ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на организацию системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (включая приобретение приборов учета, выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации / созданию системы учета электроэнергии)

г.Екатеринбург 2026

Оглавление

1. Общие сведения	8

1.1. Наименование	6

1.2. Назначение	6

1.3. Основание для проведения работ	6

1.4. Сроки начала и окончания работ	6

1.5. Источник финансирования	6

1.6. Технические характеристики оборудования	6

1.7. Объекты	6

1.8. Прочие условиям…………………………………………………………………...6

1.9. Требования к персоналу……………………………………………………………6

2. Общие технические требования	7

3.	Состав и содержание работ	7

3.1. Требования к проектной документации	9

3.1.1.	Требования к проведению предпроектного обследования	11

3.2.Выполнение работ по монтажу технических средств	12

3.3. Проведение пусконаладочных работ, включая	12

3.4. Предварительные испытания	13

3.5. Опытная эксплуатация	13

3.6. Приемочные испытания систем учета	14

4. Требования к системе учета электрической энергии	14

4.1. Общие требования к системе учета электрической энергии	14

4.2. Требования к ИИК	16

4.2.1.	Требования к вторичным измерительным цепям	17

4.2.2.	Требования к трансформаторам тока.	18

4.2.3.	Требования к трансформаторам напряжения.	19

4.2.4.	Требования к системе организации единого времени	19

4.3. Требования к ВШУ	19

4.4. Требования к ИВКЭ	21

4.5. Требования к монтажу и местам установки оборудования	21

4.6. Требования к каналам и операторам связи	23

4.7. Требования к надежности и безопасности	24

4.8. Метрологические и другие требования к оборудованию	25

4.9. Требования к электромагнитной совместимости	25

4.10. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	25

4.11. Требования к документированию	25

4.12. Требования к эксплуатационной документации	26

4.13. Требования к защите информации от несанкционированного доступа	26

4.14. Требования к информационному обмену между уровнями системы	28

4.15. Требования к проведению опытной эксплуатации	28

5. Требования по стандартизации и унификации	30

6. Гарантийные обязательства	31

7. Особые условия	32

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:	32

9. Приложения	32

- Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР - автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ - воздушная линия;

ВШУ - выносной шкаф учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно-вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных (ИВК «Пирамида-сети»);

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки (УСПД) автоматизированной системы учета с удаленным сбором данных;

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учета;

АИС «ИСУР» - информационная система управления работами;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ОИК - оперативно-информационный комплекс (ИК «ОИК Диспетчер»);

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

ПУ – прибор учета электроэнергии;

РД - рабочая документация;

СКЗИ - средства криптографической защиты информации;

ТЗ - техническое задание;

ТИ - телеизмерение;

ТС - телесигнал;

ТУ - телеуправление;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

ЦУС – центр управления сетями;

УСПД - устройство сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределенных компонентов;

DCom - распределенная Com технология;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - Global System for Mobile Communications, цифровой стандарт подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2-го поколения;

GPRS - General Packet Radio Service, технология пакетной передачи данных в сети GSM;

PLC - Power line communication, технология связи по линии электропередачи;

RF – Radio frequency, семейство технологий радиосвязи ближнего радиуса действия, использующих безлицензионные диапазоны частот;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SIM-карта - идентификационный электронный модуль абонента сети радиотелефонной (сотовой) связи;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях;

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System, технология подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 3-го поколения.

# 1. Общие сведения

1.1. Наименование

«Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4),  при выходе из строя прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в МО г.Екатеринбург.»

1.2. Назначение

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине, фактически отпущенной / принятой электроэнергии и мощности. Организация системы учета электроэнергии 
с удаленным сбором данных (далее - системы учета электроэнергии) на границе балансовой принадлежности на объектах филиала АО «ЕЭСК» с потребителями [юридических лиц, бытовых абонентов и т.д.], в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга режимов потребления. Обеспечение телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ и управления ими.

1.3. Основание для проведения работ

- Программа развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиала АО «ЕЭСК», на период с 2019 по 2030 гг.

- Инвестиционная программа АО «ЕЭСК» на 2024-2029 год.

- Требования Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ (далее – 522-ФЗ) в части установки/ замены приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии или выходе из строя.

1.4. Сроки начала и окончания работ

- срок начала выполнения работ - с момента подписания договора;

- срок окончания выполнения работ – 30.12.2026;

- стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

1.5. Источник финансирования

№ 60179 закупки Программы закупок (далее - ПЗ).

1.6. Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики приборов учета должны соответствовать 
СТО 34.01-5.1-009-2024 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) с дополнениями (приложение 7 к ТЗ), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-014-2025 «Устройства сбора данных учета электрической энергии (мощности). Общие технические требования»
(за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики ПКУ 6(10) кВ должны соответствовать СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. общие технические требования» (характеристики приборов учета, входящих в состав ПКУ, должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2024), технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 4 данного технического задания.

К установке допускается оборудование, включенное в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ДЗО Общества в соответствии с Методикой проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением 
ПАО «Россети», либо допущенное к применению комиссией ПАО «Россети Урал» по допуску оборудования, материалов и систем для применения на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Урал» (протокол заседания Правления ОАО «Россети» от 31.03.2014 № 225пр).

1.7. Объекты

- Установка систем учета электроэнергии производится на объектах, приведенных в приложении 1 к техническому заданию (таблицы 1-3).

1.8. Прочие условия

Приборы учета электрической энергии являются давальческим оборудованием и предоставляются ПАО «Ростелеком», требования указанные в настоящем техническом задании к приборам учёта носят информационный характер.

1.9. Требования к персоналу

- Для выполнения строительно-монтажных работ, не менее 8 человек:

а) мастер (ответственный руководитель) (с IV группой по электробезопасности) – не менее 2 человек, обладающих правом выполнения работ под напряжением (с отметкой в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» индекса И1 и (или) И2);

б) производитель работ (допускающий) (с IV группой по электробезопасности) – не менее 2 человек, обладающих правом выполнения работ под напряжением (с отметкой в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» индекса И1 и (или) И2);

в) электромонтажник  (не ниже III группы по электробезопасности) – не менее 4 человек, обладающих правом выполнения работ под напряжением (с отметкой в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках в поле «Свидетельство на право проведения специальных работ» индекса И1 и (или) И2);

г) наличие специалистов, прошедших обучение особенностям монтажа приборов учета, у производителя, либо официального дилера, данных приборов учета необходимых для исполнения договора;

- В качестве подтверждения наличия соответствующего персонала используются копии протоколов и/или журнала проверки знаний и копии действующих удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и (или) сведений (номера протоколов проверки знаний, ссылки на сервис проверки протоколов единого портала тестирования https://qr.gosnadzor.ru/energybez);

- В случае прохождения сотрудниками, указанными в п.1.7, проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в комиссии Участника предоставить копии приказов о назначении постоянно действующей комиссии Участника по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Копии документов и/или ссылки на сервис проверки протоколов единого портала тестирования https://qr.gosnadzor.ru/energybez, подтверждающих обучение и прохождение проверки знаний всех членов постоянно действующей комиссии Участника, в том числе в комиссии Ростехнадзора, либо документы о привлечении к работе в постоянно действующей комиссии Участника представителей Ростехнадзора.

# 2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 4 квартала 2025 года, приборы учета электроэнергии должны иметь дату поверки не более 6 месяцев на дату поставки.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объектов, а также при составлении спецификации оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» и типовым проектам «АО «ЕЭСК»» по организации учета электроэнергии.

# Состав и содержание работ

Система учета электроэнергии должна создаваться как система 
с централизованным на уровне АО «ЕЭСК» управлением. В состав системы учета электроэнергии, интегрированной с ИВК ВУ АО «ЕЭСК», должны входить:

- ИИК, включающие трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи, а также приборы учета электрической энергии коммерческого и технического учета электрической энергии;

- ИВКЭ, обеспечивающий доступ, диагностику, сбор и обработку информации от ИИК. В состав ИВКЭ должны входить: УСПД, обеспечивающие доступ к информации по учету электроэнергии на уровне ИИК, технические средства приема-передачи данных (оборудование локальных вычислительных сетей, кабельная инфраструктура). Допускается создание систем учета электроэнергии без уровня ИВКЭ при соответствующем обосновании в проектной документации. На энергообъектах номинального напряжения 6-10 (20) кВ ИВКЭ должен выполнять также функции устройства телемеханики контролируемого пункта, обеспечивая двусторонний информационный обмен с ОИК ЦУС в соответствии с пп. 6.1.6, 6.5, приложением 1 к СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» (при наличии на объекте необходимых датчиков и коммутационных аппаратов).

- Система обеспечения единого времени (СОЕВ).

Организация учета электроэнергии при заключении договоров подряда «под ключ» с нетарифными источниками финансирования (далее – нетарифные договоры) должна обеспечивать возможность формирования балансов электроэнергии по фидерам, по секциям шин каждого класса напряжения 6-20/0,4 кВ и в целом по ПС, включая обходные и секционные выключатели.

Порядок взаимодействия Заказчика с Подрядчиком, включая формы актов допуска в эксплуатацию, акты выполненных работ и др., должны соответствовать «Типовому регламенту взаимодействия при установке (замене) приборов учета электроэнергии и присоединении их к интеллектуальным системам учета электроэнергии (мощности) в филиалах (ДО) ПАО «Россети Урал» (далее по тексту – Регламент взаимодействия), утвержденным приказом ПАО «Россети» от 15.09.2025 № 454 (приложение 2 к техническому заданию).

При организации учета электроэнергии в рамках нетарифных договоров необходимо предусмотреть установку/замену приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов на объектах в случае их несоответствия СТО 34.01-5.1-009-2024 ПАО «Россети». Для объектов, подключенных на напряжении 0,4 кВ ТП 6-20 кВ допускается установка приборов учета электроэнергии на стороне высшего напряжения (6-20 кВ) силовых трансформаторов при наличии согласования Заказчика и экономического эффекта. Вновь вводимые точки учета должны быть включены в автоматизированную систему учета с удаленным сбором данных «АО «ЕЭСК»»

Все работы выполняются силами подрядной организации. «АО «ЕЭСК» (далее - Заказчик) обеспечивает предоставление документов для проведения предпроектного обследования в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия (приложение 2 к техническому заданию).

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п. 31 приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 
«Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Внедрение УСПД и ПУ должно быть обеспечено в соответствии с проектной документацией и рабочей документацией. Проектная и рабочая документация на внедрение УСПД и ПУ, включая их подсистему безопасности, оформляется в соответствии положениями ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Внедрение УСПД и ПУ, а также средств (систем) защиты информации, в том числе встроенных, не допускается без проектной и рабочей документации.

Подрядчик разрабатывает проектную, рабочую (эксплуатационную) документацию, в т.ч. по настройке встроенных средств защиты информации в ПО УСПД и приборов учета, а также обеспечивает ввод в эксплуатацию встроенных средств защиты информации в соответствии с проектной документацией.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» и типовыми проектами АО «ЕЭСК» по организации учета электроэнергии, типовыми проектами и условиями договора подряда. Все работы по установке, монтажу, наладке, программных (программно-технических) средств защиты информации должны соответствовать Положению о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 № 79).

В рамках исполнения требований 522-ФЗ производится установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями взамен приборов учета с истекшим МПИ, сроком эксплуатации, их выходом из строя или отсутствием.

Поадресный перечень точек учета для замены приборов учета с истекшим МПИ, сроком эксплуатации или в случае их отсутствия представлен в приложении 1 к ТЗ.

Замена приборов учета, вышедших из строя, производится по заявке потребителя, направленной в адрес АО «ЕЭСК». В связи с этим, поадресный список точек учета не определен.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и также Единой технической политики ПАО «Россети» запрещается применять технологии и решения, предусматривающие иностранное происхождение встроенного программного обеспечения оборудования (устройств).

Подрядчик обеспечивает оформление с потребителями актов допуска смонтированных приборов учета в эксплуатацию в качестве расчетных.

Информация о выполнении работ заносится в специализированный программный комплекс ПАО «Россети Урал» - информационная система управления работами (далее – АИС «ИСУР») в порядке согласно приложению 6 к ТЗ.

Под выполняемыми подрядчиком работами подразумевается следующий перечень технических и организационных мероприятий согласно графику реализации договора:

- проектно-изыскательские работы (ПИР);

- строительно-монтажные работы (СМР);

- пусконаладочные работы (ПНР);

- подписание с потребителями актов приемки приборов учета в расчетные.

До начала СМР по объекту, подрядчик обязан направить в филиал перечни предполагаемых к установке приборов учета, УСПД и sim-карт для занесения в АИС «ИСУР».

Сотрудник филиала, на основе предоставляемых подрядчиком графиков выполнения работ, производит в АИС «ИСУР» планирование и передачу в работу подрядчику задач на проведение указанных выше мероприятий по объектам, указанным в графике.

После завершения работ по точке подрядчик вносит в АИС «ИСУР» информацию, согласно инструкций, выдаваемых ПАО «Россети Урал», и направляет задачу на приемку сотруднику филиала.

При наличии замечаний сотрудник филиала направляет задачу на доработку. Перевод объекта в опытную эксплуатацию осуществляется после успешного выполнения всех задач по всем точкам объекта.

3.1. Требования к проектной документации

Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) представляют собой комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства системы учета электроэнергии с удаленным сбором. В связи с особенностями функционирования систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, изыскательские работы, представляющие собой комплекс технических и экономических исследований района строительства, проводятся в форме предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования составляется отчет предпроектного обследования (далее - ППО), который должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик должен разработать проектную документацию на встроенные средства защиты информации в ПО УСПД и приборов учета

Проектирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества электроэнергии, в том числе Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго России 19.09.1996, Минстроем России 26.09.1996, ПУЭ и ПТЭ. На стадии проектирования должно быть выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком, и разработаны следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация;

- программа и методика испытаний (ПМИ).

Допускается одноэтапное проектирование с разработкой технорабочего проекта.

Проектная документация на организацию / модернизацию системы учета электроэнергии (далее - ПД) должна быть выполнена на основе типовых проектов и в соответствии с требованиями к проектной документации, указанной в Регламенте взаимодействия, и должна включать технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета, согласование ПД и эксплуатационной документации с Заказчиком..

В проектной документации должно быть представлено технико-экономическое обоснование вариантов организации канала передачи данных с приборов учета:

- PLC;

- RF, в том числе энергоэффективные каналы радиосвязи дальнего радиуса действия (LPWAN, NB-IoT и др.);

- сеть подвижной радиотелефонной связи GSM / LTE.

По согласованию с АО «ЕЭСК» перечень рассматриваемых сред передачи данных может быть дополнен. При необходимости возможна комбинация двух каналов связи для повышения качества опроса и надежности передачи данных.

В случае отсутствия УСПД на участке сети, где планируется установка ПУ, и не предусмотрена установка УСПД в рамках настоящего ТЗ, в целях исполнения требований законодательства в части предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890, необходимо предусматривать установку ПУ с двумя или более интерфейсами связи типа:  1 интерфейс – GSM/GPRS (прямой канал в ИВК ВУ), 2 интерфейс -  RF и (или) PLC для обеспечения возможности организации сбора данных с указанных ПУ в рамках будущих договоров без применения промежуточного программного обеспечения.

В рамках реализации нетарифных договоров в проектной документации должна быть отражена следующая информация:

- верификация состояния участков сети на предмет уровня потерь;

- расчет экономической эффективности реализации проекта.

Расчет затрат на организацию интеллектуальных систем учета электроэнергии должен быть произведен в соответствии с приказом ПАО «Россети» от 25.09.2019 
№ 190.

- При наличии на объектах работ ранее установленной системы учета электроэнергии Подрядчик должен предусмотреть работы по интеграции ранее установленных приборов учета электроэнергии в ИВК ВУ (без применения промежуточного программного обеспечения), либо предоставить обоснованное заключение о невозможности интеграции.

На этапе проектирования также должно быть выполнено:

- согласование совместно с Заказчиком планов-графиков производства работ с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) при установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, частные домовладения, и т.д.);

- разработка и согласование с Заказчиком технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пусконаладочным работам и сдаче в промышленную эксплуатацию готовых объектов.

В составе эксплуатационной документации Подрядчиком разрабатываются комплекс организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры в ходе его эксплуатации. Подрядчик должен разработать проектную документацию на встроенные средства защиты информации в ПО УСПД и приборов учета.

    - Требования к проведению предпроектного обследования

В результате выполнения ППО представителям Заказчика предоставляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц копии оригиналов документов, собранных в результате обследования подрядчиком и пояснительная записка по ППО. Требования к данному отчету представлены в Регламенте взаимодействия. Первичная документация для ППО должна быть предоставлена Заказчиком. При проведении предпроектного обследования Подрядчик должен уведомить Заказчика о фактах неучтенного потребления, а Заказчик организовать работу по выявлению неучтенного потребления в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом взаимодействия.

При проведении ППО Подрядчик должен предоставить результаты замеров качества приемо-передачи сигнала по каналам связи PLC, RF, GSM (с указанием оператора связи) и также наличия на объектах (или поблизости) каналов связи Ethernet, (или в радиусе действия энергоэффективных каналов радиосвязи) точек доступа проводного интернета (с указанием возможных провайдеров).

3.2.Выполнение работ по монтажу технических средств:

- комплектация, поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- в соответствии с ПД выполнение монтажа средств измерений (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы), оборудования передачи данных, присоединение кабелей резервного питания и интерфейсных кабелей;

- прокладка необходимых вторичных цепей;

- оформление паспортов-протоколов для приборов учета, присоединяемых через измерительные трансформаторы тока и напряжения, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до приборов учета;

- испытание смонтированных технических средств;

- оформление акта передачи материальных ценностей (демонтированного оборудования) Заказчика.

3.3. Проведение пусконаладочных работ, включая:

- определение соответствия выполнения строительно-монтажных работ техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий-изготовителей оборудования и техническими решениями;

- проверка настроек приборов учета, дистанционных пультов, при установке сплит-счетчиков (выдача потребителям распечатанной на бумаге памятки по работе с выносным дисплеем (пультом));

- регулировка, настройка отдельных видов оборудования, входящих в состав системы учета электроэнергии, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями взаимосвязанной работы;

- обеспечение проверки каналов связи для передачи данных;

- проведение комплексной наладки всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- сравнение контрольных сумм в ПО приборов учета и УСПД с эталонными значениями;

- настройка правил безопасности (доступа) ПО приборов учета и УСПД 
в соответствии с проектной документацией;

- проверка доступа с уровня ИВК ВУ для автоматизированного сбора данных с компонентов системы учета электроэнергии без применения промежуточного программного обеспечения;

- выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь установленного оборудования системы учета в целевой информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня «Пирамида-Сети» АО «ЕЭСК» (без применения промежуточного программного обеспечения) на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком, при необходимости учесть затраты на предоставление дополнительных лицензий по согласованию с Заказчиком;

- занесение НСИ в базу данных ИВК ВУ для автоматического сбора данных с вновь смонтированных точек учета на обьектах и фидерах 6-20/0,4 кВ и в базу данных ОИК ЦУС для организации телеконтроля энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ и телеуправления ими (при наличии на объектах необходимых датчиков и коммутационных аппаратов);

- перевод оборудования на работу под управлением ИВК ВУ без применения промежуточного программного обеспечения;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- организация двустороннего информационного обмена (ТИ, ТС, ТУ) с ОИК ЦУС (для систем учета энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ при наличии на объекте необходимых датчиков и коммутационных аппаратов);

- оформление актов о приемке выполненных работ;

- представление Заказчику приемосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

Персонал, выполняющий пусконаладочные работы, должен представить сертификаты о прохождении обучения у организации-изготовителя ИВК ВУ.

Подрядчик предоставляет фотографии смонтированных технических средств на объектах Заказчика. Фотографии должны быть формата JPEG и содержать следующие данные - дата, время и данные геолокации.

3.4. Предварительные испытания:

- проверка настроек приборов учета;

- проверка доступа с уровня ИВК ВУ для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии без применения промежуточного программного обеспечения;

- проверка с уровня ИВК ВУ возможности параметрирования приборов учета, установки тарифного расписания;

- проверка с уровня ИВК ВУ возможности дистанционного отключения/включения встроенного реле управления нагрузкой приборов учета, отображения в ИВК ВУ состояния реле приборов учета;

- проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний;

- проверка двустороннего информационного обмена (ТИ, ТС, ТУ) с ОИК ЦУС (для систем учета энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ при наличии на объекте необходимых датчиков и коммутационных аппаратов) в соответствии с методикой испытаний;

- оформление результатов испытаний;

- оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

3.5. Опытная эксплуатация:

Перед вводом в опытную эксплуатацию объектов информационной инфраструктуры Заказчик проводит оценку соответствия реализованных организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности установленным требованиям в форме испытаний, которые проводятся субъектами информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в области защиты информации. При вводе в опытную эксплуатацию в УСПД и приборах учета обязательно наличие встроенных средств защиты информации ПО, предусмотренных проектной документацией.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Заказчиком:

- ведение журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы системы учета, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- ведение в ЦУС журнала опытной эксплуатации с указанием отклонений от нормального режима работы, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации системы учета в части выполнения ею телемеханических функций (для энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ при наличии на объекте необходимых датчиков и коммутационных аппаратов);

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации;

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

3.6. Приемочные испытания систем учета:

- анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях;

- оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

# 4. Требования к системе учета электрической энергии

4.1. Общие требования к системе учета электрической энергии

- Технические средства создаваемой системы учета электроэнергии должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы.

- Система учета должна обеспечивать:

- сбор и архивирование результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей) в ИВК ВУ (без применения промежуточного программного обеспечения) и доступ к ним соответствующих АРМ;

- передачу телеинформации (ТИ, ТС) в ОИК ЦУС, прием из ОИК ЦУС и передачу на исполнение команд телеуправления (для энергообъектов номинального напряжения 6-10 (20) кВ (при наличии на объекте необходимых датчиков и коммутационных аппаратов);

- управление приборами учета электроэнергии (коммутационными аппаратами) и их параметрирование со стороны Заказчика на базе ИВК ВУ «Пирамида-Сети»;

- для нетарифных договоров - вычисление баланса электроэнергии в ИВК ВУ (без применения промежуточного программного обеспечения) по фидерам 6-20/0,4 кВ, секциям шин каждого класса напряжения, распределительным устройствам каждого класса напряжения и подстанциям в целом с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

- удаленный доступ к приборам учета и УСПД со стороны  «АО «ЕЭСК» на базе ИВК «Пирамида-сети» без применения промежуточного программного обеспечения;

- сохранность информации на уровнях ИВКЭ, ИВК ВУ при возникновении любых нештатных ситуаций;

- после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии системы.

- В рамках реализации нетарифных договоров для распределительных устройств 6 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии трансформаторов тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны решения по обеспечению автоматизированной фиксации перевода линии на обходной выключатель (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей), с отражением в ПМИ расчета количества электроэнергии через присоединение.

- Всё оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения (не более 1 часа).

- При проектировании должно быть проработано взаимодействие с ИВК ВУ и ОИК ЦУС в отношении  приборов учета, установленных на присоединениях ТП и РП 6-20 кВ, обеспечивающее своевременную бесперебойную передачу данных .

- Обмен оперативной информацией с вышестоящими уровнями управления 
(с ОИК ЦУС) должен осуществляться с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850 (допускается использование канала связи с ИВК с разделением на логическом уровне).

- Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 при невозможности вышестоящего уровня управления осуществлять информационное взаимодействие с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850, при этом должна быть предусмотрена техническая возможность перепрограммирования устройств системы учета электросетевого объекта и оперативного перехода на информационное взаимодействие по МЭК 61850 при соответствующей готовности вышестоящего уровня управления (ОИК ЦУС) без дополнительных затрат для Заказчика и без необходимости замены основного и вспомогательного оборудования.

- Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Смонтированное оборудование (ИИК / ИВКЭ) должно быть интегрировано в целевой ИВК ВУ «Пирамида - Сети» АО «ЕЭСК» без применения промежуточного программного обеспечения.

- Система учета должна осуществлять следующие функции:

- - сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам;

- - сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал;

- - сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД;

- - управление (ограничение, отключение/включение) нагрузкой потребления по каждому присоединению/прибору учета с уровня ИВК ВУ «Пирамида-Сети»;

- - дистанционное (посредством ИВК ВУ) параметрирование приборов учета и их групп, в том числе установка тарифного расписания приборов учета, с уровня ИВК ВУ «Пирамида-Сети»;	- контроль параметров качества электрической энергии (медленное изменение напряжения и перенапряжение). Параметр медленного изменения напряжения, определяемый суммарной продолжительностью времени положительного и отрицательного отклонения уровня напряжения в точке измерения электрической энергии считается нарушенным, если отклонение произошло на величину более 10% от номинального напряжения в интервале измерений, равном 10 минутам. Параметр перенапряжения, определяемый количеством фактов положительного отклонения уровня напряжения в точке поставки электрической энергии считается нарушенным, если отклонение произошло на величину 20% и более от номинального напряжения;

- - управление приборами учета электроэнергии (коммутационными аппаратами) и их параметрирование;

- - передачу телесигналов и телеизмерений (при наличии на объекте соответствующих датчиков) в соответствии с п. 6.1.6, приложение 1 к СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- - прием из ПТК ЦУС и передачу на исполнительные устройства команд телеуправления в соответствии с п. 6.1.6, приложение 1 к СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ» (при наличии на объекте необходимых коммутационных аппаратов).

- Система должна производить автоматический сбор и хранение информации в базе данных в течение не менее 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации, обеспечивать в отсутствие внешней синхронизации отсчет времени с погрешностью не более ±5 секунд в сутки.

4.2. Требования к ИИК

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на 
DIN-рейку, или на опору - в соответствии с типовыми техническими решениями 
ПАО «Россети» и типовыми проектами АО «ЕЭСК» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии;

- удаленный (выносной) дисплей для приборов учета split – исполнения;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601;

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета),

- транспортная тара.

- Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 34.01-5.1-009-2024 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам) , для определения требований к ПКУ 6(10) кВ руководствоваться СТО 34.01-5.1-008-2018 «Пункты коммерческого учета электроэнергии уровнем напряжения 6-20 кВ. Общие технические требования» (характеристики приборов учета, входящих в состав ПКУ, должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2024).

- При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

- На видном месте корпуса элементов оборудования системы учета электроэнергии (приборы учета электроэнергии, удаленные дисплеи, внутренние поверхности шкафа учета, ВРУ-0,4 кВ), находящихся в зоне доступа потребителя и заземленных в соответствии с установленными нормативно-техническими требованиями, должны быть размещены морозостойкие (с температурой наклеивания от -30 до +50 °С и температурой эксплуатации от -40 до +70 °С) наклейки с логотипом «Россети Урал Екатеринбург» и нанесенной шрифтом Arial (размером не менее 10 мм) следующей информацией:

- - телефон Единого контакт-центра: 8-800-220-0-220.

- На приборах учета split – исполнения заводской номер должен быть нанесен на корпус способом и с размером шрифта, позволяющим его распознать с земли, без использования средств подъема на высоту.

- В приборах учета потребителей должно быть предустановлено следующее тарифное расписание:

- - тариф 1: 07:00 до 23:00;

- - тариф 2: 23:00 до 07:00;

- В соответствии с требованиями п. 29 Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 890, должно соблюдаться требование об обязательном наличии физической (аппаратной) блокировки срабатывания встроенного коммутационного аппарата для приборов учета непосредственного (прямого) включения (с возможностью опломбирования). Также допускается вариант исполнения прибора учета со съемными реле нагрузки, которые при необходимости извлекаются из прибора учета с обеспечением шунтирования (замена на блок с перемычками) силовых контактов прибора учета (с возможностью опломбирования) и фиксацией данного факта в журнале событий прибора учета.

    - Требования к вторичным измерительным цепям

Подключение кабеля к прибору учета трансформаторного включения должно быть выполнено через испытательную коробку или специализированный клеммник, по конструктивному исполнению обеспечивающий разрыв цепей напряжения и закорачивание токовых цепей с возможностью опломбировки, расположенные вблизи прибора учета или в ячейке релейного отсека.

Подключение приборов учета к вторичным измерительным обмоткам трансформаторов тока следует выполнять отдельно от цепей релейной защиты и автоматики. Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные обмотки ТТ и ТН соответствующих классов точности измерительных кернов.

При подключении приборов учета не допускается применение скруток и паек во вторичных цепях, промежуточных сборок зажимов и выводов вторичных обмоток измерительных трансформаторов.

Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается.

Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения приборов учета к трансформаторам напряжения должны быть не более 0,25% номинального вторичного напряжения для трансформаторов напряжения классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 
1,5 кв. мм для меди. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Встроенные ТТ и ТН должны иметь возможность проведения периодической метрологической поверки.

Допускается совместное использование цифровых выходов ТТ и ТН, используемых для учета, с приборами измерений, а также использование совмещенных приборов учета и измерений, при выполнении требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений.

    - Требования к трансформаторам тока

Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.

Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений;

Тип, коэффициенты трансформации определяются в ПД.

Межповерочный интервал трансформаторов тока должен составлять не менее 8 лет.

Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала с момента приобретения, или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

Трансформаторы должны быть устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы - встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ 14254-96.

Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающем соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

    - Требования к трансформаторам напряжения

Измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать 
ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, устанавливаемые в каждой из фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учета электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность периодической метрологической поверки.

Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

Цифровые трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения».

Цифровые выходы ТН должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3».

    - Требования к системе организации единого времени

Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) должна выполнять законченную функцию измерения времени, иметь нормированные метрологические характеристики и обеспечивать автоматическую синхронизацию времени устройств системы учета при проведении измерений количества электроэнергии с точностью не хуже 5 с.

СОЕВ должна обеспечивать подачу синхронизирующих сигналов на все устройства системы учета (приборы учета электроэнергии, УСПД). При синхронизации должны учитываться временные характеристики (задержки) линий связи между устройствами.

Приемник сигналов точного времени должен подключаться к системе по цифровому интерфейсу.

4.3. Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учета электроэнергии, устанавливаемого на опорах ВЛ 0,4 кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВШУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепежных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель нагрузки) до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель нагрузки для прибора учета непосредственного включения, установленный после прибора учета;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

- трансформаторы тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А);

- электрические провода цепей измерения электроэнергии;

- электрические провода цепей ТС;

- концевой выключатель;

- защитный экран для опломбировки первичных цепей напряжения, выключателя нагрузки и трансформаторов тока (только для ВШУ трансформаторного включения не более 400 А).

Конструкция шкафа учета должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учета без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учета электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учета электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учета в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку;

- установку модема и выносной антенны.

Для исключения несанкционированного доступа к прибору учета, на корпусе должно быть предусмотрено место для опломбирования дверцы ВШУ.

ВШУ должен иметь степень защиты IP - 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу шкафа;

- в местах ввода-вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке шкафа;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъемное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно-откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев.

4.4. Требования к ИВКЭ

При наличии в техническом здании и (или) проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК ВУ к приборам учета и собранной информации.

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-014-2025 «Устройства сбора данных учета электрической энергии (мощности). Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

УСПД должно быть оснащено СКЗИ, при этом УСПД с СКЗИ должно иметь заключение в специализированной организации ФСБ России о прохождении оценки влияния УСПД на СКЗИ с выводами о возможности применения СКЗИ в составе УСПД.

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в соответствии с пп. 6.1.6, 6.5, приложение 1 к СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ».

Выносной шкаф с УСПД должен быть оснащен сигнализацией о вскрытии. События вскрытия шкафа должны инициативно передаваться через УСПД в ИВК ВУ и ОИК ЦУС.

При параметрировании ИВКЭ в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени и отправляться на ИВК ВУ без применения промежуточного программного обеспечения.

4.5. Требования к монтажу и местам установки оборудования

Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми проектами АО «ЕЭСК» и типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии.

Необходимо предусмотреть установку приборов учета электроэнергии на вводные и отходящие присоединения подстанций 6-20 кВ и выше и границах балансовой принадлежности с потребителями, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния.

При установке системы учета потребителям индивидуальной застройки:

- прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96;

- в случае установки приборов учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения, позволяющее провести идентификацию без подъема персонала на опору;

- комплектация шкафа должна включать в себя автоматический выключатель или выключатель нагрузки до прибора учета и автоматический выключатель после прибора учета непосредственного включения. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индицируемых данных и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

- внутридомовую сеть подключить к прибору учета непосредственного включения к выходным клеммам автоматического выключателя в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого ВШУ;

- монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

- при установке приборов учета на фасаде здания должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на самонесущий изолированный провод;

- при наличии одного ввода на 2, 3, 4 квартиры, при наличие технической возможности и согласовании с владельцами помещений осуществить разделение вводов, выполнив по одному вводу на каждую квартиру (под технической возможностью подразумевается отсутствие необходимости переустройства внутридомовых сетей). В случае отсутствия технической возможности устанавливаются приборы учета в соответствии с количеством квартир и с запасом кабельной продукции не более 25 м на один ввод 0,4 кВ;

- ПД может быть предусмотрена установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не менее 1,7 м;

- монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током.

При установке систем учета в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

- прибор учета электрической энергии непосредственного включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу;

- приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено ПД;

- трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- схему шкафа учета и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

- монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

При установке систем учета электроэнергии, средств автоматизации и связи на ПС / ТП / РУ / КТП:

- трансформаторы тока устанавливать на присоединениях в РУ-0,4кВ;

- приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

- приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

- типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых приборов учета;

- В РУ-0,4 кВ КТП 6-20/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования.

- По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажные таблицы по форме приложения 3 к настоящему техническому заданию для использования их при выполнении пусконаладочных работ.

4.6. Требования к каналам и операторам связи

- при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

- должна обеспечиваться передача данных с приборов учета электроэнергии (уровня ИИК) на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов.

- задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут;

- передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи в стандарте GSM / LTE(GPRS), при этом передачу необходимо осуществлять с  использованием статического IP-адреса с установленным APN  оператора связи  по защищенному каналу (VPN оператора связи). Выбор оператора связи в обязательном порядке согласуется с Заказчиком. SIM-карты приобретаются Исполнителем за свой счет и передаются Заказчику вместе с оборудованием системы учёта при приемке ее в промышленную эксплуатацию;

- технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с, при выполнении системой учета телемеханических функций – не менее 9600 бит/с;

- выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

- при организации каналов связи с приборами учета  по сети GSM / LTE в базовом режиме должна обеспечиваться передача данных по GPRS и UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по GPRS и UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта  GSM;

- при использовании  технологий PLC, RF должна обеспечиваться работа в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети.

- При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.

- Заказчик определяет следующие требования к операторам связи:

- - зафиксировать с оператором связи для сети связи топологию «Звезда» (Hub and Spoke);

- - обеспечить изоляцию трафиков модемов от друг друга, а также от публичных сетей;

- - обеспечить мониторинг извлечения авторизованной SIM карты из модемов для которого она предназначена и информирование Заказчика о факте извлечения;

- - обеспечить категорирование своей информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей функционирование интеллектуальной системы учета электроэнергии, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Заказчик обязан своевременно передавать оператору связи результаты оценки показателей критериев значимости масштаба возможных последствий возникновения компьютерных инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры Заказчика и других сведений, необходимых для присвоения категорий значимости информационно-телекоммуникационной сети.

4.7. Требования к надежности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с удаленным сбором данных по показателям надежности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

- Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- от помех и искажений при передаче информации;

- от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго разграничены и фиксированы.

- Передача управляющих воздействий по введению ограничения (возобновления) режима потребления и передача критических событий безопасности (нарушение электронных пломб на корпусе и клеммной крышке, воздействие магнитным полем) посредством беспроводной связи:

- - между устройствами (компонентами) интеллектуальной системы учета рекомендуется осуществлять по радиоканалу, организованному в выделенных на разрешительной основе диапазонах радиочастот, разрешенных для использования в соответствии с решениями Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ);

- - непосредственно между устройством интеллектуальной системы учета и отдельным прибором учета, присоединенным к системе учета, допускается осуществлять по радиоканалу, организованному в выделенных диапазонах частот, использование которых не требует оформления разрешений ГКРЧ.

- В случае применения на уровне ИВКЭ базовых станций, необходимо в обязательном порядке предусматривать использование базовых станций, которые произведены на территории Российской Федерации и которым присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, при условии наличия таких устройств в свободном доступе на соответствующем товарном рынке (ПП РФ от 19.06.2020 № 890).

4.8. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки и с датой поверки не более 6 месяцев на дату поставки;

- руководство по монтажу;

- руководство по эксплуатации;

- руководство пользователя (для программного обеспечения).

4.9. Требования к электромагнитной совместимости

- Устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

4.10. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

- оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

- восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика (для гарантийных случаев), вышедших из строя модулей в период гарантийного срока;

- технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами;

- условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

4.11. Требования к документированию

- Проектная документация, в том числе рабочая документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-2014, ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации;

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности осуществляется согласно:

- - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н);

- - ПУЭ (действующее издание);

- - ПТЭ (действующее издание);

- - СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве»;

- - СНиП 12-04-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
	- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

- - оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

- - рабочую и эксплуатационную документации представляется в 1 (одном) экземпляре на сброшюрованном бумажном носителе. Один экземпляр в электронном виде (на CD/DVD или USB), текстовая и графическая части представляются в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Все бумажные экземпляры смет (за исключением энергосервисных договоров) должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах;

- Исполнительная документация представляется в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- акт о приемке выполненных работ;

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования с указанием заводских серийных номеров и мест установки каждой единицы оборудования. Для приборов учета электроэнергии в ведомости дополнительно должны быть указаны пароли для связи с дситацнионным дисплеем (для счетчиков с расщепленной архитектурой (split-исполнения)) и MAC-адрес;

- обзорные чертежи.

4.12. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

- перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

- схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

- паспорта-протоколы;

- паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

- исходные данные;

- руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

- технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

- инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

- акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ;

- 4.13. Требования по эргономике и технической эстетике

- рабочее место оператора АРМ системы учета электроэнергии должно быть организовано в помещении с комфортными условиями;

- прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

4.14. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

При создании системы учета электроэнергии до ее передачи в промышленную эксплуатацию должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

- каждого (при необходимости) компонента системы учета электроэнергии;

- условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

- разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

- идентификацию пользователей;

- передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

- контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

- При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

- Передача от Подрядчика к Заказчику прав на обладание ПО (микропрограммным обеспечением) приборов учета и УСПД должна выполняться на условиях лицензионного договора (соглашения). Лицензионный договор (соглашение) должен предусматривать:

- - предмет договора путем указания на ПО (микропрограммное обеспечение), право использования которого предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат;

- - способы использования ПО (микропрограммного обеспечения);

- - срок, на который заключается лицензионный договор (равный сроку действия исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение);

- отсутствие ограничений на использование ПО, в том числе на декомпиляцию кода в случаях разбора конфликтных ситуаций;

- сопровождение ПО в части устранения уязвимостей ПО, устранения ошибок (дефектов), обеспечению соответствия ПО требованиям ПАО «Россети» по безопасности информации в течение не менее 15 лет на этапе его эксплуатации;

- срок устранения уязвимостей в составе ПО с момента обнаружения – 1 месяц;

- сохранение условий лицензионного договора (соглашения) при переходе прав обладания ПО третьим лицам.

- Передача от Подрядчика к Заказчику ПО (микропрограммного обеспечения) приборов учета и УСПД выполняется безвозмездно по акту приема-передачи. В Акте должны быть зафиксированы контрольные суммы ПО, наименование и версия программного обеспечения для вычисления контрольных сумм и алгоритм их вычисления, наименование организации разработчика и организации-правообладателя, версия ПО, наименования файлов версий, ограничения на использование ПО.

4.15. Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

- поддержка протокола обмена данными с приборами учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

- поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850 (при необходимости ГОСТ Р МЭК 60870-5-104), Fieldbus (Profibus, Modbus) 
и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

- обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

- формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

- Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

- При наличии на объектах выполнения работ ранее установленной системы учета электроэнергии в рамках данных работ должна быть обеспечена замена оборудования с интеграцией в ИВК ВУ (в рамках нетарифных договоров) или интеграция ранее установленных приборов учета электроэнергии в ИВК ВУ без применения промежуточного программного обеспечения.

4.16. Требования к проведению опытной эксплуатации

Начало опытной эксплуатации устанавливается после подписания актов о завершении пусконаладочных работ и 72 часов непрерывной работы системы учета электроэнергии в условиях работающего основного электротехнического оборудования подстанции.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования системы учета при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала 
к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 месяца и не более 3 месяцев.

В случае подтверждения двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика фактов внешнего воздействия на приборы учета или УСПД, повлекших нарушение критериев опытной эксплуатации, Заказчик организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими несанкционированное воздействие на систему учета электроэнергии, при этом опытная эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Подрядчику для устранения последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения суммарных тридцати дней успешного функционирования системы учета.

В случае конструктивной неисправности приборов учета и УСПД, которые не подтверждаются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика, Подрядчик организовывает взаимодействие с производителями оборудования, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности системы учета осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного функционирования системы учета.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы учета для ввода в промышленную эксплуатацию.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы учета заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации на ИВК ВУ с 95% установленных приборов учета по результатам прошедших суток, 98% приборов учета за прошедшую неделю, 99% приборов учета за прошедший месяц, за исключением вышедших из строя приборов учета. Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким интерфейсам (без учета состояния каналов связи):

- автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам - не более 1% случаев неудачных опросов;

- автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал - не более 1% случаев неудачных опросов 
в течение месяца;

- автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 1% случаев неудачных опросов в течении 7 (семи) календарных дней;

- автоматический и по запросу сбор в ИВК ВУ мгновенных значений с приборов учета (при двухуровневой системе учета) и с УСПД (в случае применения уровня ИВКЭ) - не более 1% случаев неудачных опросов;

- удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение/включение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных - не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

- для договоров подряда «под ключ» с использованием нетарифных источников финансирования - формирование Заказчиком еженедельных балансов электроэнергии по объекту с погрешностью, не превышающую допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94);

- сформированная в ИВК ВУ схема балансирования объектов, отображение реального значения фактического и допустимого небаланса по энергообъекту;

- удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп (в том числе установка тарифного расписания приборов учета) - не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи) за период опытной эксплуатации;

- устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии - максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии 	– не более 1% от общего количества узлов, входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

- количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера, % от общего числа приборов учета - не более 1%;

- среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов);

- количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика или потребителя - не более 1% за период опытной эксплуатации;

- количество сбоев СОЕВ - не более 1% за период опытной эксплуатации.

- В части телемеханических функций опытная эксплуатация считается успешной в случае отсутствия инцидентов в течение 1 месяца работы системы.

- До ввода в опытную эксплуатацию Заказчик:

- формирует в ИВК ВУ балансовые группы;

- Подрядчик:

- формирует в ИВК ВУ базу атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающую всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учета и УСПД;

- формирует в ОИК ЦУС кадры отображения для работы с телеинформацией (ТИ, ТС, команды ТУ) создаваемой системы учета.

# 5. Требования по стандартизации и унификации

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:

  - постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 г. № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;

  - постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;

  - ГОСТ 1983-2015 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 19.101-77 «Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСОЕИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСОЕИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

  - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

  - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей - М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

# 6. Гарантийные обязательства

  - Гарантии качества распространяются на всё оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов), работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов допуска в эксплуатацию приборов учета / УСПД объекта.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, входящего в систему учета, устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами актов допуска в эксплуатацию приборов учета / УСПД объекта.

  - Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

# 7. Особые условия

Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением ПОТЭЭУ (утверждены приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н) по утвержденному «АО «ЕЭСК» графику производства работ.

Работы по опломбировке элементов и компонентов системы учета (приборы учета, измерительные трансформаторы тока, напряжения, переходные и испытательные клеммники, выключатели, дверцы ВШУ), в том числе, находящихся на высоте более 1,8 метра выполняются средствами и силами Подрядчика.

# 8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Начальник УУЭ «ЕЭСК» - Савельев Иван Александрович тел. (343) 356-23-63

Ведущий инженер ОПР СУЭ УУЭ АО «ЕЭСК» –Истомин Антон Викторович тел.(343) 356-21-31

# 9. Приложения

Приложение 1. Места организации учета электроэнергии (приложение в таблице excel).

Приложение 2. Регламент Взаимодействие при установке (замене) приборов учета электроэнергии и присоединении их к интеллектуальным системам учета электроэнергии (мощности) в филиалах (ДО) ПАО «Россети Урал» при организации интеллектуального учета электроэнергии.

Приложение 3. Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению (приложение в таблице excel).

Приложение 4. Типовые технические решения ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

Приложение 5. Формат Программы и методики испытаний.

Приложение 6. Порядок работы в АИС «ИСУР».

Приложение 1

к типовому техническому заданию

Места организации учета электроэнергии

Таблица 1. Перечень объектов (приложение в формате exсеl)

Таблица 2. Спецификация оборудования для расчета предельной стоимости (приложение в формате excel)

Таблица 3. Объем выполняемых работ для расчета предельной стоимости (приложение в формате excel)

Приложение 2

к типовому техническому заданию

(в электронном виде)

РГ РС-ДРУиУЭ-08-2025 Регламент взаимодействия при установке (замене) приборов учета электроэнергии и присоединении их к интеллектуальным системам учета электроэнергии (мощности) в филиалах (ДО) ПАО «Россети Урал»

(по тексту - Регламент взаимодействия)

(Утвержден приказом 
ПАО «Россети» от 15.09.2025 № 454)

Приложение 3

к типовому техническому заданию

Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению

Монтажная ведомость представляет собой таблицы в формате Excel, которая содержит информацию о фактически установленном оборудовании.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости прибора учета:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - РЭС филиала ДЗО ПАО «Россети» в ведении, которого находится объект автоматизации;

- «Центр питания» - подстанция 110/35/6-20 кВ, от которой запитана трансформаторная ПС;

- «Фидер 6-20 кВ №» - порядковый номер линии электропередачи, отходящей от ПС 110/35/6-20 кВ объекта автоматизации;

- «Трансформаторная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Тип трансформаторной ПС» - вариант конструктивного исполнения ТП 6-20/ 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ ТП 6-20/0,4 кВ» - номер (наименование) присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Фидер 0,4 №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Нас. Пункт» - название населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «Улица» - название улицы населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «№ дома» - номер дома улицы населенного пункта (или квартиры), в котором установлен ПУ;

- «ФИО потребителя (наименование юр. Потреб.)» - фамилия имя отчество потребителя - физического лица (наименование потребителя - юридического лица);

- «Статус» -  юридическое или физическое лицо;

- «Объект учета» - например: физ. лицо, юр. лицо, балансирующий;

- «Вариант проектного решения» - техническое решение, примененное для организации учета;

- «Тип прибора учета» - тип ПУ, использованного для организации учета;

- «Способ передачи данных на ИВК/ИВКЭ» - способ передачи данных: «-»/RS-485/RF/PLC/LPWAN/GPRS… и т.д.

- «№прибора учета» - серийный номер ПУ, использованного для организации учета;

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда был смонтирован ПУ;

- «Тип ТТ» - тип ТТ, использованных для организации учета;

- «№ ТТ фаза А» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы А;

- «№ ТТ фаза В» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы В;

- «№ ТТ фаза С» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы С;

- «Коэф. ТТ» - соотношение номинального значения силы тока первичной обмотки к номинальному значению силы тока вторичной обмотки (рабочий ток);

- «Дата поверки» - квартал и год поверки ТТ.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости УСПД для ТП:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - отделение филиала ДЗО ПАО «Россети», в ведении которого находится объект автоматизации;

- «Опорная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ ТП 6-20/0,4 кВ» - номер (наименование), присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ТП 6-20/0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ тр-ра» - номер силового трансформатора ТП, к которому подключено УСПД;

- «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД

- «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД;

- «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-422/LPWAN/GPRS/ВОЛС/… и т.д.

- «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора (при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/… и т.д.

- «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии);

- «IP адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP.

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости УСПД для ПС, РП:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - отделение филиала ДЗО ПАО «Россети», в ведении которого находится объект автоматизации;

- «Опорная ПС» - подстанция/РП 6/10/35/110 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ПС/РП объекта автоматизации;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ПЦ, РП объекта автоматизации;

- «№ ПЦ/РП» - номер (наименование), присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ПЦ/РП объекта автоматизации;

- «№ секции» - номер секции, к которой подключено УСПД (при наличии нескольких секций пишутся обе секции, например: СН1, СН2);

- «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД

- «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД;

- «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-422/LPWAN/GPRS/ВОЛС/… и т.д.

- «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора (при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/… и т.д.

- «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии);

- «IP адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP.

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД.

Приложение 4

к типовому техническому заданию

(в электронном виде)

Типовые технические решения ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии

Приложение 5

к типовому техническому заданию

(в электронном виде)

Формат Программы и методики испытаний

Приложение 6

к типовому техническому заданию

(в электронном виде)

Порядок работы в АИС «ИСУР

Отнесение ИВКЭ (УСПД) и приборов учета к объектам критической информационной инфраструктуры и присвоение им категории значимости по результатам утверждения в ПАО «Россети» методики угроз и нарушителя информационной безопасности.

Отнесение ИВКЭ (УСПД) и приборов учета к объектам критической информационной инфраструктуры и присвоение им категории значимости по результатам утверждения в ПАО «Россети» методики угроз и нарушителя информационной безопасности.

Отнесение ИВКЭ (УСПД) и приборов учета к объектам критической информационной инфраструктуры и присвоение им категории значимости по результатам утверждения в ПАО «Россети» методики угроз и нарушителя информационной безопасности.

Отнесение ИВКЭ (УСПД) и приборов учета к объектам критической информационной инфраструктуры и присвоение им категории значимости по результатам утверждения в ПАО «Россети» методики угроз и нарушителя информационной безопасности.

Рекомендуемый срок действия лицензионного договора (и исключительного права на ПО (микропрограммное обеспечение)) составляет не менее 15 лет.