Разъяснение №1

к Документации о закупке по состязательному отбору в электронной форме на право заключения договора по лоту: «ОКПД2 25.11.23.114 Поставка, сборка и монтаж затворов водосливной плотины №№1,3 и затворов байпаса спиральной камеры №№4,9,14, поставка, укрупненная сборка и замена решеток сороудерживающего сооружения №№19,20 Жигулевской ГЭС» (лот № 3-ТПиР-2026-ЖиГЭС)

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований Заказчика

Дата поступления запроса о разъяснениях: 19.05.2026 г.

Сведения о предмете запроса: Уточняющие вопросы Участников

Вопрос №1

Запрос в части замены материала по сороудерживающей решетке СУС.

В связи со снятием с производства профиля по ТУ 14-2-142-74 «Профиль стержня сороудерживающей решетки», закупка данного материала в настоящее время невозможна. Возможно ли осуществить замену материала при изготовлении детали Стержень А1 200ГК 554874.01 (в составе сборки Панель Стержневая А1 200ГК 554874 для сороудерживающей решетки СУС №19, №20)?

Предлагаемая замена: листовой прокат по ГОСТ 19903-74. Марка стали 09Г2С (низколегированная для сварных конструкций) и класс прочности остаются неизменными.

Ответ №1

Добрый день!

В соответствии с чертежом 1А 200ГК 554874.01 (Том 5.7.3. «Решетки СУС» /  508-013-08/2016-ИОС7.3 Проектной документации Приложения №3 к Техническим требованиям (Приложения №1 к Документации о закупке)) для изготовления стержня сороудерживающей решетки необходимо применение марки стали 295-09Г2-12 по ГОСТ 19281-89.

На основании вышеизложенного, для изготовления детали Стержень А1 200ГК 554874.01 возможно применение листового проката из марки стали 295-09Г2-12 по ГОСТ 19281-2014 (введен взамен ГОСТ 19281-89).

Секретарь закупочной комиссии 	Кулагина А.Ю.