УТВЕРЖДАЮ

Директор УФПС Республики Бурятия

(наименование должности утверждающего лица)

________  _Ильин Д.А.__

подпись                     ФИО

"___"____________202__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Бурятия АО «Почта России».

Улан-Удэ, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Республики Бурятия , г. Москва, 3-я Песчаная ул., 2А |
| 2 | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам. |
| 3 | Исполнитель | Специализированная организация, оказывающая услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения: СОТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, ВПВ. |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| 5 | Объект | Объект почтовой связи, оборудованный техническими системами СОТ, СКУД, СОТС, СПС, СОУЭ, ВПВ. |
| 6 | ТСО | Технические средства охраны. |
| 7 | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности. |
| 8 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации (является ТСО и входит в состав КТСБ). |
| 9 | ОС | Охранная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 10 | ТС | Тревожная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 11 | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения. |
| 12 | СКУД | Система контроля и управления доступом (является ТСО и входит в состав КТСБ) |
| 13 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдение) – является ТСО и входит в состав КТСБ |
| 14 | ТО, ТР и ППР | Техническое обслуживание, текущий ремонт и планово – предупредительный ремонт |
| 15 | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 16 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 17 | АУВПТ | Автоматическая установка водяного пожаротушения |
| 18 | АУППТ | Автоматическая установка порошкового пожаротушения |
| 19 | АУГПТ | Автоматическая установка газового пожаротушения |
| 20 | ВПВ | Система внутреннего противопожарного водопровода |
| 21 | СППЗ | Система противопожарной защиты |
| 22 | СОПБ | Система охранно-пожарной безопасности |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Бурятия АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

Описание слуги:

1. Оказание услуг производится согласно установленным программам оказания услуг и конкретизированному регламенту.

2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 7-ти рабочих дней после подписания договора.

3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с представителями Заказчика проводят обследование систем ОС, СОТ, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ с оформлением «Акта первичного обследования систем ОС, ТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечня технических средств (Приложение №2 к Техническому заданию). Акт составляется в двух экземплярах. В течении 2 рабочих дней после проведения обследования Исполнитель направляет подписанные акты первичного обследования Заказчику.

После первичного обследования всех объектов согласно Приложению №1, в течении 30 календарных дней Исполнителем заполняется сводная таблица (Приложение №3) и передается на рассмотрение Заказчику.

4. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (Приложение № 4 к Техническому заданию) на объектах Заказчика (Приложение № 1 Технического задания).

Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя.

5. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты», находящегося на объектах Заказчика и заверяться подписью специалиста, оказавшего эти услуги. Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по ТО, ТР и ППР должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО.

В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в Журнале, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».

6. Представитель Заказчика, своей подписью в Журнале, подтверждает сведения о оказанных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

7. В 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора Исполнитель обязан разработать и предоставить на утверждение Заказчику Конкретизированный Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее –СОПБ) с учетом требований «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», нормативных документов по пожарной безопасности, включенных в ТЗ и технической документации изготовителей технических средств, на основании типового регламента (Приложение №7).

Заказчик рассматривает и утверждает Регламент СОПБ в течении пяти рабочих дней.

8. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».

9. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

10. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

11. Исполнитель должен иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.

В случае возникновения неисправностей в работе систем представитель Заказчика уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

12. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию подразделения УФПС НСО) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 3 часа (сто восемьдесят минут) после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в течение трех часов с момента прибытия персонала Исполнителя на объект.

13. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки (не более 5 рабочих дней).

14. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, Исполнителю следует принять меры к их устранению.

15. В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость (Приложение №8) на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность систем, установив аналогичное оборудование из собственного обменного фонда Исполнителя.

16. Неисправности, выявленные при проведении ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению Исполнителем.

17. Услуги по проведению ППР Исполнитель проводит только в присутствии ответственного сотрудника Заказчика.

18. Подрядчик должен осуществлять услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектового оборудования независимо от наличия/отсутствия на объекте рабочей или исполнительной документации.

19. При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ Исполнителем проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента №1.

20. При поступлении с объекта заявок о неисправности аппаратуры систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ (а также в случаях ликвидации последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических или производственных условий), когда их причина не может быть устранена проведением регламентов №1 и №2 Исполнитель производит замену оборудования в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежемесячного платежа по Договору.

Ремонтные работы с заменой оборудования свыше 20 % ежемесячного платежа по Договору оплачиваются по отдельным счетам и актам, по согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения на сумму, превышающую 20% ежемесячного платежа по Договору. Общая сумма ремонтных работ, с заменой оборудования свыше 20% от ежемесячного платежа, не включается в общую стоимость Договора, но и не может превышать 15 % от первоначальной цены Договора за весь период его действия.

21. На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия.

22. В стоимость платы за техническое обслуживание по настоящему Договору входит:

22.1. Вызов Заказчиком представителя Исполнителя для выполнения ремонта приборов, составных компонентов и устройств, отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности систем безопасности, либо замены изношенных элементов или сборочных единиц, плат, кабелей, проводов, приборов и извещателей пришедших в негодность.

22.2. Стоимость расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль, разъемы BNC, RJ-45, аккумуляторные батареи (АКБ) и т.п.), использованных в процессе ремонта.

22.3. Стоимость услуг по регламентам (Регламент № 1 (ТО-1), Регламент № 1(ТР и ППР), Регламент №2 (ТО-2)).

22.4. Стоимость услуг по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога», «Проникновение»; и т.д.

22.5. Оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ.

22.6. Стоимость оборудования в соответствие с пп. 20 п. 3 технического задания (оборудование в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежемесячного платежа по Договору).

22.7. Оплата услуг передачи данных по каналам связи (проводной, мобильной) для обеспечения устойчивого функционирования систем безопасности.

23. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативной документации действующей на территории РФ.

24.По требованию Заказчика представитель Исполнителя должен предоставлять видеоматериалы с видеокамер установленных на объектах Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 24 (двадцати четырех) месяцев.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – 5.10.1.1 - ежемесячно,

- по Регламенту № 1 (ТР и ППР) – 5.10.1.2 – по необходимости,

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в полгода, 1 раз в период исполнения договора.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

Согласно перечню объектов УФПС Республики Бурятия, (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования Заказчика к оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ, в том числе ГОСТа Р 54101-2010.

ТО и ТР систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ включает в себя:

5.1. Проведение планового технического обслуживания и текущего ремонта систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ;

5.2. Услуги планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

5.3. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии систем безопасности, причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

5.4. Принятие мер и (или) выдача рекомендаций недопущению несанкционированного доступа посторонних лиц и злоумышленников в служебные помещения объекта, а также проникновение на объект преступных элементов;

5.5. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ;

5.6. Обновление программного обеспечения систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ обновление версий прошивок приемно-контрольных приборов систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ;

5.7. Изменение программы функционирования приемно-контрольных приборов (или систем в целом) по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

5.8. Текущий ремонт – услуги, оказываемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая стоимость вышедших из строя запасных частей.

5.9. Круглосуточный прием заявок по электронной почте и по телефонной связи сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте.

5.10. ТО системы должно осуществляться на плановой основе в соответствии с 7.11 ГОСТ Р 53195.2 – 2008, и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО КТСБ.

Объём услуг состоит из ежемесячных, ежеквартальных услуг (Регламент №1, ТО-1), (Регламент №2, ТО-2) и ремонтно-восстановительных услуг (Текущий ремонт), входящих в ТО-1.

5.10.1.1 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТО-1): СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ.

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТ, ОС, ТС, СКУД. СПС, СОУЭ. | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | ТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | ОС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени и актуальной даты в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 21 | Оказание услуг по Регламенту №1; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 22 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 23 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежемесячно |
| 24 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | ТС | Ежемесячно |
| 25 | Проверка функционирования охранных извещателей; | ОС | Ежемесячно |
| 26 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежемесячно |
| 27 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 28 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежемесячно |
| 29 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | ОС | Ежемесячно |
| 30 | Тестирование центрального оборудования; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 31 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 32 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.) | ВПВ | Ежемесячно |
| 33 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ВПВ | Ежемесячно |
| 34 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | ежемесячно |
| 35 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | ежемесячно |
| 36 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | ежемесячно |
| 37 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | ежемесячно |

5.10.1.2 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТР и ППР).

Текущий ремонт, входит в ТО-1 и выполняется на месте эксплуатации технических средств, производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | По необходимости |
| 4 | Проверка системы в составе комплекса. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ | По необходимости |
| 5 | Ввод системы в работу в общий комплекс. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ | По необходимости |
| 6 | Консультирование заказчика по вопросам правильной эксплуатации систем. | СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ. | По необходимости |

5.10.2. РЕГЛАМЕНТ №2(ТО-2): СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, ВПВ:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежемесячно |
| 3 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 5 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 6 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежемесячно |
| 7 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежемесячно |
| 9 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежемесячно |
| 10 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежемесячно |
| 11 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежемесячно |
| 12 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежемесячно |
| 14 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 15 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка работы и настройка приемно-контрольных приборов. | СПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 19 | Профилактические работы | ВПВ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | Ежеквартально |
| 20 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ВПВ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |
| 21 | Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (с составлением акта) | ВПВ | 1 раз в полгода |
| 22 | Перекатка пожарных рукавов (с составлением акта) | ВПВ | 1 раз в год |
| 23 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | АУВПТ | 1 раз в полгода |
| 24 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |
| 25 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |
| 26 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |
| 27 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |
| 28 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | АУВПТ, АУППТ, АУГПТ | 1 раз в полгода |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации».

ГОСТ Р 55017-2021 «ПУЛЬТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ».

ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения».

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 52907-2008 «Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры».

ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем».

ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;

ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

Стандарт Предприятия № 352-п от 13.10.2014 г. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию».

Другие нормативные правовые акты РФ, в т.ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

6.2 Условия оказания услуг

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

1. Исполнитель обеспечивает наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до и выше 1000В.

2. Исполнитель обеспечивает выполнение сотрудниками Исполнителя правил внутреннего распорядка, действующего на территории ОПС.

3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

4. Исполнитель обеспечивает наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально.

5. Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику список лиц, задействованных в работах при исполнении Договора, в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

6.3 Требования к безопасности

Техническое обслуживание систем СОТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации и на объектах связи АО «Почта России», безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

6.4 Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

6.5 Требования по приемке услуг

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

1. Работоспособность системы ОС и ТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

2. Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

3. Работоспособность системы СКУД после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

4. Работоспособность системы СПС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов от датчиков пожарной сигнализации на приёмно – контрольный прибор.

5. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на оказанные услуги осуществляется на весь срок договора.

6. При несогласии с объемом или качеством оказанных услуг, Сторонами составляется два экземпляра Протокола разногласий, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в Протоколе разногласий, должны быть устранены Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

7. Ежемесячно на каждом объекте (Приложение №1 к ТЗ) начальником ОПС оформляется «Лист контроля», в резюмированной части которого должна содержаться фраза: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлена заявка на ремонт/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось».

«Лист контроля» (Приложение № 6 к Техническому заданию) подписывается руководителем ОПС и направляется на имя начальника обособленного структурного подразделения/почтамта, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

Начальник обособленного структурного подразделения/почтамта ежемесячно до 4-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет служебную записку в Отдел физической защиты и технической укреплёности Департамента безопасности, об оказанных/не оказанных услугах по проведению ТО-1, ТО-2, ТР и ППР в полном/не полном объеме в течении отчетного периода. В случае оказания услуг не в полном объеме в служебной записке необходимо указать и перечислить недостатки на конкретных объектах обособленного структурного подразделения.

9. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

Исполнитель должен гарантировать:

1. Надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Оказание услуг в установленные сроки.

3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

4. Если в период гарантийного срока в результатах оказания услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказываемых услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах ОС, СОТ, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУВПТ, АУППТ, АУГПТ, ВПВ.

2. Допускается привлечение к оказанию услуг в рамках настоящего ТЗ субподрядных организаций только после согласования с Заказчиком.

3. Не проведение Исполнителем работ по регламенту ТО-1 или ТО-2 и ППР в установленные сроки, на одном объекте из Перечня объектов (Приложение №1 к Техническому заданию) считается невыполнением условий договора в целом за текущий месяц. При этом оплата услуг за данный месяц не производится, до момента устранения недостатков.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень объектов обслуживания. Перечень технических систем безопасности и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Республики Бурятия |
| 2 | Акт первичного обследования системы |
| 3 | Журнал регистрации услуг по ТО и ТР системы |
| 4 | АКТ замены вышедшего из строя оборудования |
| 5 | Лист контроля |
| 6 | Дефектная ведомость |
| 7 | Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Прибор приёмно-контрольный | Блок питания | Извещатель пожарный дымовой | Извещатель пожарный тепловой | Табло «Выход» | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | Датчик движения | Датчик магнитоконтактный | Датчик разбития | Кнопка тревожной сигнализации | Ручной пожарный извещатель | Оповещатель звуковой | Система охранного телевидения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | кол-во видеорегистратора /камер |
| 1 | Здание АУФ 670000 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Ленина д.61 | 1 | 1 | 82 |  | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | - | 9 | 1 | 1(16) |
| 2 | УДПП 670921 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Некрасова д.28 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 3 | ОПС 670002 | РБ, г.Улан-Удэ ул. Октябрьская д.19 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 4 | ОПС 670004 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Кундо д.13 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 5 | ОПС 670008 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Фрунзе д.17 | 1 | 1 | 12 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1(4) |
| 6 | ОПС 670009 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Гастелло д.11 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(5) |
| 7 | ОПС 670010 | РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина д.53 | 1 | 1 | 12 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
| 8 | ОПС 670011 | РБ, г. Улан-Удэ, п. Энергетик д.44А | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| 9 | ОПС 670013 | РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д.33 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1(4) |
| 10 | ОПС 670014 | РБ, г. Улан-Удэ, ул. Совхозная д.50А | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | ОПС 670017 | РБ, г. Улан-Удэ, ул. Банзарова д.20 | 1 | 1 | 16 |  | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1(8) |
| 12 | ОПС 670008 | РБ, г. Улан-Удэ п. Аэропорт д.7 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| 13 | ОПС 670023 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Мерецкова д.49Б | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 14 | ОПС 670024 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Чертенкова д.51 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1(6) |
| 15 | ОПС 670031 | РБ, г. Улан-Удэ ул.Терешковой д.20А | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1(5) |
| 16 | ОПС 670033 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Краснофлотская д.50 | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 17 | ОПС 670034 | РБ, г. Улан-Удэ пр-кт 50 лет Октября д.34 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 18 | ОПС 670042 | РБ, г. Улан-Удэ пр-кт Строителей д.18 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1(6) |
| 19 | ОПС 670045 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Октябрьская д.39 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |
| 20 | ОПС 670047 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Павлова д.78 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 21 | ОПС 670049 | РБ, г. Улан-Удэ, 105 мкр, д. 20 | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 22 | ОПС 670050 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Королева д.2 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 23 | ОПС 671050 | РБ, Иволгинский р-он, с. Иволгинск ул. Ленина, д.29. | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |  |
| 24 | ОПС 671056 | РБ, Иволгинский р-он, с. Сотниково, ул. Терешковой, д.1 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 (3) |
| 25 | ОПС 671310 | РБ, Заиграевский р-он, п. Заиграево, ул. Ленина, д. 26 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 |  | 2 | 1 |  |
| 26 | ОПС 671325 | РБ, Заиграевский р-он, с. Новая Брянь ул. Терешковой, д.1 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1(4) |
| 27 | ОПС 671328 | РБ, Заиграевский р-н, с. Усть-Брянь, ул.40 лет Победы д. 40 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1(4) |
| 28 | ОПС 671312 | РБ, Заиграевский р-н, с. Татарский Ключ, ул.Комсомольская д. 3 | 1 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 1 | 1(3) |
| 29 | ОПС 671331 | РБ, Заиграевский р-н, с. Илька, ул. Трактовая д. 2 | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1(4) |
| 30 | ОПС 671120 | РБ, Тарбагатайский р-он, с. Нижний-Саянтуй, ул. Ленина, д.33. | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1(3) |
| 31 | ОПС 671110 | РБ, Тарбагатайский р-он, с. Тарбагатай ул. Ленина, д. 14 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| 32 | ОПС 671133 | РБ, Тарбагатайский р-он, с. Десятниково ул. Ленина, д. 32. | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1(3) |
| 33 | ОПС 671160 | РБ, Селенгинский р-он г. Гусиноозерск ул. Ленина д. 17. | 2 | 2 | 12 |  | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |
| 34 | ОПС 671162 | РБ, Селенгинский р-он с. Гусиноозерск ул. Центральная, д. 14 А. | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |  |
| 35 | ОПС 671195 | РБ, Селенгинский р-он с. Селендума ул. Ленина, д. 59. | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |  | 2 | 1 | 1(4) |
| 36 | ОПС 671194 | РБ, Селенгинский р-он п. Гусиное Озеро ул. Путейская, д. 1 «А». | 1 | 1 | 6 |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1(4) |
| 37 | ОПС 671182 | РБ, Селенский р-он, с. Тахой ул. Ленина, д.27. | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |  |
| 38 | ОПС 671186 | РБ, Селенгинский р-он, с. Ягодное ул. Центральная, д.20. | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 |  |
| 39 | ОПС 671623 | РБ, Селенгинский р-он, п. Бараты , ул. Профсоюзная д.17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |  |
| 40 | ОПС 671840 | РБ, Кяхтинский р-он, г. Кяхта ул. Ленина, д.51 | 1 | 1 | 24 |  | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1(6) |
| 41 | ОПС 671824 | РБ, Кяхтинский р-он, с. Усть-Кяхта, ул. Советская, д.38 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 42 | ОПС 671831 | РБ, Кяхтинский р-он, с. Кудара-Сомон, ул. Доржи Банзарова, д. 49 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1(3) |
| 43 | ОПС 671821 | РБ, Кяхтинский р-он, с. Усть-Киран, пл. Победы, д.9 | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |  |
| 44 | ОПС 671834 | РБ, Кяхтинский р-он, с. Большая Кудара, ул. Якимова, д.79 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |  |
| 45 | ОПС 671823 | РБ, Кяхтинский р-он, п. Хоронхой, ул. Гагарина, д.8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 46 | ОПС 671340 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Мухоршибирь, ул. 30-летия Победы, д.16 | 2 | 2 | 14 |  | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 1(5) |
| 47 | ОПС 671820 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Калиновка, ул.Солнечная, д.3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |  |
| 48 | ОПС 671356 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Новый Заган, ул. Советская,д. 18. | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |  |
| 49 | ОПС 671342 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Шаралдай, ул. Калашникова, д.104 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 50 | ОПС 671350 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Харашибирь, ул. В. Иванова, д.1Б | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1(3) |
| 51 | ОПС 671352 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Никольск, ул. Ленина, д. 26. | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 52 | ОПС 671344 | РБ, Мухоршибирский р-он, с. Подлопадки, ул. Денисова д. 1. | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | 2 | 1 |  |
| 53 | ОПС 671372 | РБ, Бичурский р-он, с. Елань, ул. Краснопартизанская, д. 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 54 | ОПС 671363 | РБ, Бичурский р-он, с. Малый Куналей, ул. Советская, д. 18 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1(6) |
| 55 | ОПС 671381 | РБ, Бичурский р-он, с. Новосретенка, ул. Школьная, д. 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 56 | ОПС 671366 | РБ, Бичурский р-он, п. Потанино, ул. Гагарина, д.5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1(2) |
| 57 | ОПС 671920 | РБ, Джидинский р-он с. Петропавловка ул. Ленина, д. 52 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |  |
| 58 | ОПС 671911 | РБ, Джидинский р-он, улус Дырестуй, ул. Коммунистическая, д. 14 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 59 | ОПС 671950 | РБ, Закаменский р-он, г. Закаменск ул. Ленина, д. 15 | 1 | 1 | 20 |  | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |  |
| 60 | ОПС 671944 | РБ, Закаменский р-он, улус Дутулур, ул. Дутулурская, д. 62 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(3) |
| 61 | ОПС 671932 | РБ, Закаменский р-он, улус Санага, ул. Советская, д. 2 «А» | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 1 | 1(3) |
| 62 | ОПС 671940 | РБ, Закаменский р-он, улус Улекчин, ул. Центральная, д.89 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1(3) |
| 63 | ОПС 671200 | РБ, Кабанский р-он с. Кабанск ул. Октябрьская, д. 2 | 2 | 2 | 20 |  | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 |  |
| 64 | ОПС 671207 | РБ, Кабанский р-он, с. Тресково, ул. Братьев Шашиных, д. 55 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 65 | ОПС 671210 | РБ, Кабанский р-он, с. Выдрино, ул. Авангардная, д. 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 66 | ОПС 671220 | РБ, Кабанский р-он, п. Танхой, ул. Вокзальная, д. 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(5) |
| 67 | ОПС 671240 | РБ, Кабанский р-он, с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, д. 78 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 68 | ОПС 671221 | РБ, Кабанский р-он, с. Большое Колесово, ул. Ленина, д. 41 А | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 69 | ОПС 671244 | РБ, Кабанский р-он, с. Шергино, ул. Почтовая, д. 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 70 | ОПС 671010 | РБ, Тункинский р-он, с. Кырен ул. Ленина д.132 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | 1 |  |
| 71 | ОПС 671023 | РБ, Тункинский р-он, п. Аршан ул. Трактовая, д. 32. | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 1 |  |
| 72 | ОПС 671013 | РБ, Тункинский р-он, п. Монды ул. Ленина, д.50. | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 1(5) |
| 73 | ОПС 671021 | РБ, Тункинский р-он, улус. Тунка ул. Истомина, д. 38. | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1(3) |
| 74 | ОПС 671260 | РБ, Прибайкальский р-он с. Турунтаево ул.50 лет Октября, д. 2 | 1 | 1 | 12 |  | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 1 | 1(5) |
| 75 | ОПС 671253 | РБ, Прибайкальский р-он, п. Таловка, ул. Лазо, дом 2 стр.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 76 | ОПС 671253 | РБ, Прибайкальский р-он, п. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, дом 89 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 1(5) |
| 77 | ОПС 671260 | РБ, Прибайкальский р-он с. Татаурово ул. Первомайская, д.89 | 1 | 1 | 8 |  | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | 1(5) |
| 78 | ОПС 671610 | РБ, Баргузинский р-н, с. Баргузин, ул. Красноармейская, д.40 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | - | 2 | 1 |  |
| 79 | ОПС 671615 | РБ, Баргузинский р-н, с. Уро, пл. Центральная, д.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1(4) |
| 80 | ОПС 671601 | РБ, Баргузинский р-н, с. Улюн, ул. Очирова, д.25 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 81 | ОПС 671640 | Курумканский р-он, с. Курумкан, ул. Ленина, д.51 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 1 |  |
| 82 | ОПС 671410 | РБ, Хоринский р-он с. Хоринск ул. Ленина, д.33 | 1 | 1 | 20 |  | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 |  |
| 83 | ОПС 671420 | РБ, Хоринский р-он с. Верхние Тальцы ул. Кучумова, д.147 «Б» | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1(3) |
| 84 | ОПС 671420 | РБ, Хоринский р-он с. Удинск ул. Ленина, д.56 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(3) |
| 88 | ОПС 671454 | РБ, Кижингинский р-он с. Новокижингинск , ул. Микрорайон, д.12, пом.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1(4) |
| 89 | ОПС 671452 | РБ, Кижингинский р-он с. Сулхара , ул. Школьная, д.1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1(3) |
| 90 | ОПС 671434 | РБ, Еравнинский р-он с. Усть-Эгита , ул. Дамдинова, д.14 «А» | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1(3) |
| 91 | ОПС 671710 | РБ, Северобайкальский р-он, п. Нижнеангарск, ул. Козлова, 1 | 1 | 1 | 16 |  | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 |  |
| 92 | ОПС 671510 | РБ, Баунтовский р-он п. Багдарин, ул. Ленина, д. 26 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 1 |  |
| 93 | ОПС 671521 | РБ, Баунтовский р-он п. Маловкий, ул. Центральная, д. 19 «А» | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 1 |  |
| 94 | ОПС 671543 | РБ, Баунтовский р-он п. Романовка, ул. Первомайская, д. 19 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | - | 4 | 1 |  |
| 95 | ОСП АТП | РБ, г. Улан-Удэ ул. Дзержинского д.1 | 6 | 6 | 146 |  | 2 | 1 | 30 | 12 | 30 | 2 | 9 | 1 | 1(18) |
| 96 | МСЦ+УЭП 670960 | РБ, г. Улан-Удэ ул. Революции 1905 года д.35 А, 35 Б. | 2 | 2 | 21 |  | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | - | 5 | 2 | 1 (12) |
| 97 | ОПС 671564 | РБ, Муйский р-он, п. Северомуйск ул. Юбилейный д.7 пом.12 | 1 | 1 | 10 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | 1 |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Акт первичного обследования системы

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________ ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"_____________20_____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" __________ 20___г. |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  |  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель независимой организации (независимый эксперт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что при обследовании системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (перечислить системы, вид датчиков, количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смонтированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование наладочных организаций, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проекту (акту обследования), выполненному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование наладочной организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние системы (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор УФПС Республики Бурятия ________________ /____________ / |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________/____________ / м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель независимой

организации (независимый эксперт)

_________________________

____________________/____________ /              м.п.

Приложение № 3 к Техническому заданию Журнал регистрации услуг по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР системы ОБРАЗЕЦ (наименование системы). (исполнитель). (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система). (наименование населенного пункта). Начат "____"________________________________________20_____г.. Окончен "____"______________________________________20______г.. ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. 1. Наименование объекта, адрес, телефон. 2. Перечень технических средств системы:. 3. Номер контракта, дата его заключения:. 4. Особые условия оказания услуг (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):. 5. Условия оказания услуг (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):. 6. Ответственное лицо Организации (Заказчика), образец подписи, телефон. 7. Исполнитель - ф.и.о., телефон:. Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов.. ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Организации. Дата проведения инструктажа; Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности; Должность, ф.и.о., подпись лица, проводящего инструктаж; Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя услуг. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА. Дата оказания услуг; Типы системы, тех. средств, узлов, элементов; Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии; Наименование и количество замененных (составных) частей; Подпись Исполнителя; Подпись представителя Организации (Заказчика). УТВЕРЖДАЮ. (подпись); (ф.и.о. представителя Организации). "_____" _____________20___г..

Журнал

эксплуатации систем противопожарной защиты (Журнал СППЗ)

_______________________________________________________________________________________

(исполнитель) (наименование, адрес объекта, в/на котором установлены системы)

_________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат "____" ______________ 20__ г.

Окончен "____" ______________ 20__ г.

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1._________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, на котором осуществляется обслуживание)

2. Номер договора, дата его заключения: _____________________________________________________

3. Исполнитель – должность, ф.и.о., телефон:__________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического   инструктажа Исполнителя ответственным лицом Исполнителя

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, ф.и.о., подпись ответственного лица Исполнителя, проводящего инструктаж | Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

Раздел I. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации. (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Раздел II. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.  (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Исполнитель: ___________________/_____ «___» ______________ 202__г. м.п. | Заказчик: Директор УФПС Республики Бурятия __________________ /_________/ «_____» ________ 202__г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Техническому заданию

АКТ

замены вышедшего из строя оборудования

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ , действующий___ на основании ____________, с одной стороны  и ___________________ , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг от ______________ 20__ г. №_____________________ Исполнитель «____»__________ по произвел демонтаж   вышедшего  из  строя  оборудования с заменой  на новое на объекте _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование ОПС, ОСП, адрес объекта.)

и передал Заказчику:

| № п/п | Наименование замененного оборудования | Количество ( шт.) | Инвентарный номер | Стоимость установленного взамен оборудования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Демонтированное оборудование принял:______________________________________________

(должность представителя Заказчика)

___________________________(__________________)

(подпись)

Приложение № 5

к Техническому заданию

Ежемесячный лист контроля ТО-1, ТО-2, ТР и ППР

По договору на Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи УФПС Республики Бурятия АО «Почта России»- № _____ от _______г.

Адрес/индекс /Количество: _________/______________

| № п/п | Наименование системы | Количество заявок по ТР (отметки) | Журнале регистрации работ по ТО и ТР | ФИО и подпись сотрудника проводившего техническое обслуживание | Система исправна/не исправна/требует ремонта___(указать конкретно что подлежит ремонту, замене и т .д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПС |  |  |  |  |
|  | СОУЭ |  |  |  |  |
|  | СОТ |  |  |  |  |
|  | ОС |  |  |  |  |
|  | ТС |  |  |  |  |
|  | СКУД |  |  |  |  |
|  | АУГПТ |  |  |  |  |
|  | ВПВ |  |  |  |  |
|  | АУППТ |  |  |  |  |

Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлены заявка на обслуживание/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось

_____________________/________

(подпись, расшифровка, дата)

Приложение № 6

к Техническому заданию

ФОРМА

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС Республики Бурятия, расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| _________________________________ должность ____________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | _________________________________ должность ____________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 7

к Техническому заданию

Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты

Системы пожарной сигнализации

|  | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО ИП выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 месяц | Контроль функционирования один раз в год |
|  | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 1 месяц | Контроль функционирования один раз в 3 месяца |
|  | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 1 месяц | Контроль функционирования один раз в 6 месяца |
|  | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
|  | комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год. но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
|  | замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | ремонт СПС | При необходимости |  |
|  | устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
|  | выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производите- лей технических средств СПС |  |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
|  | обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |  |
|  | проверка основного и резервного источников электро- питания. проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |  |
|  | проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками |  |
|  | замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |  |