Технические требования на выполнение работ

Переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4, для нужд филиала ПЭС "Казым"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.	Номенклатура планируемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

2.2.	Требования к качеству работ	8

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	14

- Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГТД | Газотурбинный двигатель |
| --- | --- |
| ПТЭ | Правила технической эксплуатации |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЭТЛ | Электротехническая лаборатория |

- 1.2. Наименование закупаемой продукции
Переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4 для нужд филиала ПЭС "Казым"

- 1.3. Цель выполнения работ

Целью мероприятия переклиновки пазов статора турбогенератора Т-12-2ЭУ3 зав.

№ ЕМХГЭ, является повышение надежности работы турбогенератора ГТГ-4, путем проведения работ по переклиновке пазов статора турбогенератора.

- 1.4. Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Статор турбогенератора Т-12-2ЭУ3 (ГТГ-4) | Филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». Адрес: 628162, ХМАО-Югра, г.Белоярский ул. Центральная №31 | Турбогенератор Т-12-2ЭУ3 зав. № ЕМХГЭ (ГТГ-4) | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.5.1 Заказчик предоставит подрядчику:

- Следующие виды ресурсов:

- Электроэнергия.

- Вода.

- Следующую документацию:

- Паспорт турбогенератора.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации турбогенератора Т-12-2ЭУ3.

- Протоколы испытаний.

- Акт дефектации.

- Помещение для складирования инструмента, приспособлений и запасных частей.

- Рабочее место для оформления отчётной документации

- 1.5.2 Заказчик должен ознакомить подрядчика с:

- Положением о пропускном режиме филиала ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика».

- Правилами внутреннего трудового распорядка.

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика», утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022г. № 35, с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков.

- 1.5.3 Иные требования и сведения общего характера:

Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда.

- Первичный инструктаж по охране труда.

- Инструктаж по пожарной безопасности.

2.Требования к продукции

- 2.1.Требования к объемам и срокам выполнения работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4 | В соответствии с перечнем и объёмом планируемых работ (Таблица 3) |  |

  - Требования к видам и объемам работ

Таблица 3. Перечень и объем  выполняемых работ (переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4).

| № п/п | Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ | Объём планируе-мых работ |  | Цех электростанции или предприятие – исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во. |  |
| Изготовление клина: |  |  |  |  |
|  | Клин пазовый чертёж зав. №8ВЖ783.339 | шт. | 702 |  |
|  | Клин пазовый чертёж зав. №8ВЖ783.340 | шт. | 108 |  |
| Демонтажные работы: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводов масляной системы и системы пожаротушения генератора. (фланцевые соединения) | шт. | 4 |  |
|  | Внутренних и торцевых щитов генератора. | шт. | 4 |  |
|  | Заднего щита контейнера двигателя. | шт. | 2 |  |
|  | Заднего стула генератора со снятием электроизоляционных пластин и прокладок маслосистемы. | шт. | 1 |  |
|  | Эластичной полумуфты двигателя в соединении двигателя с генератором. | шт. | 1 |  |
|  | Возбудителя ВТ-75-3000Б вместе с фундаментной плитой | шт. | 1 |  |
|  | Щеточной траверсы контроля изоляции ротора. | шт. | 1 |  |
|  | Кабелей и приборов КИП турбогенератора. | шт. | 8 |  |
|  | Преобразователей измерительного типа «Метран». | шт. | 2 |  |
|  | Датчика частоты вращения вала. | шт. | 1 |  |
|  | Датчиков вибрации опор генератора в количестве 4-х штук. | шт. | 3 |  |
| Вывод ротора из статора. |  |  |  |  |
|  | Монтаж конструкции для вывода ротора. | шт. | 1 |  |
|  | Вывод ротора из статора с помощью приспособлений и лебедок, установка на металлоконструкцию для выкатки ротора. | шт. | 1 |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |
|  | Расклиновка клиньев статора. | шт. | 810 |  |
|  | Чистка паза, чистка вентиляционных каналов железа статора. | шт. | 54 |  |
|  | Заклиновка статора с установкой подклиновой изоляции: Клин пазовый чертёж зав. №8ВЖ783.339 Клин пазовый чертёж зав. №8ВЖ783.340 | шт. шт. | 702 108 |  |
|  | Промывка статора. | шт. | 1 |  |
|  | Покрытие компаундом естественной сушки. | м² | 5 |  |
|  | Покрытие электроизоляционной эмалью ГФ-92ХС. М2 | м² | 5 |  |
|  | Ремонт опорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша. | шт. | 1 |  |
|  | Ремонт опорно-упорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша. | шт. | 1 |  |
|  | Проведение высоковольтных испытаний статора. | шт. | 1 |  |
| Монтажные работы: |  |  |  |  |
|  | Трубопроводов масляной системы и системы пожаротушения генератора. (фланцевые соединения) | шт. | 4 |  |
|  | Внутренних и торцевых щитов генератора. | шт. | 4 |  |
|  | Заднего щита контейнера двигателя. | шт. | 2 |  |
|  | Заднего стула генератора со снятием электроизоляционных пластин и прокладок маслосистемы. | шт. | 1 |  |
|  | Эластичной полумуфты двигателя в соединении двигателя с генератором. | шт. | 1 |  |
|  | Возбудителя ВТ-75-3000Б вместе с фундаментной плитой | шт. | 1 |  |
|  | Щеточной траверсы контроля изоляции ротора. | шт. | 1 |  |
|  | Кабелей и приборов КИП турбогенератора. | шт. | 8 |  |
|  | Преобразователей измерительного типа «Метран» | шт. | 2 |  |
|  | Датчика частоты вращения вала. | шт. | 1 |  |
|  | Датчиков вибрации опор генератора в количестве. | шт. | 4 |  |
|  | Сборка турбогенератора с замером монтажных зазоров согласно инструкции | шт. | 24 |  |
|  | Проведение центровки валопровода турбина-генератор. | шт. | 1 |  |
|  | Проведение балансировки ротора при необходимости. | шт. | 1 |  |
| Испытания Турбогенератора в объёме РД 34.45-51.300.97. |  |  |  |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции. | шт. | 1 |  |
|  | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение сопротивления постоянному току. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение сопротивления обмотки ротора переменному току. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение воздушного зазора. | шт. | 1 |  |
|  | Испытания межвитковой изоляции обмотки статора. | шт. | 1 |  |
|  | Измерение вибрации. | шт. | 1 |  |
| Исполнительная документация. |  |  |  |  |
|  | Оформление исполнительной и отчетной документации согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013. | комплект | 1 |  |
| Сдача турбогенератора под нагрузкой. |  | Ч. | 48 |  |

- 2.3.Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4 | В течении 5 дней с начала утвержденного срока ремонта ГТГ-4 с АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ | В течении 60 дней с момента вывода ГТГ-4 в ремонт. |

- 2.4.Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ):  Переклиновка пазов статора турбогенератора ГТГ-4, филиала ПЭС "Казым" в соответствии с Таблицей 2 к ТТ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | При выполнении работ по переклиновке пазов статора турбогенератора ГТГ-4 входящий в состав ОС: КГТЭС-72, для нужд филиала ПЭС "Казым" Подрядчик обязан руководствоваться настоящими техническими требованиями, а также требованиями следующих НТД: | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017, № 1013. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Норм законодательства Российской Федерации об охране труда, в том числе Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (зарегистрирован Минюстом России 12.12.2013, регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19.02.2016 N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован Минюстом России 13.04.2016, регистрационный N 41781). | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности и о пожарной безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384) | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Правила устройства электроустановок. Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика», утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022г. № 35, с обязательным оформлением необходимых актов-допусков и нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | В течении 5 дней с момента заключения договора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком документацию в следующем составе: - проект производства работ; - сетевой график проведения работ; - программу проведения испытаний. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1 | Требования к используемым запасным частям и материалам | Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ по переклиновке пазов статора турбогенератора, приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно ведомости объёма работ (Приложение к техническому заданию). Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; комплектности поставляемых материалов. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества выполняемых работ | Дефектация, скрытые работы, приемка генераторов из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик имеет право направлять своего представителя для контроля качества. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ. | Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, производитель работ – не ниже IV. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ. | Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, инструментами и приборами, обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ. | При условии выполнения работ силами субподрядных организаций в обязательном порядке указать (распределение объемов между субподрядными организациями с указанием их наименования и объемов работ в процентном и денежном выражении). |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5.4 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выпо.лнению работ. | До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей). Участник должен иметь опыт выполнения работ по капитальному ремонту турбогенератора Т-12-2ЭУ3 / переклиновке пазов статора турбогенератора Т-12-2ЭУ3 (не менее одного исполненного договора) соответствующих ТТ за последние 5 лет, при этом учитываются только выполненные участником работы (с учетом правопреемственности). |  | Согласие с требованием | Соответствие установленному требованию подтверждается Участником Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров, приведенной в закупочной документации, с приложением копий договоров либо их части (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в Справке о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров данные. |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик обязан: направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ характеристики турбогенератора должны соответствовать паспортным данным и руководству по эксплуатации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Результат работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме согласно Техническим требованиям и утвержденным сметам. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Типовая мощность | 15 000 кВА. (12 000 кВт). |  | ### Согласие с требованием |  |  |
| 2.2.2. | Вибрационные характеристики | В соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (не более 4,5 мм/с) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.3.1. | Порядок приёмки выполненных работ | - Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, РД 34.45-51.300-97. - Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе подконтрольной эксплуатации, Подрядчик устраняет за свой счет. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3.2. | Проведение испытаний турбогенератора | - Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания турбогенератора. После этого протоколы и акты о проведении испытаний оборудования после ремонта должен быть передан заказчику вместе с пакетом документов, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. - Для испытаний турбогенератора Подрядчик привлекает аттестованную электролабораторию. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документация, передаваемая заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать заказчику Отчет о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, включая: - комиссионные акты входного контроля закупаемых подрядчиком материалов на соответствие продукции требованиям технической документации; - сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя); - счета-фактуры на материалы, закупаемые подрядчиком для использования в процессе ремонта; - ведомость выполненных работ по ремонту; - протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам; - формуляры, карты контроля, карты измерений, протоколы и иные документы, характеризующие (фиксирующие) техническое состояние составных частей оборудования до и после выполнения ремонтных работ и степень соответствия отремонтированных составных частей требованиям нормативно-технической документации; - протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в энергоустановку; - акты приемки скрытых работ; - акты приемки на чистоту рабочих мест после выполнения ремонтных работ; - документы по выполнению ремонта, установленные договором на выполнение ремонта, заключенным между субъектом электроэнергетики и организацией - исполнителем ремонта. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |
| ... |  | - |  |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Подрядчик обязан нести гарантийные обязательства в течение 12 месяцев по качеству выполненных работ с устранением выявленных дефектов. |  | ### Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к подрядчику | Подрядчик должен иметь опыт выполнения работ по капитальному ремонту турбогенератора Т-12-2ЭУЗ (переклиновка пазов статора турбогенератора Т-12-2ЭУЗ) не менее одного исполненного договора, соответствующих ТТ за последние 5 лет, с учетом только выполненных подрядчиком работ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.1.2. | Требования к приёмо-передачи места складирования запасных частей и материалов | Заказчик предоставляет Подрядчику место для складирования инструмента, приспособлений, запасных частей и материалов, передаваемое по акту приёма-передачи до ремонта Заказчиком Подрядчику и после завершения ремонта Подрядчиком Заказчику. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.1.3. | Требования к приёмо-передачи места производства работ | Заказчик предоставляет Подрядчику место производства работ, передаваемое по акту допуску до ремонта Заказчиком Подрядчику и после завершения ремонта Подрядчиком Заказчику. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5.1.4. | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней. | Заказчик ознакамливает подрядчика с: - Положением о пропускном режиме филиала ПЭС «Казым» ПАО «Передвижная энергетика». - Правилами внутреннего трудового распорядка. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | ### - |  |  |  |  |
|  |  | ### - |  |  |  |  |
| ... |  | ### - |  |  |  |  |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в    состав заявки Участника не включаются

[Приложение № 1 к ТТ]

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию могут быть дополнительно представлены в отдельном файле (порядок и содержание вышеуказанных требований определен в Методике).