        «УТВЕРЖДАЮ»
        Первый заместитель директора -
        Главный инженер
        Филиала ПАО «РусГидро»-
        «Жигулевская ГЭС»
        ___________ А.И. Богданов
        « » ____________ 2026 г.

Технические требования на выполнение работ
ОКПД2 71.12.12.192
«Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию лестниц спуска в потерну ВСП Жигулевской ГЭС»
СОДЕРЖАНИЕ
# Общие сведения
#### Обозначения и сокращения

ГТС	гидротехнические сооружения
ГЭС	гидроэлектростанция
НТД	нормативно-техническая документация
ПТЭ	правила технической эксплуатации
СРО	саморегулируемая организация
ЗПУ	зона переменного уровня
ПД	проектная документация
РД	рабочая документация
ТЗ	техническое задание
ПИО	программа инженерного обследования
ИО	инженерное обследование
ВСП	водосливная плотина Жигулёвской ГЭС
отм.	высотная отметка по Балтийской системе высот
РТН	Ростехнадзор

#### Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 71.12.12.192 Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию лестниц спуска в потерну ВСП Жигулевской ГЭС»
#### Цель выполнения работ
Целью работы является разработка проектной и рабочей документации для обеспечения проектно-сметной документацией строительно-монтажных работ по реконструкции лестниц спуска в потерну ВСП Жигулевской ГЭС.
#### Существующее положение
- Местонахождение объекта – филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».
- Место производства работ – потерна ВСП отм. 27,7 м; лестничные марши спуска в потерну ВСП с южной и северной стороны с отм. 59,0 м (уровень автодороги Федеральная автомобильная дорога М5 «Урал» в районе ВСП) до отм. 27,7 м .
Ж/б лестницы спуска в потерну смонтированы при строительстве ВСП в 1959 г. Конструкция лестниц состоит из ж/б ступеней и плит площадок уложенных по несущим металлическим балкам и косоурам из швеллера № 18П. Размер лестничной шахты в плане 5,06х2,56м.
Указанные лестницы предназначены для прохода административно-технического персонала к обслуживаемому оборудованию (пьезометры, марки, щелемеры, створные знаки, система откачки воды с эжекторами и насосами, система освещения с питанием дренажных насосов, стационарная телефонная связь) и проведения измерений плановых смещений и осадок сооружения.
При плановом осмотре лестниц специалистами Жигулевской ГЭС был выявлен активный процесс коррозирования несущих металлических конструкций. Были проведены замеры штангенциркулем толщины металлоконструкций швеллера. Согласно замерам толщина металлоконструкций швеллера лестницы с северной стороны местами составляет 3-4 мм и 5-6 мм, соответственно с южной. Согласно ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» толщина металлоконструкций швеллера должна составлять 8,7 мм. После осмотра конструкций специалистами Самарского филиала АО «Институт Гидропроект» было сделано заключение, что состояние косоуров лестниц спуска в потерну не работоспособное.
     При разработке проекта необходимо интегрировать его в части всех технологических процессов и сроков исполнения с проектом параллельно разрабатываемым по реконструкции вентиляции потерны ВСП Жигулевской ГЭС.
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы)	Примечания
1	2	3	4	5
	Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию лестниц спуска в потерну ВСП Жигулевской ГЭС	Филиал ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Московское шоссе д.2.	Водосливная плотина	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Услуги предоставляются Заказчиком без дополнительной платы со стороны Исполнителя:
    1) Электроэнергия;
    2) Содержание пожарной и сторожевой охраны.

#### Иные требования и сведения общего характера
№ / п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
	2	3
1.	Объём работ	Этап 1: / Разработка ТЗ на ИО и ПИО, утверждение и согласование их с Заказчиком. / Этап 2: / Проведение ИО. Разработка ТЗ на проектирование и утверждение его Заказчиком. / Этап 3: / Разработка ПД. / Этап 4: / Техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения. / Этап 5: / Разработка РД / Этап 6: / Разработка ППР
2.	Стадии проектирования	Проектная документация; / Рабочая документация; / Проект производства работ
3.	Дополнительные требования к составу документации, передаваемой Заказчику (к результату работ)	1.Предоставить ведомости объемов работ отдельно на южную и северную лестницу спуска в потерну. / 2. Предоставить локальные сметные расчеты отдельно на южную и северную лестницу спуска в потерну. / 3. Разработать ППР. / 4. Разработать варианты конструкции лестничных маршей (исключение ж/б ступенек, применение современных композитных материалов, применение болтовых соединений и т. п.) и согласовать их с Заказчиком / 5. Предусмотреть демонтаж инженерных коммуникаций на время выполнения работ с последующим восстановлением. / 6. Предусмотреть ремонт стен и потолка потерны и лестничных маршей с инъектированием мест фильтрации. / 7. В ПД учесть выделение 3 этапов работ: / - 1 этап Реконструкция лестницы спуска в потерну с северной стороны ВСП; / - 2 этап Реконструкция лестницы спуска в потерну с южной стороны ВСП; / - 3 этап Инъектирование и восстановление бетонных поверхностей стен и потолков в потерне ВСП и на лестничных маршах спуска в потерну с северной и южной стороны ВСП.
4.	Объекты и границы проектирования	Потерна ВСП на отм. 27,7 м; лестничные марши спуска в потерну ВСП с южной и северной стороны с отм. 59,0 м до отм. 27,7 м. Размер лестничной шахты в плане 5,06х2,56м.
5.	Достигаемые основные технико-экономические показатели объекта проектирования	Восстановление работоспособности лестничных маршей, непригодных к эксплуатации, вызванной коррозией металлических косоуров и балок.
6.	Особые условия производства работ	Производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия, выполнение работ на высоте, производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли.

# Требования к продукции
#### Требования к объемам и срокам выполнения работ
### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
	2	3	4
1.Разработка ТЗ на ИО и ПИО и согласование их с Заказчиком.
1.1.	ТЗ на ИО	шт.	2
1.2.	ПИО	шт.	2
2. Проведение ИО. Разработка ТЗ на проектирование и утверждение его с Заказчиком.
2.1.	Отчет ИО.	шт.	2
2.2	ТЗ на проектирование	шт.	2
3. Разработка ПД
3.1.	ПД	комплект	1
4. Техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения.
4.1	Заключение от ФАУ «Главгосэкспертиза России»	шт.	1
4.2	ПД	комплект	4
4.3	СД	комплект	4
5. Разработка рабочей документации. Утверждение ПД, СД и РД у Заказчика.
5.1	РД	комплект	4
6. Разработка ППР
6.1	ППР	комплект	1

### Требования к срокам выполнения работ
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

№ этапа	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
	Разработка ПД и РД на реконструкцию потерны ВСП
1	Разработка ТЗ на ИО и ПИО и согласование их с Заказчиком.	С даты заключения договора (плановый срок – 01.06.2027 г.)	В течении 1 месяца (плановый срок – 30.06.2027 г.)
2	Проведение ИО. / Разработка ТЗ на проектирование и утверждение его с Заказчиком.	С даты, следующей за датой окончания первого этапа (плановый срок – 01.07.2027 г.)	В течение 3 месяцев с даты начала работ по второму этапу (плановый срок – 30.09.2027 г.)
3	Разработка ПД. Утверждение ПД у Заказчика.	С даты, следующей за датой окончания 2 этапа (плановый срок – 01.10.2027 г.	В течение 6 месяцев (плановый срок – 31.03.2028 г.)
4	Техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения.	С даты, , следующей за датой окончания 3 этапа (плановый срок – 01.04.2028 г.)	В течение 6 месяцев (плановый срок – 30.09.2028 г.)
5	Разработка рабочей документации. Утверждение РД у Заказчика.	С даты, следующей за датой окончания 4 этапа (плановый срок – 01.10.2028 г.)	В течение 2 месяцев (плановый срок – 30.11.2028 г.)
6	Разработка ППР и утверждение у Заказчика.	Через месяц с даты, следующей за датой окончания 5 этапа (плановый срок – 01.11.2028 г.)	В течение 1 месяца (плановый срок – 30.11.2028 г.)

#### Требования к качеству продукции
# Таблица 4. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ (позиция №2 Таблицы 2):
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5	6
	Требования к выполнению работ		-//-	-//-	-//-
	Общие требования к выполнению работ: / - В объем проектирования входит: / - выполнение изыскательских работ, в том числе 3D-моделирование лестничных маршей, разработка нескольких вариантов исполнения лестниц (исключение ж/б ступенек, применение современных композитных материалов, применение болтовых соединений и т. п.), - разработка ПД и РД на каждую лестницу спуска в потерну с учетом выноса инженерных коммуникаций и ремонтом стен и потолка потерны и лестничных маршей, включая инъектирование, окраску с подготовкой поверхностей стен, разработкой на каждую лестницу и отдельно на потерну ведомостей планируемых работ и подготовкой на их основе локальных сметных расчетов с учетом выделения этапов проектирования указанных в п.7 таблицы 1.6, разработка ППР.		Согласие с требованием	-//-	-//-
	Разработка ТЗ на ИО и согласование их с Заказчиком.	Предоставить ТЗ на ИО на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) и в электронном виде в формате DOC-Word; PDF (в количестве 1-го экземпляра)	-//-	-//-	-//-
	Проведение ИО. / Разработка ТЗ на проектирование и утверждение его Заказчиком.	Предоставить отчет по ИО в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, DOC-Word; PDF (в количестве 2-х экземпляров). Предоставить ТЗ на разработку ПД на бумажном носителе (в количестве 2-х экземпляров) и в электронном виде в формате DOC-Word; PDF (в количестве 1-го экземпляра).	-//-	-//-	-//-
1.1.3	Разработка ПД.	Предоставить ПД на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке	-//-	-//-	-//-
1.1.4	Техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения	Предоставить ПД и сметную документацию на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке получившую положительную экспертизу от ФАУ «Главгосэкспертиза России» (либо мотивированный отказ от проведения Государственной экспертизы проектной документации).	-//-	-//-	-//-
1.1.5	Разработка рабочей документации. Утверждение ПД, СД и РД у Заказчика.	Предоставить РД на бумажном носителе (в количестве 4-х экземпляров) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке	-//-	-//-	-//-
1.1.6	Разработка ППР	Предоставить ППР на бумажном носителе (в количестве 1-го экземпляра) и в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Exel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) на русском языке	-//-	-//-	-//-
2.	Требования к выполнению работ
2.1.	Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов	При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): / Федеральные законодательные документы: / Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» (действующая редакция); / Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция) «Градостроительный кодекс Российской Федерации» / Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция) / ГОСТ Р 21.110 – 2020 Национальный стандарт Российской Федерации «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (действующая редакция) / Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.07.2022) «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (действующая редакция) / Приказ Минстроя России от 12.05.2017 N 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (действующая редакция) / Постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» (действующая редакция); / - Правила по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н). / Отраслевые НТД: / ПТЭ электрических станций и сетей РФ (действующее издание), п.3.1.1
3.	Требования к организации работ		-//-	-//-	-//-
3.1.	Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика	- Допуск персонала подрядных организаций к выполнению работ на филиале ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» осуществляется в соответствии с методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение № 4 к ТТ).	Согласие с требованием	-//-	-//-
3.2.	Требование к способам оказания услуг охраны	Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов.	-//-	-//-	-//-
3.3.	Требования к организации пропускного и внутри объектового режимов на охраняемой территории Жигулевской ГЭС	Соблюдать Положение по / пропускному и внутри объектовому режимам / Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулёвская ГЭС» (Приложение № 5 к ТТ)	-//-	-//-	-//-
3.4.	Требование к информационной безопасности	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях оказания услуг с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества) в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне», а также Политикой / Информационной безопасности ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение № 7 к ТТ). При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов.	-//-	-//-	-//-
4.	Требования к безопасности работ и охране труда		-//-	-//-	-//-
4.1.	Требования к безопасности выполняемых работ	Подрядчик должен: / 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; / 2. Подрядчик обязан направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. / 3. Разработка проекта производства работ и утверждением у заказчика (Приложение № 6 к ТТ).	Согласие с требованием	-//-	-//-
5.	Требования к результатам работ		-//-	-//-	-//-
5.1.	Общие требования к результатам работ / -разработать несколько вариантов конструкции лестниц с экономическим обоснование каждого варианта для утверждения у Заказчика: / 1) изготовление косоуров из металлического швеллера, ступени из просечной стали горячего цинкования, соединения на оцинкованных болтах, / 2) изготовление косоуров из металлического швеллера горячего цинкования, соединения на оцинкованных болтах, ступени и перила из композитных материалов, / 3) изготовление лестниц из композитных материалов. / -предусмотреть проектом ремонт стен и потолка потерны и лестничных маршей с инъектированием; / - Разработать и согласовать с заказчиком техническое задание (ТЗ) на проектирование		-//-	-//-	-//-
5.1.1.	Общие требования к проектной и рабочей документации	Вся ПД и РД разрабатывается в соответствии со следующими национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД), определяющими требования к оформлению и содержанию проекта: / - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (действующая редакция); / Действующими федеральными законодательными документами Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»(действующая редакция); / Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ (действующая редакция) «Градостроительный кодекс Российской Федерации». / Отраслевые НТД: / - ПТЭ электрических станций и сетей РФ (действующее издание), п.3.1.1;	Согласие с требованием	-//-	-//-
5.1.2.	При разработке проектной и рабочей документации по реконструкции потерны ВСП предусмотреть:	разработку разделов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» / - В ПД предусмотреть условия производства СМР: / 1. производство работ осуществляется в условиях действующего предприятия, 2. выполнение работ на высоте. / 3. производство работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли. / - проработать совмещение выполнения работ с работами по реализации проекта на реконструкцию вентиляции в потерне.	-//-	-//-	-//-
5.1.3.	В объеме проектной документации проработать:	заводское изготовление металлических косоуров и балок с горячим цинкованием и болтовым соединением	-//-	-//-	-//-
5.1.4.	Принимаемые компоновочные и технические решения должны обеспечивать:	минимизацию затрат, сокращение сроков выполнения работ.	-//-	-//-	-//-
5.1.5.	Требования к соблюдению нормативной базы	Результаты работ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и достаточны для прохождения экспертизы в государственных органах и получения необходимых разрешений на выполнение работ.	Согласие с требованием	-//-	-//-
5.1.6.	Требование к результату согласований проектной документации:	Успешное согласование проектной документации: / с заказчиком (Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»);	-//-	-//-	-//-
5.1.7.	Требования к результату процедуры технического сопровождения государственной экспертизы проектной документации:	- выполнение (своими силами) процедуры технического сопровождения экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России»; / - разработанная проектная документация на реконструкцию лестниц спуска в потерну ВСП должна получить положительное заключение государственной экспертизы.	-//-	-//-	-//-
5.1.8.	Требования к результату разработки рабочей документации:	- состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлению Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав разделов, их объем должен также соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» по проектированию и соответствовать разделам проектной документации. / - в составе РД разработать сметную документацию в объеме сводной и локальных смет на каждую лестницу в потерну в текущих ценах (в соответствии с «Требованиями к оформлению документации по ценообразованию» (Приложения № 2, 3 к ТТ).	Согласие с требованием	-//-	-//-
5.1.9.	Требования к результату выполнения функций генерального проектировщика	Успешное выполнение следующих функций: / - выполнение функций Ген. Проектировщика при привлечении субподрядных организаций: / - определение субподрядных организаций для разработки разделов ПД и РД; / - подготовка технических заданий, заключение договоров и координация деятельности субподрядных организаций по выполнению проектных работ; / - анализ ПД, выполненной субподрядными организациями, контроль за ходом и качеством проектирования; / - осуществление контроля за доработкой ПД, выполняемой субподрядными организациями по замечаниям Ген. Проектировщика.	-//-	-//-	-//-
6.	Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели / Требования, которым должен удовлетворять объект проектирования при выполнении реконструкции лестниц спуска в потерну: / - Восстановление/улучшение проектных характеристик лестничных маршей. / Требуемые характеристики должны быть установлены в качестве проектных. / - В ППР разработать технологию демонтажа пролётов существующих лестничных маршей и монтажа новых, а также работы по инъектированию и восстановлению бетонной поверхности стен и потолков потерны ВСП и лестничных маршей.		-//-	-//-	-//-
7.	Требования к порядку приемки результатов работ		-//-	-//-	-//-
7.1.	Проведение приемки результатов работ	- Приемка работ по разработке ПД и СД осуществляется после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам проведения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости. / - Приемка работ по разработке РД осуществляется после передачи и согласовании ее Заказчиком. / - Приемка работ по разработке ППР осуществляется после передачи и согласовании его Заказчиком.	Согласие с требованием	-//-	-//-
8.	Требования к оформлению документации / - Представить проектную и рабочую документацию и ППР в электронном виде в формате DWG-AutoCAD, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра), согласованную и утвержденную заказчиком. / - Представить проектную и рабочую документацию (в количестве 4-х экземпляров) и ППР (в количестве 1 экземпляра) на бумажном носителе согласованную и утвержденную заказчиком на русском языке		Согласие с требованием	-//-	-//-
8.1.	Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ	Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: / - проектную документацию; / рабочую документацию; / СД на реализацию проекта индивидуально для каждой лестницы; / Проект производства работ; / - типовой расчет затрат на осуществление авторского надзора в рамках выполнения работ по реконструкции лестниц спуска в потерну ВСП.	-//-	-//-	-//-
9.	Требования к ответственности и гарантиям подрядчика / - разработанные ПД, РД и СД предоставлять на проверку и согласование Заказчику не менее чем за три недели до окончания этапа.		-//-	-//-	-//-
10.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора		-//-	-//-	-//-
10.1.	Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ	Согласие с требованием	-//-	-//-
11.	Требования к персоналу подрядчика / В соответствии со ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ: Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц: / - выполняющих инженерные изыскания, / - осуществляющих подготовку проектной документации, / и иметь право выполнять работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). / Специалисты Подрядчика должны быть аттестованы в РТН в области В2 и состоять в Национальном объединении изыскателей и проектировщиков НОПРИЗ.		Согласие с требованием	-//-	-//-

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При составлении сметной документации на проектные работы применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ», изложенные в Приложении № 2 к настоящим техническим требованиям.
При составлении сметной документации в составе проекта применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по программе ремонтов, реконструкции и техническому перевооружению» в соответствии Приложением № 3 к Техническим требованиям