Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 33.20.33.000. «Монтаж и наладка оборудования компрессорной высокого давления Бурейской ГЭС»

Лот № 0026-ТПИР ОБСЛ-2026-БурГЭС

п.г.т. Талакан, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию 	13

4.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| КУ | Компрессорная установка |
| ША | Шкаф автоматики |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ПС | Подъемные сооружения |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| СТО | Стандарт организации |
| ТК | Технологическая карта |
| РД | Рабочая документация |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.20.33.000. «Монтаж и наладка оборудования компрессорной высокого давления Бурейской ГЭС» Лот № 0026-ТПИР ОБСЛ-2026-БурГЭС.

Цель выполнения работ:

- Создать и обеспечить условия для надежной и бесперебойной работы компрессоров и как следствие повышение надежности работы агрегатов в целом, путем замены 2 существующих компрессорных установок типа 2ВМ4-12/65М1 отработавших свой парковый ресурс на аналогичные новые компрессорные установки.

#### Существующее положение:

1.3. КУ предназначены для обеспечения заданных параметров давления в системе регулирования гидроагрегатов. В настоящий момент в систему КВД (отм.135,00) входят:

Четыре компрессорных установки типа 2ВМ4-12/65М1 с комплектом датчиков автоматики и электроклапанов разгрузки, ресивер №1, и №2. Каждая КУ имеет отдельный ША, а также общий шкаф автоматики КВД.   Все компрессоры работают в автоматическом режиме от общего шкафа автоматики КВД. Неисправности от системы автоматики КВД передаются с АСУ ТП обобщёнными сигналами «Неисправность автоматики КВД» и «Авария в системе автоматики КВД». Вся информация по технологическому процессу (давление ступеней, температура ступеней, вибрация, расход воды на охлаждение, ток устройства плавного пуска, состояние электроклапанов разгрузки, моточасы) передаётся на терминал шкафов ША КВД №1, ША КВД№2, ША КВД №3, ША КВД №4 и общий шкаф автоматики КВД, а также в АРМы НСМ и инженера УТАВ.

#### 1.4. Максимальная потребность системы регулирования ГА в требуемом объеме подаваемого воздуха при условии работы всех ГА обеспечивается работой двух КУ, при этом должен быть обеспечен резерв одной установкой Замене подлежат две КУ ст №3 и 4. Полный демонтаж старых КУ и последующий монтаж новых возможен только с частичной разборкой трубопроводной обвязки КУ. Укрупненный объем работ по демонтажу компрессорной установки представлен в Приложении № 1А к ТТ

#### 1.5. Поставка новых КУ подлежащих установке предусмотрена в не агрегатированном виде, т. е. в поузловой комплектации оборудования. Перечень оборудования которое будет выдаваться Заказчиком в монтаж представлен в Приложении №1Б.

#### Место размещения объекта и площадок монтажа:

Амурская область, Бурейский район, п.г.т. Талакан, Бурейская ГЭС, здание ГЭС (отм.135,00) помещение КВД.

#### Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| N п/п | Наименование объекта | инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка компрессорная 2ВМ4-12/65 №3 | 843 |
| 2 | Установка компрессорная 2ВМ4-12/65 №4 | 7921 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.3.1. Заказчик и Подрядчик назначает представителей для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением работ.

1.3.2.  Производственные и бытовые помещения их обеспечение теплом, электроэнергией и водой предоставляются Подрядчику на безвозмездной основе.

1.3.3. Заказчик на этапе производства работ оказывает содействие в предоставлении транспортных средств и ПС на безвозмездной основе.

#### Иные требования и сведения общего характера:

До начала производства работ Заказчик обязан ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | демонтаж, монтаж и наладка оборудования компрессорной установки высокого давления ст. №3, при шеф сопровождении специалистами от завода изготовителя | установка | 1 |
|  | демонтаж, монтаж и наладка оборудования компрессорной установки высокого давления ст. №4, при шеф сопровождении специалистами от завода изготовителя | установка | 1 |
|  | комплексная наладка оборудования системы КВД | система | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - ‍ | демонтаж, монтаж и наладка оборудования компрессорной установки высокого давления ст. №3, при шеф сопровождении специалистами от завода-изготовителя | с даты подписания договора | Не позднее 15.04.2027 |
|  | демонтаж, монтаж и наладка оборудования компрессорной установки высокого давления ст. №4, при шеф сопровождении специалистами от завода-изготовителя |  |  |
|  | комплексная наладка оборудования системы КВД |  |  |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Объем и состав выполняемых работ | В соответствии с РД (приложение №1 к настоящим ТТ) в объёме, определённым ведомостью объемов работ (приложение 1А к настоящим ТТ) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих НТД | - Инструкции завода-изготовителя «Компрессорный завод КОСМА» по монтажу, эксплуатации компрессорных установок 2ВМ4-12/65; - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (в части не противоречащий Правилам противопожарного режима в Российской Федерации; - Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании технологического оборудования, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №833н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12 2020г. №903н.); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 года №782Н; - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н).; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835Н ; - Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 884н; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020. №1479); - Порядок хранения актов-допусков утв. Приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» от 25.02.2025 № БГЭС/78-119. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.3. | Требование предъявляемые Подрядчику в процессе выполнения работ | - Работы по наладке должны быть обеспечены шеф-сопровождением специалистами от завода-изготовителя. - Все работы (демонтажные, монтажные, пусконаладочные) в системе автоматики КУ должны выполняться по согласованным и утверждённым Заказчиком Программам выполнения демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ в системе автоматики КУ; - Все нарушения целостности конструктивных элементов здания, помещений (штукатурка, бетонные поверхности, прочее) появившееся при монтаже, должны быть восстановлены до первоначального состояния и переданы Заказчику в исправном состоянии. Перед заключением договора Подрядчик должен предоставить документ от завода изготовителя оборудования, подтверждающий готовность шеф-сопровождения работ по наладке на всех этапах их производства. | Согласие с требованием | На этапе подачи заявки Участник должен письменно подтвердить свою готовность на заключение договора с изготовителем оборудования на оказание услуг по шеф сопровождению монтажных и наладочных работ к Техническому предложению, Участнику необходимо приложить документ, подтверждающий готовность (в произвольной форме) |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок допуска персонала Подрядчика | Допуск персонала Подрядчика для оказания услуг осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)» (Приложение №2 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых распоряжений и нарядов-допусков. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Обязанности Подрядчика перед началом выполнением работ | Для безопасного производства работ Подрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований: a. обеспечить прохождение персоналом Подрядчика вводного инструктажа в службе охраны труда и производственного контроля Заказчика и первичного инструктаж по безопасности труда на рабочем месте, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями, с которым им предстоит работать, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала оказания услуг; б. до начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком ППР на производство работ. Организовать проведение технико-технологических и организационных мероприятий при организации производства работ в соответствии с требованиями вышеуказанных НТД. Подготовку рабочих мест, и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. Определить, и согласовать со службами Заказчика места подключения временных коммуникаций с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях; Выполнить инженерную подготовку к демонтажу и монтажу КУ. Подрядчиком должны быть разработаны Программы демонтажных, монтажных, пусконаладолчных работ в системе автоматики КУ. Программы должны быть согласованы и утверждены Заказчиком. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Материально-техническое оснащение | Наличие у Подрядчика минимально необходимого перечня оборудования для безопасного проведения работ: - Комплект штатных подмостей (лесов) высотой до 3 метров- 1 комлект; - Лестница – стремянка высотой не менее 2,4 м – 1 шт; - Сварочный аппарат /инвертор/полуавтомат, Uном=380 В, Iном = 40-300А– 1 шт; Комплект слесарного инструмента -1 шт; | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудования и выполнению работ | - Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными; - Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию КУ без закупки дополнительных услуг и материалов. | - Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Входной контроль применяемых запасных частей и материалов | - Применяемые при монтаже материалы должны иметь сертификаты и (или) декларации о соответствии установленным требованиям технических регламентов, положениям стандартов системы сертификации. - 2. Организация, порядок проведения и оформления результатов входного контроля материалов, должны осуществляться в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284 (Приложение 3 к настоящим ТТ) - 3. Датчики автоматики смонтированного компрессора должны быть интегрированы с существующим шкафом автоматики ША КВД и работать под управлением существующего шкафа управления ШУ КВД.; - 4. Все кабельные связи от датчиков автоматики до шкафа ША КВД должны быть выполнены с применением кабельных каналов (кабельный канал должен быть из изоляционных материалов). Кабельные каналы должны иметь надёжное крепление к полу или конструкциям. - 5. Все датчики автоматики должны иметь клеммную коробку для подключения (количество коробок определяется количеством датчиков). - 6. Клеммные зажимы необходимо применить пружинные. | - Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к квалификации и количественному составу персонала | 1. Подрядчик, выполняющий работы, должен иметь в штате: - инженерный и технический персонал, обладающий необходимой и достаточной компетентностью, соответствующей виду и характеру предстоящих работ. Работники Подрядчика должны иметь группу не ниже III по электробезопасности. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. - Минимальное требуемое количество персонала: - Работник, с 3 группой допуска по безопасности работ на высоте выдающий наряд и назначаемый по наряду – допуску ответственным исполнителем (производителем) работ на высоте– не менее 1 человека; - Работник, не менее чем со 2 группой допуска по безопасности работ на высоте назначаемый по наряду – допуску ответственным исполнителем (производителем) работ – не менее 1 человек; - Работник, с 1 группой допуска по безопасности работ на высоте допускаемого к работам в составе бригады – не менее 1 человек; - Слесарь 4 ,5, 6 разряд не менее 2 человек. - Электрогазосварщик 4 разряда и выше с группой допуска по электробезопасности не ниже 3, имеющий аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства II уровня – не менее 1 человека. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Обеспечение персонала. | Подрядчик должен обеспечить наличие и своевременную выдачу персоналу инструментов, инвентаря, спецодежды и средств индивидуальной защиты. соответствующим условиям выполнения работ. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к срокам завершения работ | Не позднее даты установленной договором | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта после выполнения монтажных работ. | После проведенного монтажа и наладки технические и функциональные характеристики объектов должны соответствовать характеристикам установленных заводом-изготовителем и обеспечивать установленные требования по функциональности. Производительность по условиям всасывания, м3/с (м3/мин.) не менее: в режиме 100% производительности — 0,2(12), в режиме 50% производительности — 0,1(6); Конечное избыточное давления, МПа (кгс/см2) - 6,28 (64) Смонтированные КУ должны работать под управлением существующего (от существующей системы автоматики) шкафа автоматики компрессора (ША КВД). Общее управление компрессорами осуществляется от существующего общего шкафа управления ШУ КВД. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок приемки результатов работ | После проведения монтажа КУ произвести комиссионный осмотр, с последующим подписанием Акта приемки оборудования в эксплуатацию | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление отчетной документации | Отчётные документы по выполнению работ представить на бумажном носителе в 2 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.odt, *.ods, *.dос, *.хls, *PDF. Порядок оформления, представления и согласования исполнительной документации должен осуществляться в соответствии с требованиями установленным “Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы, утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р. (Приложение № 6 к настоящим ТТ). По результатам выполнения монтажных и пусконаладочных работ в системе автоматики КУ необходимо предоставить акты и протоколы монтажных и пусконаладочных работ в системе автоматики. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Состав исполнительной документации, передаваемой Заказчику по результатам выполненных работ. | Минимальный состав передаваемой Подрядчиком технической документации: - Акты выполненных работ; - Акт завершения испытаний и пуско-наладочных работ; - Разрешение на ввод в эксплуатацию; - Протоколы испытаний КУ; - Формуляр 2ВМ4-12/65М4.00.00.000 ФО с отметкой о выполнении обкатки; - Журналы ведения работ; - Сертификаты соответствия (качества) на применённые материалы и оборудование; - Паспорта качества и сертификаты соответствия на все применяемые материалы и компоненты; - Акты входного контроля качества материалов; - Исполнительные схемы (технологические, электрические, систем автоматики компрессора); - Удостоверение о качестве монтажа оборудования. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Санитарно–эпидемиологические требования, требования - экологической безопасности при выполнении работ | Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 07.07.2021 г. №422 филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС». (Приложение №4 к настоящим ТТ) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии на результаты работ | В течение 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию и подписания Акта приемки | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Информация о субподрядных организациях | При наличии субподрядных организаций - обязательно указать, приложить документы, подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы. Все требования, предъявляемые к генподрядной организации, в равной степени распространяются на субподрядчиков, субпоставщиков. Субподрядчик также должен обладать всеми разрешительными документами, как Подрядчик. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ субподрядчиком в сроки и с надлежащим качеством остается за Подрядчиком. | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
| - П | - Условия производства работ | - 1. Работа на высоте, при которой существуют риски, связанные с возможным падением работника либо инструмента с высоты. - 2.Работы выполняются с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. - 3. В сметной документации необходимо предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%. | - Согласие с требованиями |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

# 4.1.  По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, указанной в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора, приведены в Приложении №5 к настоящим Техническим требованиям

# 5. Приложения

Приложение №1 Комплект рабочей документации;

Приложение №1А  Ведомость объемов работ ( в объеме одной установки);

Приложение №1Б     Перечень оборудования выдаваемое в монтаж;

Приложение №2 «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300)»;

Приложение №3 «Методические рекомендаций «Входной контроль материалов, изделий, конструкций, оборудования и документации, применяемых при строительно-монтажных работах на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС, утвержденных приказом филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС от 18.05.2022 №284»;

Приложение №4 «Инструкция по безопасному обращению с отходами утв. Приказом от 07.07.2021 г. №422 филиала ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»;

Приложение   №5 «Требования к оформлению и составлению смет, формируемых на этапе исполнения договора»;

Приложение   №6 «Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро утв. распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 № 358р.»;

Приложение №7  «Требования к Участнику закупки».