4

Технические требования 
27.20.22 Поставка аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»
СОДЕРЖАНИЕ

1.
Общие сведения
3
1.1.
Обозначения и сокращения
3
1.2.
Наименование закупаемой продукции
4
2.
Требования к продукции
4
2.1.
Требования к объемам и срокам поставки
4
2.1.1.
Перечень и объем закупаемой продукции
4
Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
4
2.1.2.
Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
4
Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
4
3. Требования к качеству продукции
5
Таблица 3. Требования к продукции
5
4. Требования к документации по ценообразованию.
13


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	
	

	АСУ ТП
	– Автоматизированная система управления технологическим процессом;

	РЗ и А
	– Релейная защита и автоматика;

	СШГЭС
	- Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего;

	ТТ
	- технические требования;

	Филиал


	- Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени 

   П.С. Непорожнего».




1.2. Наименование закупаемой продукции
«27.20.22 Поставка аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»» (далее - Товар).
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы VRLA 12В, 200 Ач
	шт
	17


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Аккумуляторы для оборудования АСУТП и РЗ и А
	С даты, следующей за датой заключения договора
	В течении 30-ти календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора. По согласованию с Покупателем, допускается досрочная поставка Товара.


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции

 2.2.1.Наименование продукции (позиции №1 Таблицы 1): аккумуляторы для оборудования АСУТП и РЗ и А
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики

(параметры эквивалентности)
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Технические характеристики аккумуляторов для оборудования АСУТП и РЗ и А
	-//-
	-//-

	1.1
	Параметры, характеристики аккумуляторной батареи
	Номинальное напряжение – 12 В;

Число элементов – 6;

Номинальная емкость 200Ач;

Тип клеммы – конус А;

Напряжение подзаряда в параллельно-резервном режиме 2,30В (при температуре окружающего воздуха С = 20 0С).

Ток нагрузки Imax=700А;

Вес 63,5кг
	Указание характеристик
	

	1.2
	Тип аккумуляторных батарей
	Герметизированные необслуживаемые аккумуляторы VRLA
	Указание характеристик
	

	1.3
	Технология изготовления
	Dryfit
	Указание характеристик
	

	1.4
	Требования к ремонтопригодности
	Необслуживаемые на протяжении всего срока службы.
	Указание характеристик
	

	1.5
	Корпус аккумуляторной батареи 
	Ударопрочный пластик, не поддерживающий горение.
	Указание характеристик
	

	1.6
	Габаритные размеры, не более 
	Длина – 518 мм,

Ширина – 274мм,

Высота – 238 мм.
	Указание характеристик
	

	2.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-

	2.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106.
	Согласие с требованием
	 

	
	
	Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.
	
	

	2.2.
	Требования к маркировке, упаковке
	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. Требования к маркировке Товара, поступающих на склады Филиала: Маркировка Товара должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью.
	Согласие с требованием
	

	2.3.
	Приемка Товара
	В соответствии с условиями договора
	Согласие с требованием
	 

	3.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-

	3.1.
	Срок гарантии
	Срок гарантии на поставленный Товар должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12.
	Согласие с требованием
	 

	3.2.
	Назначенный срок службы, не менее
	12 лет
	Согласие с требованием
	

	4.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-

	4.1.
	Документы, передаваемые вместе с  продукцией 
	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; инструкция по эксплуатации на русском языке в _1_(одном) экз.; товарно-транспортную накладную формы №1- Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.
	Согласие с требованием
	 


2.2.2   В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

3. Требования к документации по ценообразованию.
3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2.  Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

