Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 [71.20.19] «Выполнение работ по диагностике  крепежа и контролю металла 

узлов гидротурбинного и генераторного оборудования ГА ст.№17»                                                  
 (Лот №       - РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ)
1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых работ

ОКПД2 [71.20.19] «Выполнение работ по диагностике крепежа и контролю металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования  ГА ст.№17» (далее – Работы).

1.2. Цель использования закупаемых работ
Целью является выполнение работ по диагностике крепежа и контролю металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования на гидроагрегате ГА ст.№17 для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.2023 года.
1.3. Существующее положение

Основанием для выполнение работ является договор подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.2023 года  заключенный  между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск».

Таблица 1. Перечень объектов Исполнителя
	№

п/п
	Наименование объекта


	Расположение объекта 
(место поставки МТР, производства работ)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы)
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Турбина гидравлическая поворотно-лопастная осевая ст.№17
	ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация,  Самарская обл., г.Жигулевск, 

Московское шоссе, д.2
	Гидроагрегат ст.№17

	Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

	2.
	Генератор синхронный к гидравлической турбине вертикальной, СВ-1500/200-88, здание ГЭС, 17Г
	
	
	


1.4. Информация в отношении исполнения договора.
1.4.1. Перечень работ, предоставляемых Генеральным подрядчиком Субподрядчику: 
1.  Предоставление ресурсов:

1.1.  Электроэнергия.

1.2.  Вода.

2.Обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий.

3.Содержание пожарной и сторожевой охраны.

Услуги предоставляются без дополнительной платы со стороны Субподрядчика, что       обусловлено необходимостью оказания содействия в оказании им услуг по договорам  подряда.
2. Требования к закупаемым работам
2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
	№

п/п
	Наименование работ / этапа работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Диагностика галтелей колонн статора турбины гидравлической.

(Магнитопорошковый контроль поверхностей галтелей колонн статора в количестве 16шт.)
	дм2
	1750

	2. 
	Диагностика болтов М-160мм спаривания вала турбины и промежуточного вала турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) болтов в количестве 18 шт.)
	дм2
	36

	3.
	Диагностика шпилек М-160мм фланцевого соединения вала турбины и крышки рабочего колеса турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) шпилек в количестве 18 шт.)
	дм2
	36

	4.
	Диагностика болтов М-150мм крепления лопастей рабочего колеса к цапфе рабочего колеса турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) болтов в количестве 40 шт.)
	дм2
	60

	5.
	Диагностика шпилек М-64мм крепления крышки турбины к ВКНА турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) шпилек в количестве 96 шт.)
	дм2
	39

	6.
	Диагностика шпилек М-64мм крепления ВКНА к статору турбины гидравлической. (Ультразвуковой контроль (УЗД) шпилек в количестве 96 шт.)
	дм2
	39

	7.
	Диагностика металла узлов и деталей энергооборудования (галтельный переход фланца соединения вала турбины с крышкой РК, галтельный переход фланца вала турбины и галтельный переход фланца промежуточного вала): кроме зон трубных отверстий, диаметр рабочего колеса 9,3м турбины гидравлической.

(Магнитопорошковый контроль поверхностей (100%))
	дм2
	900

	8.
	Диагностика шпилек М-56мм крепления корпуса вкладыша ТП к крышке турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) шпилек в количестве 30 шт.)
	дм2
	8

	9.
	Диагностика шпилек М-56мм крепления обтекателя к крышке турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) шпилек в количестве 80 шт.)
	дм2
	20

	10.
	Диагностика болтов М-64мм крепления опоры подпятника к крышке турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) болтов в количестве 32 шт.)
	дм2
	12

	11.
	Диагностика опорных узлов подпятника (болтов опорных, пальцев опорных, тарельчатых опор подпятника, вкладышей, опор балансиров) турбины гидравлической. (Ультразвуковой контроль (УЗД) поверхностей опорных узлов подпятника в количестве 140 шт.)
	дм2
	550

	12.
	Диагностика балансиров подпятника турбины гидравлической.

(Магнитопорошковый контроль поверхностей в количестве 20 шт.)
	дм2
	42

	13.
	Диагностика болтов опорных ГП турбины гидравлической.

(Ультразвуковой контроль (УЗД) болтов в количестве 12 шт.)
	дм2
	7,5

	14.
	Проведение толщинометрии камеры РК турбины гидравлической.

(Проведение толщинометрии методом УЗК камеры РК (100%))
	дм2
	141,2


2.1.2.Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
	№

п/п
	Наименование работ  / этапа работ 
	Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ)
	Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ)

	1
	2
	3
	4

	1.1.
	Выполнение работ по диагностике крепежа и контролю металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования ГА ст.№17 
	08.06.2026г*
	28.07.2026г* 


* Сроки выполнения работ по диагностике крепежа и контроль металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования указаны ориентировочные и могу быть изменены Заказчиком. 
2.2. Требования к качеству работ.

Таблица 4. Требования к качеству работ
	 ОКПД2 [71.20.19] «Выполнение работ по диагностике крепежа и контролю металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования  ГА ст.№17»

	№ 

п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1.
	Требования к выполнению работ

	1.1
	Общие требования к выполнению работ

	1.1.1
	Специализированная организация
	Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля со сроком действия свидетельства об аккредитации не менее чем до 31.12.2025 года.

	1.1.2
	Диагностика крепежа и контроль металла узлов гидротурбинного и генераторного оборудования ГА №3
	При выполнении работ Субподрядчик выполняет обработку результатов контроля металла, анализ полученных результатов, с выдачей технического заключения и формуляров проведенных испытаний заключения. Выдачу рекомендаций по устранению выявленных дефектов, при их наличии.

Работы выполняются в соответствии требованиями раздела СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания».

	1.1.3
	Требования к соблюдению при выполнении работ  норм и правил нормативно-технических документов
	При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД):

- Правилами противопожарного режима в РФ (утв. постановлением РФ от 16.09.2020 № 1479 в действующей редакции);

- Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

- Приказом об «Организации режима курения на филиале ПАО РусГидро-Жигулевская ГЭС»;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. 
Работы выполняются в соответствии требованиями раздела СТО РусГидро 02.03.107-2013 «Гидроэлектростанции. Неразрушающий контроль крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегатов. Методические указания».

	1.2
	Требования к организации работ

	1.2.1
	Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика
	Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020г. № 903н, с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков, при этом персонал Субподрядчика должен иметь действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил в соответствии с характером выполняемых работ и требованиями НТД.

Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика/Заказчика.

	1.3
	Требования к персоналу Субподрядчика

	1.3.1
	Квалификация персонала Субподрядчика привлекаемого к выполнению работ
	До начала выполнения работ  в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений  о квалификации персонала, группе по электробезопасности (не ниже II)  с приложением копий  удостоверений.

Наличие у персонала справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

	1.4
	Требования к безопасности работ (оказании услуг) и охране труда

	1.4.1
	Требования к безопасности процесса выполнения работ  и охране труда, которые должны выполняться при произведении работ 
	Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР).

При выполнении работ  на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» Субподрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, правила внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правила охраны труда, правила Ростехнадзора, правила противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности.

Субподрядчик обязан:

- направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ (оказанию услуг).

	1.5
	Требования к порядку приемки результатов работ (услуг)

	1.5.1
	Требования к порядку приемки результатов выполнения работ 
	Работы считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ, соответствующих технических актов приемки, оформления исполнительной документации и технической документации по результатам выполненных работ. 

	1.6
	Требования к оформлению документации

	1.6.1
	Требования к документам, передаваемым Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ 
	Субподрядчик обязан одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ, передать Генеральному подрядчику документы о выполненных работах (оказанных услугах), включая:

- технический отчет о проведенной работе, технический отчет представить на бумажном (кол-во 2экз.) и на электронном носителях в форматах *.dwq , *. vsd ,  *.doc,   *.xls.

	1.7
	Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика

	1.7.1
	Гарантийный срок на результат выполненных работ 
	Гарантийный срок на результат выполненных работ (оказанных услуг) должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ в отношении каждого основного средства в составе Объекта (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ.

	3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием конкурсного коэффициента).

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ (Приложение №1 к настоящим техническим требованиям) с применением конкурсного коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор, коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

5. Приложения
Приложение №1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.




