Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - 
«Владимирэнерго»

		УТВЕРЖДАЮ:


		Первый заместитель директора -
             главный инженер
____________________М.В. Голубев

		
		 «___» _______________ 2026г.



	
	


Техническое задание

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций зданий и стеллажей.
Владимир 
1. Место расположения объектов.

1.1. Здания, подлежащие огнезащитной обработке (ОЗО), расположены на территории Владимирской области:
	№

п/п
	Наименование объекта
	Административный район (город)

	1
	Здание  ПС 110/6кВ Вербовская  г.Муром
	г.Муром, ул.Дачная, д.1а

	2
	Здание РЭП г.Меленки
	г.Меленки, ул.Зимнягина, д.9

	3
	Здание производственное с. Сергиевы Горки
	Вязниковский район, с.Сергиевы Горки, ул.Фабричная, д.1

	4
	РЭП с.Ляхи Меленковского района
	Меленковский район, с.Ляхи, ул.Советская, д.127

	5
	Гараж Ковровского РЭС
	Ковровский район, пос.Мелехово, ул.Первомайская, д.2-Б

	6
	Здание производственное № 1 пос.Мстера
	Вязниковский район, пос.Мстера, пер. 1-ый Советский, д.6

	7
	Гараж Мстерского участка
	Вязниковский район, пос.Мстера, пер. 1-ый Советский, д.6

	8
	Гараж СмиТ (чердачн. пом.)
	г.Александров,ул.Мосэнерго,1

	9
	Здание обще подстанционного пункта управления ПС Струнино
	Александровский район г. Струнино ул. Свободы


2. Характеристика объектов.
	№

п/п
	Наименование объекта
	Площадь обрабатываемой поверхности чердаков и стеллажей, м2

	1
	Здание  ПС 110/6кВ Вербовская  г.Муром
	926

	2
	Здание РЭП г.Меленки
	900

	3
	Здание производственное с. Сергиевы Горки
	641

	4
	РЭП с.Ляхи Меленковского района
	463

	5
	Гараж Ковровского РЭС
	364

	6
	Здание производственное № 1 пос.Мстера
	575

	7
	Гараж Мстерского участка
	135

	8
	Гараж СмиТ (чердачн. пом.)
	649

	9
	Здание обще подстанционного пункта управления ПС Струнино
	651

	
	Всего по филиалу:
	5305,00


3. Ведомость объема работ

	
	Объемы выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании

	
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Размеры, формулы подсчета

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы  


	1
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций чердака готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009
	100 м2
	53,05
	

	2
	Антисептик-антипирен «GOODHIM 1 G DRY» для древесины
	кг
	1584,5
	


4. Требования к огнезащитному составу (ОЗС) и работам.

4.1. Деревянные конструкции должны быть обработаны ОЗС «GOODHIM 1 G DRY». Применение ОЗС должно осуществляться в соответствии с техническим регламентом.
4.2. ОГНЕБИОЗАЩИТА «GOODHIM 1 G DRY» - концентрат профессиональной огнезащиты и биозащиты древесины с усиленным антисептическим и огнезащитным действием I группы (высшая) согласно ГОСТ Р 53292-2009.
4.2. Покрытие должно обеспечивать первую группу огнезащиты. Расход рабочего раствора для достижения 1 группы (высшая) огнезащитной эффективности (по ГОСТ Р 53292-2009) составляет - 500 гр/м2 (без учета потерь). Потери зависят от способа обработки древесины. Состав разводится в соотношении 1/5 (порошок / вода);
Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий должно включать:
4.4. Очистка поверхности от грязи, пыли, смолы и краски. В случае наличия грибковых поражений древесины, рекомендуется первоначальная обработка ОТБЕЛИВАТЕЛЕМ GOODHIM DW 400;
4.5. Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом.
4.6. Равномерно нанести раствор по всей обрабатываемой поверхности древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приема с промежуточной сушкой не менее 1часа, обеспечивая нормируемый суммарный расход.
4.7. Не допускать образования излишков раствора на древесине, один слой раствора наносится до момента стекания с поверхности.
4.8. Работы следует проводить при t окружающей среды не ниже -15°С.
5. Требования к подрядной организации.
5.1. Наличие лицензии МЧС, дающего право на проведение ОЗО деревянных конструкций;
5.2. Персонал, выполняющий ОЗО, должен быть аттестован, иметь квалификацию и опыт проведения указанных работ.
6. Требования по охране труда, экологии и пожарной безопасности.
6.1. Персоналом, выполняющим ОЗО, должны соблюдаться требования действующих правил и норм по охране труда, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических и экологических стандартов.
7. Контроль выполнения и приемка работ.
Руководители работ по ОЗО совместно с представителями филиала «Владимирэнерго» должны:

7.1.Осуществлять  контроль  состава  и  объёмов  выполняемых  работ;
7.2.Проводить оперативный контроль качества выполняемых  работ, а также их  соответствие  требованиям  нормативно-технических  документов;

7.3.Определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе  производства  работ,  с  оформлением  двусторонних  актов;
7.4.Осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения работ в целом по объектам.
8. Гарантийные обязательства.
Подрядчик должен обеспечить:
8.1.Срок эксплуатации огнезащитного состава не менее 10 лет;
8.2.Соответствие выполненных работ требованиям нормам пожарной безопасности и другим НТД;
8.3.Соблюдение сроков сдачи Заказчику результатов испытания покрытия ОЗС;
8.4. Выполнение за свой счет некачественно  выполненных  работ, не в полном объеме по вине Подрядчика, выявленных в процессе работ и после представления заключений.
9. Срок выполнения работ.
9.1. Срок выполнения работ: с момента заключения договора.

                                                 окончание – август 2026г.
Начальник СЭЗиС                                                                                       М.С. Косых
4
2

