Технические требования на выполнение работ

- ОКПД2 71.12.11.900  Обследование системы вентиляции здания ГЭС, производственного корпуса №1 
и производственного корпуса №2 Чиркейской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	17

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ПТС | Производственно-техническая служба |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ГГ | Гидрогенератор |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.11.900  Обследование системы вентиляции здания ГЭС, производственного корпуса №1 и производственного корпуса №2 Чиркейской ГЭС.

#### Цель оказания услуг

Определение  состояния системы вентиляции ГЭС. Измерение пропускной способности воздуховодов. Выявление «узких мест» системы вентиляции. Выдача рекомендаций по установлению температурного режима в помещениях.

#### Существующее положение

В состав системы вентиляции входят приточные и вытяжные вентиляционные установки, вентиляционные короба, каналы и шахты. Приточные установки П-1 (производительностью 57800 м3/час) и система П-2 (производительностью 58173 м3/час) установлены в ПК-1 на отм. 173,900. Система П-1 подает воздух в подщитовое помещение и входные кабельные тоннели А, Б, В отсека 14 от здания ЦПУ. На выходе вентсистемы П-1 имеются противопожарные клапаны. Система П-2 подает воздух по подшивному коробу в помещения связи.

Вытяжные установки В1-1 и В1-2, смонтированны в отдельном помещении на отм. 158,300 (производительностью 56173 м3/час) удаляют воздух и газы из машинного зала и помещений производственных корпусов.

Для удаления воздуха из помещений ЦПУ, релейного зала и связи служит вент-система В-3 (Ц9-57, производительностью 15000 м3/час)., вентилятор которой установлен у стены ЦПУ на ОРУ-330 и связан системой каналов с подшивными коробами этажей № 1, № 2, № 3 ЦПУ, через которые обеспечивает удаление загрязненного воздуха.

Система вентиляции здания ГЭС и производственных корпусов №№1, 2 Чиркейской ГЭС эксплуатируется без системы охлаждения воздуха.

Оборудование вентсистем не обеспечивает требуемый по нормам температурный режим в машинном зале и помещениях производственных корпусов.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Система вентиляции здания ГЭС (ЧГЭС) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал», РФ, РД, Буйнакский р-н,Чиркейская ГЭС | Система вентиляции здания ГЭС |  |
|  | Агрегат фильтровентиляционный П-1 здания ГЭС (ЧГЭС) |  |  |  |
|  | Агрегат фильтровентиляционный П-2 здания ГЭС (ЧГЭС) |  |  |  |
|  | Агрегат фильтровентиляционный В-1 здания ГЭС (ЧГЭС) |  |  |  |
|  | Агрегат фильтровентиляционный В-2 здания ГЭС (ЧГЭС) |  |  |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- Обеспечение Исполнителя помещениями возлагается на Исполнителя. Выделение места производства работ, места (помещений) для складирования оборудования на территории Заказчика предоставляется на основании соответствующих актов сдачи-приемки, с учетом возможностей Заказчика;

- Все подготовительные и/или вспомогательные работы по оказанию услуг (в том числе, но не ограничиваясь, работы, связанные с подготовкой площадки обследования, освещения участков обследования, доставкой оборудования и работников до места оказания услуг) выполняются силами и за счёт Исполнителя;

#### Иные требования и сведения общего характера

- Услуги должны быть оказаны в установленный срок, качественно, в полном объеме, в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ПАО «РусГидро» (см. таблица 4 п.1.1.1 настоящих Технических требований);

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение обследования систем вентиляции здания ГЭС, производственного корпуса №1 и производственного корпуса №2. | Код 876; условная единица | 1 |
|  | Камеральная обработка данных с предоставлением отчета по итогам проведения обследования |  |  |
|  | Выполнение расчетов по системам вентиляции. |  |  |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обследование системы вентиляции здания ГЭС, производственного корпуса №1 и производственного корпуса №2 Чиркейской ГЭС | с даты, следующей за днем заключения договора | В течении 60 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Обследование системы вентиляции здания ГЭС, производственного корпуса №1 и производственного корпуса №2 Чиркейской ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться с ледующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - - Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ - - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" - - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 - - СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. Редакция от 20.05.2024 - - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. Изменение N 3 от 27 марта 2025 года; - - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция - - СНиП 2.09.04-87. Редакция от 08.01.2022; - - СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий; - - СП 51.13330.2011 Защита от шума. Изменение N 4 от 13 января 2024; - - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Редакция от 17.01.2025; - - СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы. Изменение N 2 от 5 декабря 2023 года - - СП 131.13330.2025 Строительная климатология - - СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Редакция от 01.03.2026. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, раздел XXXI, утв.04.10.2022г. - Правила устройства электроустановок, главы 1.6-1.8 (6, 7 издание) - СТО 17330282.27.140.001-2006 “Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций”. - Приказ Минтруда России от 15.12.2022г. об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (с изменениями на 29.04.2022г.) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к учету особых условий работы оборудования и производства работ | Работы производятся без прерывания технологического процесса и без останова действующего оборудования гидроэлектростанции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №2 к настоящим техническим требованиям). Допуск к выполнению работ осуществляется на основании письменного обращения (письма) руководителя подрядной организации “О допуске персонала”, содержащее сведения о: - лицах, ответственных за безопасное производство работ; - прохождении работниками проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок и других необходимых правил, и инструкций в установленном порядке; - обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами защиты, соответствующими условиям предстоящих работ и установленным нормам; Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в отношении соблюдения правил пропускного и внутриобъектового режима Заказчика | Допуск персонала исполнителя на территорию станции осуществляется согласно с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала (Приложение №3 к ТТ) Временный пропуск выдается работникам подрядных организаций, третьим лицам, которым необходим доступ на территорию Филиала свыше пяти рабочих дней. Основанием для выдачи временного пропуска служит письменное обращение (письмо) руководителя подрядной организации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Обеспечение персонала СИЗ | Исполнитель обязан обеспечить своих работников специальной одеждой обувью и другими средствами индивидуальной защиты на основании требований отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики» (утв. приказом Минтруда России от 09.12.2014 № 997н) в актуальной редакции (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175841/). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исправность применяемых материалов и механизмов | Используемое при оказании услуг оборудование должно быть исправным, соответствовать заявленным техническим характеристикам и требованиям экологической безопасности. Работники исполнителя должны быть обеспеченны сертифицированными, прошедшими испытания СИЗ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие квалифицированного рабочего персонала | Наличие персонала, имеющего право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению (предоставить список персонала по форме Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям); До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения, Подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде, с приложением копий удостоверений (возможно совмещение специальностей). | Согласие с требованием | . |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Работа считается выполненной после подписания сторонами Акта сдачи-приемки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оформление документации | Документацию выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и другими нормативными стандартами, определяющими требования к выполнению соответствующих работ. Документацию предоставить заказчику в следующем виде: − на рассмотрение предоставляется в электронном виде; − на утверждение представляется на бумажном носителе в 3-х экземплярах и на электронном носителе в 1 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | − − на электронном носителе в 1 экз. на CD/DVD/USB-носителе, в не редактируемом формате (скан PDF) и редактируемом формате (DWG, Visio, Word, Excel). − Сканированный вид PDF должен полностью соответствовать бумажному носителю, со всеми подписями. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

При определении стоимости работ и оформлении сметной документации в обязательном порядке применять «Требования к оформлению и составлению смет или расчетов на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ» (Приложение № 1 Технических требований).

При необходимости учета командировочных затрат в сметной документации составляется предварительный расчет. Возмещение командировочных расходов и затрат на перевозку работников будет производиться по факту на основании подтверждающих документов (командировочное удостоверение, авансовый отчет, проездные документы, счета за проживание и т.д.).

# Приложения

Приложение № 1. Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение услуг по программе научно-исследовательских работ.

Приложение № 2. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.

Приложение № 3. Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах;