«УТВЕРЖДАЮ»

1-й зам. Генерального директора -

главный инженер

АО «Сахаэнерго»

__________________ Н.М. Копырин

Технические требования.

«ОКПД 2 - 33.12.11.000. Капитальный ремонт газовой микротурбины Capstone C65 ст. № 3 ГМТЭС с. Тыайа Кобяйских ЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование объекта, место выполнения работ	3

1.3.	Цель использования закупаемой услуги	3

2.	Требования заказчика	3

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1.	Перечень и объем выполняемых работ	3

Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к исполнителю (победителю закупки)	6

2.2.1.	Требование к персоналу подрядной организации	6

2.2.2 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГМТЭС | Газовая микротурбинная электростанция |
| МТУ | Микротурбинная установка |
| ДГ | Дизель-генератор |
| ХХ | Холостой ход |
| ОТ | Охрана труда |
| ТБ | Техника безопасности |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

#### Наименование объекта, место выполнения работ

МТУ Capstone C65, ст. № 2, зав. номер 004620 эксплуатируется на природном газе.

Выполнение комплекса работ по ремонту будет выполняться на действующей ГМТЭС, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, ГМТЭС с. Тыайа, ул. П.А. Захарова, 21.

#### Цель использования закупаемой услуги

Восстановление ресурса МТУ Capstone C65 назначенного заводом-изготовителем.

# Требования заказчика

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Перечень и объем выполняемых работ

# Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтаж двигателя Capstone C65 и его ревизия. | шт. | 1 |
|  | Монтаж двигателя Capstone C65 в сборе в 1 комплектации и его обвязка на МТУ. | шт. | 1 |
|  | Пуско-наладочные работы с выводом на номинальную нагрузку в сеть при штатном режиме работы совместно со всеми МТУ в кластере. | шт. | 1 |
|  | Испытания под нагрузкой в течение 72 часов в соответствии с ПКО (приложение № 3 к Техническим требованиям) | шт. | 1 |

### Таблица 2. Перечень и объем закупаемых МТР исполнителем для выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 520193-201, ENGINE, C65, LIP PKG - двигатель Capstone C65 в сборе в 1 комплектации | шт. | 1 |

Исполнитель самостоятельно приобретает и доставляет запасные части и материалы до места проведения ремонта.

Риски по отправке и сохранность запасных частей и материалов несет Исполнитель.

При необходимости, запасные части должны быть упакованы в ящики, защищающие содержимое от физических повреждений и природных явлений.

Ящики должны быть опломбированы.

На каждом ящике должна быть маркировка, где указывается:

- Полное наименование грузополучателя;

- Номер договора, по которым поставляются запасные части;

- Количество грузовых мест в партии и порядковый номер места внутри партии;

В каждом ящике внутри должен находится упаковочный лист уложенный в п/э пакет.

Исполнитель после сдачи груза в транспортную компанию в течение 2-х рабочих дней предоставляет копию ТТН Заказчику.

### Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт газовой микротурбины Capstone C65 ст. № 3 ГМТЭС с. Тыайа Кобяйских ЭС | 01.03.2027 | 30.07.2027 |

#### Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа:  Капитальный ремонт газовой микротурбины Capstone C65 ст. № 3 ГМТЭС с. Тыайа Кобяйских ЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг | Выполнение комплекса работ по ремонту будет выполняться на действующей ГМТЭС, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, ГМТЭС с. Тыайа | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Требования к оплате работ | Оплата выполненных работ согласно условиям договора. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Требования к оборудованию после ремонта | После ремонта МТУ подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно ПКО (Приложение 2). МТУ должна соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний микротурбинных установок (МТУ) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов (п. 4. Приложения 2). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к запасным частям | Запасные части, специнструмент для выполнения работ приобретаются Исполнителем. При необходимости, запасные части должны быть упакованы в ящики, защищающие содержимое от физических повреждений и природных осадков. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Требования к гарантии | Гарантия на бесперебойную работу оборудования в течение 8600 моточасов или 12 месяцев, с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (победителю закупки) |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требование к персоналу подрядной организации | Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ. Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала. Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент). Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ | При выполнении диагностических работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Требования к выполнению работ. | Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ. Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014. | Согласие с требованием |  |  |

- 2.3. 	Дополнительные требования к участникам, установленным в документации о закупке. Перечень документов, 	подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям

- 2.3.1. 	Опыт выполнения аналогичных договоров

При оценке заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю лота (капитальный/средний ремонт ДГ) за последние три года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности).

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные (Не является отборочным критерием).

При оценке заявок Участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

Приложение № 1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №:2: Программа комплексного опробования (приемочных испытаний)  МТУ после капитального ремонта.

Приложение № 3: Журнал учета параметров МТУ при комплексном опробовании.

Приложение № 4: Форма акта о приемке после ПКО.

| Зам. главного инженера — начальника УЭРДО | ____________________ | А.В. Дьячковский |
| --- | --- | --- |
| Начальник СЭР ВТМО УЭРДО | ____________________ | И.И. Федоров |
| Ведущий инженер СЭР ВТМО | ____________________ | В.Н. Иевлев |

Приложение №2

к Техническим требованиям

Программа комплексного опробования (приемочных испытаний)  МТУ после капитального ремонта

- Общие положения

Настоящая  программа разработана АО «Сахаэнерго» и согласована Подрядчиком для проведения приемочных испытаний  после капитального ремонта или установки новой МТУ и является неотъемлемой  частью Договора_____  от «____» __________ 20 __ г. № ____    .

2.  Цель испытаний

Испытания проводятся с целью проверки функционирования по прямому назначению. Проводится определение соответствия фактических и гарантийных параметров двигателя определенных заводом – изготовителем МТУ:

- мощности при рабочих условиях;

- экономичности при рабочих условиях;

- выбросов токсичных газов;

- уровней шума;

- работы защитных устройств.

- маневренных характеристик МТУ (пусковые характеристики, время до приема нагрузки);

- температуры отработавших в турбине газов;

- амплитуд и частот вибрации;

3. Условия проведения испытаний

Перед пробным пуском должны быть подготовлены условия для надежного и безопасного  опробования МТУ:

- подготовлены запасы материалов, инструмента и запасных частей;

- введены в действия средства диспетчерского и технологического управления с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, аварийного освещения, вентиляции, резервный ДГ;

Испытания проводятся с участием полномочных представителей от АО «Сахаэнерго» и Подрядчика по результатам проверок составляется протокол (Акт) и подписывается обеими сторонами. Форма Акта о приемке после ПКО, согласно приложения №5 к данным ТТ.

4. Порядок проведения испытания

Работа на холостом ходу и под нагрузкой в соответствии с табл. 1 (при наличии технической возможности)

Таблица 1

| № п/п | Наименование операции (режима) | Продолжи-тельность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка готовности оборудования | 1 час |
| 2 | Запуск МТУ с местного пульта управления с выходом на ХХ |  |
| 3 | Работа на ХХ | 15 мин |
| 4 | Проверка автоматического отключения МТУ при срабатывании защиты от снижения давления в газопроводе | По факту |
| 5 | Восстановление подачи газа | По факту |
| 6 | Запуск МТУ с местного пульта управления с выходом на ХХ | По факту |
| 7 | Наброс до 25 % нагрузки | По факту |
| 8 | Работа на постоянную нагрузку 25% | 15 мин |
| 9 | Наброс до 50 % нагрузки | По факту |
| 10 | Работа на постоянную нагрузку 50% | 15 мин |
| 11 | Наброс до 75% нагрузки | По факту |
| 12 | Работа на постоянную нагрузку 75% | 15 мин |
| 13 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 14 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 15 мин |
| 15 | Снижение нагрузки до 75 % | По факту |
| 16 | Работа на постоянную нагрузку 75% | 15 мин |
| 17 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 18 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 15 мин |
| 19 | Сброс до 75% нагрузки | По факту |
| 20 | Работа на постоянную нагрузку 75% | 15 мин |
| 21 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 22 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 15 мин |
| 23 | Сброс до 50 % нагрузки | По факту |
| 24 | Работа на постоянную нагрузку 50% | 15 мин |
| 25 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 26 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 15 мин |
| 27 | Сброс до 25 % нагрузки | По факту |
| 28 | Работа на постоянную нагрузку 25% | 15 мин |
| 29 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 30 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 15 мин |
| 31 | Сброс до 0 % нагрузки | По факту |
| 32 | Работа на ХХ | 15 мин |
| 33 | Наброс до 100% нагрузки | По факту |
| 34 | Работа на постоянную нагрузку 100% | 68часов 30 минут |
| 35 | Останов МТУ | По факту |
|  | Итого: общее время работы МТУ | 72 часа |

Во время проведения ПКО АО «Сахаэнерго» совместно со специалистами Подрядчика организует круглосуточное дежурство эксплуатационного персонала, обеспечивающего безопасность их проведения.

Во время ПКО оперативный персонал ГМТЭС ведёт журнал, в котором каждый час отмечает следующие параметры:

- Ток и напряжение на каждой фазе;

- Частота;

- Мощность;

- Скорость вращения;

- Давление газа;

- Температура инвертора;

- Температура воздуха в помещении;

- Температура газа на выхлопе.

Форма журнала в приложении № 2 к Техническому заданию..

5. Проведение опробования МТУ Capstone C65.

В присутствии представителей Подрядчика  персонал АО «Сахаэнерго» участвует при контрольных испытаниях МТУ Capstone C65 на всех этапах:

- подготовка к пуску и пуск МТУ;

- работа на режиме холостого хода, прогрев МТУ;

- работа под нагрузкой, выход на полную мощность. Контроль параметров работы МТУ;

- снятие нагрузки, охлаждение, останов МТУ;

- аварийный останов МТУ.

Приложение № 3

к Техническим требованиям

АО «Сахаэнерго»

ГМТЭС «_____________» Кобяйских ЭС

Журнал

Учета параметров МТУ при комплексном опробовании

| МТУ Ст.№ ___, зав.№ ____________ Дата:______________ | Смена с___ч ____ мин, по ___ч ____ мин | ГМТЭС |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Параметры | Значение параметров в течении смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность, кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение, В Фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение, В Фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочее напряжение, В фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура выхлопа, ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выходная частота, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный выходной ток на фазу, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный выходной ток на фазу, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный выходной ток на фазу, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Косинус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление газа, кПа (Мпа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха в помещении, ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура инвертора, ° С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Смену принял _____________________ /_____________________/                  Смену сдал ________________________ / _____________________/

Представитель  Подрядчика ____________________________________     ______________________  /_____________________/                           Дата:___________

Приложение № 4

к Техническим требованиям

ФОРМА

Акта приемки оборудования после ПКО

| Мы, нижеподписавшиеся представители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование и адрес предприятия) |  |
| и |  |  |  |
|  | (наименование специализированной организации) |  |  |
| составили настоящий акт о комплексном опробовании газоиспользующего оборудования |  |  |  |
| (газоиспользующего оборудования, место установки) |  |  |  |
| Состав бригады, производящей комплексное опробование: |  |  |  |
| (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |
| (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |
| (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |
| В результате проведения комплексного опробования с_____________по_____________20__ г. в течение ______ часов проверена стабильность рабочих режимов оборудования и соответствие их режимной карте N_____, подтверждена проектная производительность оборудования. Нарушения, выявленные в процессе проведения комплексного опробования, устранены. |  |  |  |
| Перечень устраненных нарушений:_________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ |  |  |  |
| Заключение: Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать пригодным к эксплуатации и обеспечивающим проектные показатели. |  |  |  |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| _______________ / _______________/ |  | _______________ / _______________/ |  |