УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора филиала-

Главный инженер

Волжского филиала

АО «Гидроремонт-ВКК»

в г. Волжский

_______________Дорошин А.Н.

«___»  ___________ 2025 г.

Технические требования

«ОКПД2 38.32.29.250  Поставка шлака котельного в биг-бэгах  для нужд Волжского филиала»

Лот №

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 38.32.29.250 Поставка шлака котельного в биг-бэгах  для нужд Волжского филиала»  (далее — Продукция)

#### Цель использования закупаемой продукции:

#### Закупаемая продукция предназначена для выполнения работ на Волжской ГЭС для исполнения Договора № 1050-237-2023/1-Рем-2023-ВолГЭС от 03.11.2023. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений Волжской ГЭС».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шлак котельный в биг-бэгах | м3. | 22 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлак котельный в биг-бэгах | С даты подписания договора | Не позднее 31.07.2026.г |
| *сроки установлены согласно требованиям договора подряда указанного в п.1.3 |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: позиция № 1-3 Таблицы 1.1:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1. Шлак котельный в биг-бэгах |  |  |
| 1.1. | Назначение | Предназначен для устранения протечек затворов. |
| 1.3. | Внешний вид | крупные бесформенные куски. |
| 1.4. | Структура | котельные шлаки имеют зерна неправильной формы величиной 5–20 мм |
| 1.9. | Плотность котельного шлака | 0,8-1,1 т/м3 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия, не менее | Поставщик обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | 404130, Волгоградская обл., г.Волжский, пр-т Ленина 1А территория филиала ПАО «РусГидро» - Волжская ГЭС». |
| 4.2 | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00 |
| 4.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 5.1 | Продукция должна соответствовать требованиям: Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |