Технические требования для комплексного договора

ОКПД2 28.99.39.190 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
С ВЫПОЛНЕНИЕМ комплекса ПРОЕКТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННых СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ электротехнического оборудования НЕРЮНГРИНСКОЙ ГРЭС
в г. НЕРЮНГРИ РЕСПУБЛИКА САХА ЯКУТИЯ

Лот № 0026-КС ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР	6

Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых работ, услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ	7

Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции	7

Таблица 2.4. Требования к разработке ТРП	8

Таблица 2.5. Требования к поставляемому оборудованию	17

Таблица 2.6. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ	34

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	42

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	42

5.	Приложения	43

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУ | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| --- | --- |
| БНС | Багерная насосная станция |
| Генпроектировщик | АО «Институт Гидропроект» |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| ЛСАУ | Локальная система автоматического управления |
| ЛСУ | Локальная система управления |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОВК | Отопление вентиляция кондиционирование |
| ОПУ ОРУ | Общеподстанционный пункт управления Открытое распределительное устройство |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ППР | Проект производства работ |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| РТП | Распределительная трансформаторная подстанция |
| РЭ | Руководство по эксплуатации |
| СИ | Средство измерений |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| ТТ | Техническое требование |
| ТРП | Техно-рабочий проект |
| Функциональный заказчик | Нерюнгринская ГРЭС |
| ХДТ | Хозяйство дизельного топлива |
| ЭТО | Электротехническое оборудование |
| ЭБ | Энергоблок |
| Участник | Юридическое или физическое лицо, подавшее заявку на участие в закупке |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия (лот № 0026-КС ДОХ-2026-РГЦР)

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью работ по настоящим техническим требованиям является создание программно-технических комплексов (ПТК) автоматизированных систем управления электротехнического оборудования (АСУ ЭТО) в рамках строительства энергоблоков ст. №№ 4, 5 Нерюнгринской ГРЭС (2-й очереди строительства Нерюнгринской ГРЭС).

  - Существующее положение

Наименование объекта: Нерюнгринская ГРЭС.

Место нахождения объекта: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС.

Исходя из характера решаемых задач и территориального расположения автоматизируемого оборудования в объем автоматизации входит электротехническое оборудование следующих объектов:

- ЭБ № 4;

- ЭБ № 5;

- Общестанционное оборудование;

- Общеблочное оборудование;

- ОПУ ОРУ 220кВ;

- ЭТО здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС | - ЭБ №4; - ЭБ №5; - Общестанционное оборудование; - Общеблочное оборудование; - ОПУ ОРУ 220кВ; - ЭТО здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет Поставщику на безвозмездной основе для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации следующие виды ресурсов:

    - Подключение к электроэнергии.

    - Помещения для размещения персонала Поставщика с обеспечением санитарно-гигиенических и бытовых условий.

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия, а именно: |  |  |
|  | Поставка оборудования АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | АСУ ЭТО | компл. | 1 |
|  | Кабельная продукция | компл. | 1 |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации | компл. | 1 |

# Таблица 2.2. Перечень и объем закупаемых работ, услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия, а именно: |  |  |
|  | Разработка ТРП АСУ ЭТО в части подсистем: | компл | 1 |
|  | Блока № 4, Общеблочного оборудования | компл | 1 |
|  | Блока № 5, Общеблочного оборудования | компл | 1 |
|  | Общестанционного оборудования | компл | 1 |
|  | ОПУ ОРУ 220 кВ | компл | 1 |
|  | Здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2 | компл | 1 |
|  | Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002 | ед. | 1 |
|  | Выполнение СМР при создании АСУ ЭТО, в части подсистем: |  |  |
|  | Блока № 4, Общеблочного оборудования | ед. | 1 |
|  | Блока № 5, Общеблочного оборудования | ед. | 1 |
|  | Общестанционного оборудования | ед. | 1 |
|  | ОПУ ОРУ 220 кВ | ед. | 1 |
|  | Здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2 | ед. | 1 |
|  | Выполнение ПНР при создании АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | Блока № 4, Общеблочного оборудования | ед. | 1 |
|  | Блока № 5, Общеблочного оборудования | ед. | 1 |
|  | Общестанционного оборудования | ед. | 1 |
|  | ОПУ ОРУ 220 кВ | ед. | 1 |
|  | Здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2 | ед. | 1 |
|  | Разработка прикладного программного обеспечения | ед. | 1 |
|  | Выполнение прочих работ и оказание услуг, в том числе: |  |  |
|  | Инструктаж персонала Нерюнгринской ГРЭС (инженерного и оперативного) к эксплуатации и обслуживанию АСУ ЭТО в процессе выполнения работ по СМР и ПНР. | ед. | 1 |
|  | Метрологическая аттестация измерительных каналов ПТК АСУ ЭТО с получением свидетельств об аттестации | ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.3. Требования к срокам поставки продукции

Дата начала срока поставки закупаемой продукции – дата начала действия договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия, а именно: |  |  |
|  | Разработка ТРП АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | АСУ ЭТО | Х | Х+60 к.д. |
|  | Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002 | Х | Х+90 к.д. |
|  | Выполнение СМР при создании АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | АСУ ЭТО | Х+60 к.д. | Х+90 к.д. |
|  | Выполнение ПНР при создании АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | АСУ ЭТО | Х+90 к.д. | Х+135 к.д. |
|  | Разработка прикладного программного обеспечения | Х | Х+100 к.д. |
|  | Выполнение прочих работ и оказание услуг, в том числе: |  |  |
|  | Инструктаж персонала Заказчика (инженерного и оперативного) к эксплуатации и обслуживанию АСУ ЭТО | Х+60 к.д. | Х+135 к.д. |
|  | Метрологическая аттестация измерительных каналов ПТК АСУ ЭТО с получением свидетельства об аттестации | Х+100 к.д. | Х+135 к.д. |
|  | Поставка оборудования АСУ ЭТО, в том числе: |  |  |
|  | АСУ ЭТО | Х | Х+90 к.д. |
|  | Кабельная продукция | Х | Х+60 к.д |
|  | ЗИП для монтажа, наладки, пуска, технического обслуживания и ремонта поставляемого оборудования в период гарантийной эксплуатации | Х | Х+60 к.д. |

  - Требования к продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и программного обеспечения с выполнением комплекса проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ для создания автоматизированных систем управления электротехнического оборудования Нерюнгринской ГРЭС в г. Нерюнгри Республики Саха Якутия
(лот № 0026-КС ДОХ-2026-РГЦР)

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.2.):

Стадия 1. Выполнение разработки ТРП на АСУ ЭТО

# Таблица 3.1. Требования к разработке ТРП

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объекты и границы проектирования | - Объектами проектирования являются ПТК АСУ ЭТО Нерюнгринская ГРЭС для следующих объектов автоматизации: - ЭБ № 4; - ЭБ № 5; - Общестанционного оборудования; - Общеблочного оборудования; - ОПУ ОРУ 220кВ; - ЭТО здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2. - Границами проектирования по подключению и привязке оборудования полевого уровня и смежных ЛСУ к ПТК АСУ ЭТО являются выходные клеммы шкафов каждого из объектов управления. |
|  | Объём проектирования | - Разрабатываемый ТРП должен быть выполнен с привязкой расположения строительных конструкций, существующих и проектируемых кабеленесущих систем индивидуально для каждой из АСУ ЭТО. |
|  | Состав разрабатываемого техно-рабочего проекта АСУ ЭТО каждого объекта | - Состав разрабатываемой проектной документации должен включать в себя, следующие документы: - Техническое задание на АСУТП; - Ведомость документов проекта; - Пояснительная записка; - Спецификация оборудования, изделий и материалов АСУТП; - Задания заводу-изготовителю на шкафы АСУТП; - Конструкторская документация на шкафы АСУТП; - Кабельный журнал связей между шкафами АСУТП; - Схема подключений связей между шкафами АСУТП; - Структурная схема комплекса технических средств; - Описание АСУТП с указанием комплекта поставки; - Габаритные и установочные размеры всех компонентов АСУТП, включая рекомендации по взаимному расположению - оборудования, вес оборудования; - Требования к помещениям для компонентов АСУТП; - Тепловыделения от всех компонентов АСУТП; - Требования к молниезащите, экранированию и заземлению компонентов АСУТП; - Задание по энергоснабжению АСУТП; - Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования АСУТП; - Распределения входных и выходных сигналов от датчиков и исполнительных механизмов по модулям АСУТП; - Типовые схемы подключения к АСУТП входной и выходной информации (схемы подключения аналоговых и дискретных; - Сигналов и приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей механизмов и исполнительных механизмов); - Требования к цифровым связям с ЛСАУ, включающие в себя перечень исходных данных, необходимых для выполнения данных цифровых связей; - Эксплуатационная документация на АСУТП в целом и на отдельные компоненты АСУТП; - Алгоритмы (математическое обеспечение). - ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУ ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации. |
|  | Исходно-разрешительная документация | - Сбор исходных данных для проектирования, в том числе получение технических условий на проектирование, требований к отдельным системам, заводскую и прочую документацию, Поставщик осуществляет самостоятельно, за счет собственных сил и средств. - Заказчик, при наличии возможности, оказывает содействие Поставщику в получении исходных данных. |
|  | Основные требования к проектным решениям | - Содержание документации, разрабатываемой Поставщиком, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - Документация, разрабатывается Поставщиком на основании, предоставляемой Заказчиком в ходе исполнения договора проектной документации «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС», разработанной АО «Институт Гидропроект», получившей положительное заключение Государственной экспертизы, а именно следующих её разделов: - 2118-ПЗ «Пояснительная записка»; - 2144-ИОС1.1 «Система электроснабжения»; - 2144-ИОС7.7.1 «Релейная защита и автоматика (РЗА)»; - 2144-ИОС7.7.2 «Противоаварийная автоматика» (ПА); - 2144-ИОС7.8 «Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии»; - 2144-ИОС7.4.2 «Автоматизированная система управления технологическими процессами электротехнического оборудования; - Главная однолинейная схема, однолинейные схемы 6 кВ, 0,4кВ и СОПТ 220В постоянного тока. - База данных сигналов систем должна содержать привязку и распределение по модулям в шкафах УСО. - Все оборудование, применяемое в проекте, должно быть согласовано с Заказчиком и иметь необходимые сертификаты (соответствия, качества, соответствовать Техническим регламентам Таможенного союза, Госстандарту РФ (ГОСТ Р), требованиям Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Роспотребнадзора РФ. - Оборудование и комплектующие применяемые при проектировании должно выбираться с учетом требований Постановления РФ от 2015.07.17 № 719 о подтверждении производства российской промышленной продукции, с предпочтением изготавливающихся на территории РФ. Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем техническим требованиям, предъявляемым к ним Заказчиком. - Проектные решения должны обеспечивать достижение наилучших технических параметров и характеристик как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации объекта и отвечать требованиям действующей нормативной документации. - При разработке маркировочных табличек изделий АСУ, программного обеспечения, а также для кодирования входных/выходных сигналов, кроме KKS кодов тех сигналов, которые передаются в составе исходных данных, должна применяться инструкция по кодированию в системе KKS для данного объекта, передаваемая Поставщику в составе исходных данных. - Поставщик должен обеспечить исполнение п. 375 Приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 № 757, от 12.07.2018 № 548» средства и аппаратура, относящиеся к технологическим защитам (ряды зажимов, ключи и переключатели) должны иметь внешние отличительные признаки (красный цвет и другие) и должны оснащаться надписями, указывающими на их назначение. |
|  | Требования к объему выдаваемой документации | - В состав документации для заказа и изготовления сетевых шкафов, шкафов контроллеров и связи должны входить следующие документы: - Чертежи общего вида (спереди и сзади); - Схемы электрические принципиальные; - Спецификации оборудования, изделий и материалов из состава ЗИП, приборы и устройства для монтажа, наладки и проверки работоспособности ПТК и контроля метрологических характеристик измерительных каналов, с указанием перечней элементов по каждому шкафу. - Документация по условиям транспортировки и хранению оборудования ПТК АСУ ЭТО; - Кабельные журналы цепей питания, шинных и системных кабелей, патчкордов ПТК АСУ ЭТО; - Таблица распределения сигналов и таблица подключения кабелей по клеммам шкафов ПТК АСУ ЭТО (серверов, контроллеров, шкафов связи, питания, панелей реле, кроссовых панелей) с полевой стороны; (выполняется Поставщиком на основании базы данных физических сигналов, журнала раскладки контрольных кабелей, разрабатываемых Генпроектировщиком, которые будут переданы Заказчиком Поставщику); - Структурная схема АСУ ЭТО, включающая схему цифрового обмена с внешними системами; - Чертежи установки технических средств; - Описание базы данных; - Схема (таблица) соединений внешних проводок; - Таблица соединений и подключений (кабельный журнал); - Описание программного и информационного обеспечения ПТК АСУ ЭТО; - Схемы программно-алгоритмические контроля, управления, автоматического регулирования и сигнализации, оперативных блокировок, АВР, расчета технико-экономических показателей, расчетно-диагностических задач; - Функциональные диаграммы алгоритмов контроля, управления и сигнализации, оперативных блокировок, АВР; - База данных проекта АСУ ЭТО в электронном виде (в том числе перечни входных и выходных сигналов, сигналов по подсистемам, включая сигналы цифрового обмена); - Инструкция по формированию и выделению базы данных; - Алгоритмы, реализованные на специализированном языке описания технологических алгоритмов системы программирования ПТК (РВЭ), в соответствии с действующей редакцией ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования»; - Рабочие чертежи, общие виды пультов АСУ ЭТО, установочные чертежи, конструкторская и монтажная документация; - Формуляр; - Ведомость эксплуатационных документов; - Программа пусконаладочных работ ПТК АСУ ЭТО; - Руководство по эксплуатации и оперативно-техническому обслуживанию на шкафы ПТК АСУ ЭТО, включая описание состава, установленного ПО, сетевых адресов всех интеллектуальных устройств и структуры ЛВС, состава пользователей и уровня доступа серверов.; - Руководство оператора-пользователя ПТК АСУ ЭТО - Руководство инженера ПТК АСУ ЭТО, включая описание по средствам разработки ПТК и эксплуатации технологических функций ПТК АСУ ЭТО; - Техническая документация на компоненты изделий. Важно. Поставщик должен учесть, что объем разрабатываемой проектной документации не может быть меньше, указанного в требованиях к разработке содержащихся в Требованиях к объему документации - Приложение №1 к Техническим требованиям. - Помимо перечисленной выше документации Поставщик ПТК разрабатывает и передает Заказчику следующую необходимую для проектирования ПТК АСУ ЭТО документацию: - Требования к форме представления перечней входных и выходных сигналов ПТК (формат базы данных сигналов); - Типовые схемы подключений к ПТК входных и выходных сигналов; - Задание на первичное электропитание оборудования ПТК; - Задание на размещение оборудования ПТК (требования к помещениям, габаритно-установочные чертежи, требования к установке оборудования, прокладке кабелей и др.); - Требования к молниезащите, экранирован и заземлению оборудования ПТК, по прокладке и номенклатуре кабелей; - Требования к установке шкафов ПТК, данные по тепловыделению устройств ПТК; - Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования ПТК АСУ ЭТО. |
|  | Требования к номенклатуре, характеристикам оборудования и материалов, которые должны быть использованы при разработке ТРП | - Оборудование, поставляемое для создания АСУ ЭТО (ПТК, контроллеры, оборудование связи и измерительные преобразователи), должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, и/или включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. - В составе ПТК АСУ ЭТО должны использоваться промышленные контроллеры серии NPT производства ООО «ИЦ «ЭПА» или эквивалентные по техническим и функциональным характеристикам, не уступающим и/или превосходящим характеристики, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации, соответствующие всем следующим требованиям: - Контроллеры должны быть реализованы на базе микропроцессоров. В зависимости от степени сложности решаемой задачи в контроллерах используются различные типы центральных процессоров, отличающихся производительностью, объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных интерфейсов; - Контроллеры должны иметь операционную систему реального времени; - Контроллеры должны иметь встроенный Web-интерфейс для мониторинга: - отображение запущенных процессов опроса плат и интегрируемых устройств; - отображение диагностических журналов отдельно по каждому процессу; - отображение мнемосхем отдельных присоединений и состояния оперативных блокировок с автоматической расшифровкой алгоритмов. - Контроллеры должны иметь программное обеспечение для наладки: - создания проекта по станции офлайн (без доступа к контроллерам); - экспорт проекта в формате МЭК 61850 SCD; - создание логики в формате МЭК 61131 FBD. - загрузка проекта на контроллеры. - Контроллеры должны обеспечивать: - сохранность данных при отключении питания не менее 10 лет; - программную защиту от несанкционированного изменения параметров и данных; - защиту от несанкционированного доступа при конфигурировании, включая запрет на чтение, модификацию и запись конфигураций; - хранение введенных пользователем данных в постоянной перепрограммируемой памяти с электрическим стиранием в течение всего срока службы (100 000 циклов перезаписи). - Контроллеры должны поддерживать следующие протоколы приёма/передачи данных: - МЭК 61850-8-1 ((MMS сервер/клиент); - GOOSE(публикатор/подписчик); - ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (сервер/клиент); - возможность интеграции других устройств по последовательным интерфейсам- сбор диагностической информации от оборудования, формируемой в соответствии со стандартом SNMP; - сбор и хранение осциллограмм в формате согласно IEEE C37.111-1999 (COMTRADE). - Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований в части синхронизации времени: - Синхронизация от серверов NTP; - Синхронизация времени по протоколам обмена ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104; - Синхронизация времени по протоколу PTPv2; - Наличие автономного внутреннего питания часов реального времени. - Контроллеры должны иметь пассивное (безвентилляторное) охлаждение. - Контроллеры должны иметь металлический корпус с возможностью заземления. - Контроллеры должны быть модульного исполнения с возможностью замены отдельных модулей (модуль питания, модуль процессорный, модуль измерительный, модуль ввода/вывода) без замены устройства целиком. - Контроллеры должны поддерживать горячую замену модулей питания и процессорных модулей при резервировании данных модулей в составе одного крейта. - Контроллеры должны поддерживать возможность установки дополнительных модулей в процессе эксплуатации без демонтажа контроллера. - Контроллеры должны поддерживать возможность подключения крейтов расширения. - Контроллер должен поддерживать возможность установки модулей сбора унифицированных аналоговых сигналов. - Контроллеры должны поддерживать возможность установки двух дублированных блоков питания. Характеристики питания: от 176 до 265 VAC; от 176 до 265 VDC. Устойчивость к перерыву питания (без перезагрузки устройства) - 0,5 с. - Контроллеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным входам: - Принимаемые типы физических сигналов - DI 220DC; - прием не менее 240 ТС на 1 контроллер; - Гальваническая изоляция входных цепей от внутренних схем не менее 2500В; - Период опроса всех каналов на 1 модуль – не более 1 мс; - Наличие индикации состояния каждого входа; - Наличие съёмной клеммной колодки; - Метки времени при изменении состояния контактов – погрешность не хуже 1 мс; - Номинальное напряжение срабатывания/возврата - от 158В до 170В / от 154В до 132В на постоянном оперативном токе и от 105В до 127В / от 120В до 85В на переменном оперативном токе; - Ток в цепи при замкнутом состоянии дискретного входа - от 1,5 мА до 2,5 мА; - Диапазон регулировки задержки срабатывания дискретных входов – от 0 до 100 мс с шагом в 1 мс. - Контролеры должны обеспечивать выполнение следующих требований к дискретным выходам: - Выдаваемые типы физических сигналов - DO 220 AC/DC; - Действующее значение испытательного напряжения между разомкнутыми контактами всех выходных реле не менее 1000 В; - Время удержания состояния "Включено" для выполняемых команд телеуправления от 0,1с до 60с с шагом 0,1 с. - Контроллер должен иметь коммуникационные интерфейсы (не менее): - 2xEthernet TX (FX); - 2xRS-485. - Контроллеры должны поддерживать расширение коммуникационных интерфейсов (Ethernet, RS-485/422/232) путём установки соответствующих модулей в крейт контроллера. - Скорость передачи данных контроллера по Ethernet должна составлять не менее 100 Мбит/с. - Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований к отказоустойчивости: - Резервирования Ethernet–соединения с использованием протоколов резервирования PRP, RSTP; - Аварийная сигнализация (Live-контакт) и самодиагностика; - Встроенный watch-dog таймер (для предотвращения зависаний). - Контроллер должен иметь световые индикаторы: - Включение электропитания; - Исправность (неисправность); - Наличие информационного обмена по цифровым интерфейсам. - Контроллер должен обеспечивать возможность эксплуатации при следующих условиях: - температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 60 ∘C; - допустимая относительная влажность воздуха 98 % при температуре плюс 25 ∘C; - атмосферное давление от 495 до 800 мм рт.ст. (от 66 до 106 кПа), высота размещения над уровнем моря до 2000 м; - промышленная атмосфера типа 2 в соответствии с ГОСТ 15150. - Контроллер должен обеспечивать выполнение следующих требований по надёжности: - наработка между отказами модуля дискретных входов – не менее 150 000 часов; - средний срок службы – 10 лет; - среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП) – 0,5 часа. - Контроллер должен быть устойчив к сейсмическим нагрузкам при интенсивности землетрясения 8 баллов по шкале MSK–64 при уровне установки изделия над нулевой отметкой до 35 м, с группой сейсмобезопасности 0 (в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1). - Гарантийный срок контроллера должен составлять не менее 3 лет. - Оборудование связи должно соответствовать следующим требованиям: - Должны использоваться коммутаторы, поддерживающие технологию приоритизации (IEEE 802.1р/QoS), создание виртуальных локальных сетей (IEEE 802.1Q) и агрегирования каналов (IEEE 802.3ad), протокол синхронизации времени (IEEE 1588 v2 - PTP) и SNMP v1/v2/v3 с возможностью управления посредством протоколов SSH и HTTPS и монтируемые в стандартную телекоммуникационную стойку 19” или на DIN-рейку; - Коммутаторы должны быть в промышленном исполнении (при размещении в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием), имеющие два ввода по электропитанию. Коммутаторы доступа и распределения ТСПД должны дублироваться и могут размещаться в шкафах совместно с интегрируемым оборудованием агрегатного уровня или в отдельных шкафах с учетом требования по пространственному разнесению; - Физическая скорость доступа на всех портах коммутаторов должна быть не ниже 100 Мбит\сек для подключения оборудования и не ниже 1000 Мб\сек для uplink портов, а также должна присутствовать поддержка дуплексного режима передачи данных. Порты должны обеспечивать автоматическое определение типа кабеля (MDI\MDIX), скорости соединения и режима дуплекса. Коммутаторы должны обеспечивать возможность применения модулей для обеспечения возможности присоединения к различным линиям связи. - Коммутаторы доступа должны обеспечить возможность дублирования всего проходящего трафика на выделенный порт, для передачи в систему мониторинга и анализа информационной безопасности (Port mirroring), а также должны иметь возможность настройки и управления по протоколам SSH и HTTPS; - Для возможности дальнейшего наращивания системы ТСПД, коммутаторы должны поддерживать возможность агрегатного увеличения количества портов, для подключения вновь вводимого оборудования. ТСПД должна иметь возможность дальнейшего расширения, совершенствования и обеспечения простоты управляемости. - В качестве активного оборудования ТСПД АСУТП ЭТО используются промышленные (поддержка ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005), неблокирующие (производительность коммутатора равна или более половины суммарной производительности портов) коммутаторы, имеющие два ввода по электропитанию. |
|  | Требования к линиям связи | - Линии связи для информационного обмена между элементами АСУТП ЭТО по интерфейсу Ethernet в зависимости от технологии передачи данных выполняются волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей; - Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS (или эквивалентный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала; - Для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала. |
|  | Дополнительные требования к выполнению проектных работ | - При разработке календарных планов-графиков Поставщиком должна быть предусмотрена разбивка операций в графиках с недельным циклом. - В ходе исполнения договора Поставщик должен обеспечить представление Заказчику ежемесячной отчетности о ходе выполнения проектных работ в формате плана-графика с указанием дат выдачи проектной документации и её готовности в процентном соотношении на момент составления отчета. - В случае согласования Заказчиком привлечения субподрядных организаций Поставщик должен выполнить следующие действия: - Разработку, составление и выдачу технические задания субподрядным организациям на выполнение отдельных видов и этапов работ; - Проведение согласования планов, программ, схем работ и сроков их выполнения с субпоставщиками; - Осуществление координации работы всех задействованных субподрядных организаций; - Осуществление проверки качества и приемку работы, выполненной субподрядными организациями. - Поставщик должен выполнить рассмотрение, согласование и проверку исходных данных, получаемых от поставщиков оборудования на корректность технических параметров и характеристик, соответствие НТД, соответствие проектным решениям и совместимость со смежным оборудованием. - Поставщик должен участвовать в устранении выявленных недочетов в исполнительной документации в ходе СМР и ПНР. - Все замечания, поступившие от заинтересованных организаций, включая Генпроектировщика, экспертные, контролирующие и надзорные органы, устраняются Подрядчиком за счёт собственных сил и средств с внесением необходимых корректировок в документацию. - ТРП должно быть предусмотрено выполнение специальных мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость оборудования АСУ ЭТО, предварительное обследование электромагнитной обстановки на объекте строительства, выполнение мероприятий и проверку электромагнитной обстановки к началу опытной эксплуатации. - Состав поставляемого ПО определяется на стадии разработки ТРП и согласовывается с заказчиком. |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала поставщика | Допуск персонала Поставщика на объект для выполнения работ должен осуществляться с обязательным оформлением проведения необходимых инструктажей в соответствии с Приложением № 2 к Техническим требованиям - Регламент процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» и Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Вариантная проработка | Не требуется. |
|  | Выделение очередей или пусковых комплексов | - Блока № 4, Общеблочного оборудования; - Блока № 5, Общеблочного оборудования; - Общестанционного оборудования; - ОПУ ОРУ 220 кВ; - Здания ОВК, РТП-1, РТП-2, БНС-2; - Проведение метрологической экспертизы технической документации с получением заключения согласно ГОСТ Р 8.5962002. |
|  | Стадии проектирования | ТРП |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Порядок сдачи-приемки проектных работ | По завершении разработки ТРП оформляется Акт сдачи-приемки проектных работ с приложением результата работ. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Порядок согласования ТРП | - Разработанный ТРП направляется для утверждения Заказчиком официальным письмом от Поставщика. - Заказчик рассматривает ТРП и направляет письмо Поставщику о согласовании ТРП, либо о необходимости доработки ТРП с ведомостью замечаний. - При наличии замечаний со стороны Заказчика (к техническим решениям, составу и содержанию документации, материалам и оборудованию) они устраняются Поставщиком самостоятельно и за свой счет в рамках действующего договора. Устранение замечаний не является дополнительными работами по договору. |
|  | Форма предоставления документации | - Разработанный ТРП передается Заказчику для согласования и утверждения на русском языке в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Поставщика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении проектных работ Поставщик должен руководствоваться действующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД) в действующей редакции, а именно: - ГОСТ 21.208-2013 СПДС. «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»; - ГОСТ 21.408-2013 СПДС «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». - ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ Р 59795-2021. ИТ. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования.»; - ГОСТ 34.602-2020 «Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»; - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - ГОСТ Р 58604-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Тепловые электрические станции. Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Условия создания. Нормы и требования»; - ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; - Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н); - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»; - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования; - РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций; - Техническая политика Группы «РусГидро» - Приложение №3 к Техническим требованиям.; - Приказ ПАО «РусГидро» от 10.12.2024 № 850 «Об утверждении типовых проектных решений по АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» - Приложение №4 к Техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к происхождению продукции, указанной в ТПР | Описание продукции, применяемой в ТРП должно содержать номера реестровых записей соответствующих ее видам реестров: - Единого реестра российской радиоэлектронной продукции; - Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; - Единого реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; - Реестра российской промышленной продукции; - Евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Габариты шкафов | Габариты шкафов ПТК АСУТП ЭТО должны быть согласованы с Заказчиком включая высоту цоколя. |
|  | Кабельная продукция | Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с маркировкой «нг-LS» по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». |

Наименование продукции (позиция № 1.1. Таблицы 2.1.):

Стадия 2. Поставка оборудования АСУ ЭТО

# Таблица 3.2. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к применяемому при выполнении работ оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Перечень и объем поставляемых оборудования и материалов | - Выполнить поставку оборудования, изготовленного на основании конструкторской документации разработанной в соответствии с таблицей 3.1. Технических требований в объеме, указанном в таблице 2.1. Технических требований. - В комплекте поставки должен быть определен и включен комплект ЗИП, достаточный для эксплуатации оборудования в течение гарантийного срока. - Поставляемое оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. |
|  | Требования к оборудованию и материалам | - Все оборудование и материалы должны быть новыми, не восстановленными, с соответствующим пакетом документов о качестве и рассчитанными для конкретных условий их применения. - В объем поставляемого оборудования и материалов должна быть включена поставка всех необходимых запасных частей, необходимых для проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и гарантийного периода. - Поставщик должен восстанавливать (доукомплектовать) ЗИП, израсходованный на устранение отказов и неисправностей в период проведения всех видов ПНР, комплексных испытаний и в гарантийный период. |
|  | Контроль качества материально-технических ресурсов | Поставщик должен обеспечить входной контроль поставляемых комплектующих, материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия соответствующих документов у продукции, включенной в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденные Правительством Российской Федерации и действующим на период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. - Оборудование должно иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации Российской Федерации, должно соответствовать ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления». Для подтверждения указанного требования Поставщик на этапе поставки Оборудования должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ РФ. - Сертификация должна проводиться в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002№ 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Документация должна передаваться Заказчику в следующем составе и порядке: - Сертификат качества в 2 (двух) экз.; - Технический паспорт на русском языке в 2 (двух) экз.; - Инструкция по эксплуатации на русском языке в 2 (двух) экз.; - Упаковочный лист в 2 (двух) экз.; - Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении оборудования, лицензии, документация, перечисленная в скобках, предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования) «Оригинал» и «Копия»: по 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате *.pdf, на русском языке. |
|  | Требования к сборке Оборудования | Поставщик обязан обеспечить наличие и функционирование следующих ресурсов и структур, необходимых для качественного и своевременного выполнения работ по сборке Оборудования, а именно: - Поставщик должен располагать производственными площадями, соответствующими следующим требованиям: - Достаточная площадь для размещения; - Участки сборки Оборудования; - Зоны хранения комплектующих и материалов; - Соответствие помещений требованиям промышленной безопасности и охраны труда; - Наличие инженерных коммуникаций (электропитание, вентиляция, освещение и пр.) достаточных для выполнения сборочных операций. - Поставщик обязан обеспечить наличие следующих МТР: - Расходных материалов- в количестве необходимом для выполнения полного цикла сборки; - Инструмента и технологической оснастки — для выполнения всех предусмотренных операций сборки; - Специального и общепромышленного оборудования — для реализации технологических процессов сборки. - Для подтверждения необходимо предоставить перечень МТР, гарантийные письма от поставщиков (при необходимости) о возможности своевременной поставки недостающий ресурсов. - Поставщик должен иметь в штате квалифицированный персонал, способный выполнить сборку Оборудования с соблюдением требований технической документации и норм качества в сроки, определенные данным техническим требованием; - Требования к квалификации персонала: - Профильное образование; - Действующие сертификаты / удостоверения (при наличии обязательных требований); - Опыт работы на аналогичных операциях не менее 5 лет. - Для подтверждения квалификации персонала необходимо предоставить штатное расписание с указанием должностей и количества сотрудников, копии документов об образовании и квалификации, сведения о стаже и опыте работы; - Поставщик обязан иметь функционирующий ОТК, обеспечивающий контроль качества на всех этапах сборки; ОТК должен выполнять следующие виды контроля: - Входной контроль комплектующих и материалов; - Операционный (промежуточный) контроль в ходе сборки Оборудования; - Приемочный (выходной) контроль готовой продукции. - Требования к ОТК: - Наличие положения об ОТК или иного документа, регламентирующего деятельность отдела; - Укомплектованность штата контроллеров; - Наличие средств измерений и испытательного оборудования, соответствующих требований технической документации; - Наличие средств измерений. - Для подтверждения требований к ОТК необходимо предоставить штатное расписание ОТК, копии документов о квалификации сотрудников ОТК, перечень средств измерений и испытательного оборудования с подтверждением наличия действующих сертификатов поверки/калибровки, образцы отчетной документации ОТК (журналы контроля, акты испытаний, паспорта качества и прочее). |
|  | Требования к метрологии | - Поставляемые средства измерения (СИ) должны в обязательном порядке комплектоваться метрологическими документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ. - Проверку наличия документов СИ проводят при его приемке, заводские и метрологические документы должны предоставляться Поставщиком. - Перед началом пусконаладочных работ и/или вводом в эксплуатацию Поставщик собственными силами, а при отсутствии необходимой метрологической службы – привлечь для этих целей аккредитованную организацию должен провести входной контроль работоспособности поставляемых СИ и их соответствие техническим требованиям, указанным в заводских и метрологических документах. - Поставляемые СИ должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по ОЕИ, иметь в наличии метрологические документы, а именно методики поверки (ссылки на ГОСТы, описывающие метрологические требования и методы испытаний), подтверждающие прохождение процедуры утверждения типа (копия сертификата (свидетельства) об утверждении типа с приложенным описанием типа и(или) актуальную регистрационную карту учета СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ) и проведение первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке или заводские паспорта со знаком поверки и(или) наличие данных об актуальной поверке в учетной карте СИ зарегистрированной в Федеральном информационном фонде по ОЕИ). При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 месяцев. - В поставляемых СИ должны использоваться единицы величин, допущенные к применению в Российской Федерации. Типы СИ, предназначенные для измерений одних величин, должны выражаться в одинаковых единицах величин (при отсутствии иных требований). - Поставляемые СИ должны соответствовать требованию об отсутствии метрологического обслуживания на весь срок эксплуатации или совпадению срока межповерочного интервала с периодом вывода основного оборудования на техническое обслуживание / с периодом, соизмеримым с полным сроком службы основного оборудования. - При поставке СИ одного типа, с одинаковыми техническими характеристиками (аналогов), выбор делать в пользу СИ с наибольшим межповерочным интервалом. |
|  | Заводские таблички | Все поставляемое оборудование, панели, приспособления должны иметь именные заводские таблички на русском языке, в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры», ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования», а именно: - Выполнены из нержавеющей стали и укреплены на болтах; - Расположены так, чтобы читаться с земли без использования оптических приборов; - Надписи на табличке должны быть выполнены на русском языке; - Выполнены из неокисляемого металла с нестираемыми надписями; - Не должны применяться самокрепящиеся таблички; - Табличка как минимум должна содержать следующую информацию: - Наименование завода изготовителя; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Заказчиком); - Тип, марка оборудования; - Номинальные параметры. Полная масса оборудования. Масса вещества в составе оборудования (масло, элегаз и т.д.); - Серийный номер оборудования; - Эксплуатационные ограничения (при наличии); - Технические параметры сопутствующего оборудования; - Транспортировка и упаковка оборудования; - Дата изготовления. - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в Па). |
|  | Требования к линиям связи | - Линии связи для информационного обмена между элементами АСУ ЭТО по интерфейсу Ethernet в зависимости от технологии передачи данных выполняются волоконно-оптическим кабелем с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, либо экранированным кабелем «витая пара» категории 5 с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. Кабель должен быть снабжён оболочкой от механических повреждений, гидрофобной оболочкой для защиты от влияния влаги, предусматривать способ прокладки отдельно от трасс силовых кабелей; - Для передачи дискретных сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный экранированный многожильный кабель типа КВВГЭнг(А)-LS (или эквивалентный) в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала; - Для передачи аналоговых сигналов контроля и управления оборудованием используется контрольный симметричный (двойная/тройная скрутка, в зависимости от типа сигнала датчика) экранированный многожильный кабель в оболочке из ПВХ пластиката или другого трудносгораемого материала. |
|  | Общие требования к исполнению шкафного оборудования | - Технические средства АСУ ЭТО должны быть установлены в специальные монтажные шкафы, соответствующие требованиям международных стандартов в отношении уровня вибрации и защищенности от электромагнитных помех - IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3; - Степень защиты шкафов должна быть не менее IP54. |
|  | Требования к синхронизации времени | Микропроцессорные контроллеры, входящие в состав АСУ ЭТО, а также вычислительное оборудование, должны обеспечивать синхронизацию времени от общестанционной СОЕВ по протоколам NTP и PTPv2 (IEEE 1588v2). |
|  | Требования к сейсмостойкости | Оборудование должно обеспечивать нормальную эксплуатацию АСУТП в следующих условиях: Согласно карте сейсмического районирования России ОСР-2015-В площадка строительства относится к сейсмическому району с зоной интенсивности 8 баллов по шкале MSK-64. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем предоставляемых услуг и поставляемой продукции | - Перечень поставляемого оборудования согласовывается с Заказчиком на этапе разработки ТРП в Спецификации поставляемого оборудования и ПО по форме Приложения № 4 к Техническим требованиям. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Объём работ по Договору должен включать в себя: - Входной контроль документации, предоставленной Заказчиком, осуществляется Поставщиком с целью выявления возможных недостатков. По результатам проверки составляется и передается Заказчику исчерпывающий перечень обнаруженных несоответствий, а впоследствии производится контроль за их устранением; - Обеспечение на период разгрузки, перемещения и монтажа наличия грузоподъемного оборудования, оснастки и специальных монтажных приспособлений для поставляемых оборудования, и материалов, включая выполнение погрузочно-разгрузочных и такелажных работ; обеспечение условий хранения Оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей; - Предмонтажная ревизия (включая выполнение работ входного контроля по согласованной с Заказчиком программе, с учетом необходимого привлечения грузоподъемного оборудования и средств технической оснастки, специального транспорта, инструмента и приспособлений) Оборудования и материалов, поставляемых Поставщиком, а также расконсервация и повторная консервация в соответствии с инструкциями изготовителей Оборудования, в соответствии с требованиями НТД; - Составление актов о выявленных дефектах оборудования по форме ОС-16; - Обеспечение метрологической аттестации измерительных систем и каналов систем, первичной поверки, калибровки каналов измерения, включая проведение испытаний и утверждение типа Системы как средства измерений, должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 6; - Проведение метрологической экспертизы технической документации должно соответствовать ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем» раздел 7; - Устранение недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение Гарантийного срока. |
|  | Основные технические требования | - Все оборудование должно быть новым и ранее не использованным. - Оборудование должно быть изготовлено согласно настоящим техническим требованиям, должно соответствовать стандартам МЭК (IEC) и действующей редакции нормативно-технической документации, СТО и технической политике Группы РусГидро: - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; - Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования»; - ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования (с Изменением № 1)»; - ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»; - ГОСТ 30804.4.4-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)»; - ГОСТ 30804.4.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (с Поправкой)»; - ГОСТ Р 51317.4.5-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.4.3-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.4.1-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний»; - ГОСТ Р 51317.4.17-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ 30804.4.11-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний»; - ГОСТ 30805.22-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»; - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Техническая политика Группы РусГидро) – Приложение №3 к техническим требованиям. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
| - - | Заводская маркировка | - Все поставляемое Оборудование, панели, приспособления должны иметь маркировку в видимом месте – на корпусе изделия (лицевая / боковая панель), на упаковке методом печати, штампов, тиснения, гравировки, крепления информационной таблички (шильдика): - Название прибора, марка, модель, серия, модификация, условное обозначение; - Код KKS (подлежит дополнительному согласованию с Проектной организацией Заказчика); - Основные тех. характеристики, параметры; - Версия ПО; - Серийный номер оборудования; - Информация о производителе; - Товарный знак производителя; - Дата изготовления; - Единицы измерений на табличках должны быть в системе СИ (температура – в градусах Цельсия, давление – в кг/см2); - Оборудование АСУТП должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |
|  | Требования к ремонтопригодности | Конструктив оборудования должен обеспечить возможность замены отдельных деталей и сборочных единиц при производстве ремонтных работ в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |
|  | Эргономические и эстетические требования | - Компоновка элементов должна быть выполнена с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»; - Для обеспечения обслуживания внутренних элементов должен быть обеспечен необходимый уровень освещенности. - Внутри шкафов должны быть установлены дополнительные розетки питания ~ 230 В; - Измерительные и сигнальные приборы, индикаторы и мониторы отображения информации должны быть расположены на видных местах и легко доступны; - При размещении в приспособленном помещении исполнение шкафов должно обеспечивать требуемый класс защиты, поддержание микроклимата внутри шкафа; - Шкафы, аппаратура, установленная в шкафах, на панелях, пультах и по месту, сборки зажимов должны быть оснащены четкими надписями, указывающими их назначение; - Все шкафы должны быть выполнены в единой цветовой гамме. На передних дверях шкафов должны быть установлены световые индикаторы состояния АСУТП, терминалов и их цепей питания; - При составлении заданий на изготовление шкафов для внутришкафного монтажа цепей предусмотреть маркировку для жил с полной адресацией (номер клеммы, марка жилы, монтажный адрес с номером зажима). Маркировка должна быть выполнена промышленным термотрансферным способом на материале с механической защитой от истирания, воздействия ультрафиолета; - Способ ввода кабелей в шкафы - уплотняемые сальниковые вводы различного размера, предусматривающие все возможные варианты подключения внешних цепей; - Для заземления экранов кабелей внутри шкафов применять специальные зажимы с большой площадью контакта, обеспечивающие надёжный контакт с шиной заземления. |
|  | Требования к ПО | - Поставляемое ПО АСУ ЭТО Нерюнгринской ГРЭС должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Оборудование АСУ ЭТО должно поставляться с необходимым системным ПО. - Алгоритмы прикладного ПО должно быть выполнены на языках ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Оборудование, входящее в состав АСУ ЭТО должно соответствовать действующим федеральным нормам и правилам: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением № 1); - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования; - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности; - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения; - ГОСТ 12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»; - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP); - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений; - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - Соответствие правилам безопасности обеспечивается на стадии проектирования выбором материалов, имеющих соответствующие сертификаты безопасности и применением соответствующих технических решений. - При подготовке рабочего места, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ необходимо соблюдать требования РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - Степень защиты шкафов АСУТП в соответствии с ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)» должна быть не ниже IP54. |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В; - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем; - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм; - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом; - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц; - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к пожарной безопасности | - Оборудование АСУТП не должно содержать горючих пожароопасных материалов и покрытий по ГОСТ 12.1.004–91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». - Вводы кабелей в шкафы АСУТП должны выполняться снизу (если иное не согласованно отдельно) через уплотняемые сальниковые кабельные вводы в днище шкафов, с дополнительной фиксацией кабелей ниже рядов зажимов. Присоединение шкафов к внешним цепям должно осуществляться на вертикальных рядах зажимов, корпуса которых должны: - Выполняться из изоляционного материала с улучшенной устойчивостью к поверхностным токам (CTI 600); - Иметь температурную устойчивость 120°С; - Улучшенную пожаростойкость; - Материал не должен содержать ядовитых компонентов. - Применяемые кабели и кабельно- проводниковая продукция должна включать провода и кабели, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением с маркировкой "нг-LS" по ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». - Расчетная вероятность возникновения пожара от АСУТП, определенная в соответствии с ГОСТ 12.1.004 – 91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования", должна составлять не более 6,1∙10-7. |
|  | Требования к средствам защиты от внешних воздействий | - Устройства ПТК, содержащие средства связи и вычислительной техники, входящие в состав АСУТП ЭТО, должны соответствовать требованиям: - РД 34.35.310.97 Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем; - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; - ГОСТ 15150-69 Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний; - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - В части электромагнитной совместимости оборудование АСУ ЭТО должно соответствовать следующим нормам: - ГОСТ Р 50839-2000 «Национальный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний.»; - ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»; - СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах. электросетевого хозяйства» и требованиям данного документа. - Оборудование АСУ ЭТО должно пройти испытания на устойчивость к воздействиям электромагнитных помех. - Оборудование ПТК АСУ ЭТО должно соответствовать установленным требованиям по сейсмостойкости и сейсмоустойчивости. Соответствие подтверждается сертификатом сейсмостойкости, выданным в соответствии с требованиями ГОСТ 30546.1-98 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчёта их сложных конструкций в части сейсмостойкости» и ГОСТ 30546.2-98 «Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний». - По уровню излучаемых индустриальных радиопомех ПТК должны соответствовать классу А по ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний». - Оборудование АСУ ЭТО должно быть рассчитано на непрерывный режим эксплуатации и иметь исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам», а также соответствовать группе Л по условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - Оборудование АСУ ЭТО должно допускать эксплуатацию при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С (предельные значения от 10 до 45 °С и хранение от минус 20 до плюс 60 °С. Изменение температуры в пределах ±10 °С/час). - По устойчивости к механическим воздействиям ПТК должны иметь группу М6 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам». - Оборудование АСУ ЭТО должно соответствовать группе М40 по ГОСТ 17516.1-90 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам», выдерживая при этом синусоидальную вибрацию в диапазоне 0,5-100 Гц с максимальной амплитудой ускорений 0,7 g, а также пиковые ударные ускорения 3,0 g при длительности воздействия 2-20 мс. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Место поставки оборудования ПТК АСУ ЭТО | - Оборудование и материалы должны быть поставлены на строительную площадку строительства Нерюнгринской ГРЭС, по адресу: 678995, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, гп. Серебряный Бор, производственная площадка Нерюнгринской ГРЭС. |
|  | Подготовка груза | Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки поставляемой продукции и обеспечить ее соответствие следующим требованиям: - Упаковка должна обеспечивать сохранность, оборудования при транспортировке от места их производства до места назначения; - Упаковка может подвергаться контролю покупателем и/или владельцем по их усмотрению; - Упаковка должна соответствовать таким требованиям, которые обеспечили бы надежность и эффективность защиты изделий с момента их выпуска с предприятия-изготовителя до прибытия на площадку строительства в течение не менее 6 (шести) месяцев при неблагоприятных условиях под воздействием окружающей среды во время погрузки, перевозки автотранспортом, по железной дороге или морем, перегрузки и хранения на площадке строительства в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев. |
|  | Условия доставки | - Стоимость оборудования должна включать в себя стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ до объекта Нерюнгринской ГРЭС, а также затраты на транспортировку, разгрузку и такелаж на территории объекта Нерюнгринской ГРЭС; - Оборудование, поставляемое Поставщиком должно быть поставлено в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами; - Поставщик несет полную ответственность за качество упаковки; - Поставщик выполняет разгрузку Оборудования собственными силами и техникой на Объекте Нерюнгринская ГРЭС/складе Заказчика. |
|  | Требования к упаковке, транспортировке и хранению | - Способ упаковки компонентов должен отвечать требованиям международного стандарта по упаковке и должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки; - Упаковка должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, неоднократную интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки, а также открытого хранения. Поставщик несет ответственность за качество упаковки; - Тара и упаковка входят в цену транспортируемого оборудования; - Каждый отдельный вид оборудования (продукции) должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями, в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»; - Материалы, поставляемые Поставщиком должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, без следов механического воздействия в соответствии с требованиями заводов-изготовителей; - Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий при хранении, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами; - Упаковка и укладка в тару, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя Оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов; - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку; - Упаковка и тара от Оборудования, поставляемого Поставщиком, должны быть утилизированы Поставщиком за свой счет, в течении 1 – 2-х дней, с предоставлением копии документов о произведенной утилизации; - Точные приборы, офисное оборудование и иные выверенные механические устройства укладываются в водонепроницаемую упаковку вместе с необходимым количеством осушителя для поддержания минимально возможного уровня влажности внутри упаковки; - Если изделия могут прийти в негодность от дождя или брызг, но не требуют защиты от абсолютно любой влаги, в качестве внешней обертки применяется водонепроницаемый обивочный материал (из многослойной крафт-бумаги с пропиткой битумом). По возможности изделия, помещенные в ящики, следует накрывать водозащитным материалом; - Поставщик упаковывает изделия в соответствии с принятыми правилами в отрасли и планируемым или предполагаемым способом(ами) их перевозки; - Поставщик предпринимает «традиционные и общепринятые» меры предосторожности для предотвращения порчи от дождя, сырости, влаги, конденсата, грибка, ржавчины, коррозии, вибраций, ударов и др. негативных воздействий на транспортируемые изделия, оборудование; - Если традиционная и общепринятая упаковка не способна обеспечить надежную защиту изделий, Поставщик с учетом своих сведений об изделиях или дополнительных требований заводов изготовителей применяет дополнительную упаковку; - Все оборудование, в котором имеются подвижные или вращающиеся части, которые могут получить повреждения во время транспортировки, должно быть защищено и закреплено; - При вероятности воздействия дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий на электрооборудование, чувствительные материалы или устройства дождя, сырости, высокой влажности или аналогичных неблагоприятных условий Поставщик обеспечивает для них вакуумную упаковку, паронепроницаемые упаковочные материалы и сиккативы; - Если изделия планируется хранить вне помещений, Поставщик обеспечивает их дополнительной соответствующей упаковкой в соответствии со своими рекомендациями или требованиями заводов изготовителей по хранению; - Консервация и упаковка, в том числе должна быть выполнена в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования и материалов, а также при необходимости с требованиями таможенных органов; - Поставщик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования и материалов в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, осуществляет своевременную консервацию и переконсервацию оборудования и материалов (при необходимости). |
|  | Входной контроль при поставке | - Поставщик обязан предварительно известить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Нерюнгринской ГРЭС; - Все поставляемые материалы должны пройти входной контроль и зафиксированы в специальный журнал. При осуществлении Поставщиком входного контроля качества строительных материалов и изделий, поступивших на стройплощадку, обязательное наличие и ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов и конструкций. Отсутствие записи о приемке материалов и оборудовании в данном журнале дает основание Заказчику в отказе приемки выполненных работ с использованием соответствующих материалов и оборудования; - Проведение входного контроля оборудования АСУ ЭТО проводится Поставщиком совместно с Заказчиком в соответствии со сроками поставки, указанными в таблице 2.3. настоящих ТТ; - По факту приемки партий оборудования оформляется Накладная ТОРГ-12 (документ, оформляемый по унифицированной форме № ТОРГ-12 «Товарная накладная», утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132, подписываемый Сторонами после завершения приемки Оборудования по количеству, качеству и комплектности); - Поставщик обеспечивает повторную консервацию поставляемой продукции после проверки оборудования; - Входной контроль должен включать в себя проверку наличия: - Сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - Надлежаще заполненного документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к АСУТП; - Маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий; - Комплектности поставляемого оборудования АСУ ЭТО. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Объем гарантий | - Гарантии должны распространяются на все поставляемое оборудование АСУ ЭТО. |
|  | Срок гарантии | - Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 36 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с момента подписания ТОРГ-12. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к ней оформленные документы, а именно: - Технические паспорта. - Руководства по эксплуатации. - Упаковочные листы. - Упаковочные ярлыки. - Товарно-транспортные накладны формы № 1-Т. - Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном носителе и в электронном виде. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификат соответствия для оборудования и продукции, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. - Декларация для оборудования и продукции, включенная в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. |
|  | Прочие (дополнительные) требования к МТР |  |
|  | Заводские приемо-сдаточные испытания | - Заводские приемо-сдаточные испытания проводятся Поставщиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Целью испытаний является подтверждение соответствия, скомплектованных АСУ ЭТО утвержденным ТРП. - Заводские приемо-сдаточные испытания производятся по программе, составленной Поставщиком, согласованной и утвержденной Заказчиком. - По результатам приемо-сдаточных испытаний оформляется протокол испытаний и осуществляется приёмка ОТК Поставщика. |
|  | Требования к патентной чистоте | - Поставщик должен гарантировать патентную чистоту АСУ ЭТО, т. е. при его разработке, ни в нем самом, не были незаконно использованы права других лиц, защищенные патентом. |
|  | Требования по стандартизации и унификации | - В ПТК АСУ ЭТО должны использоваться методы стандартизации и унификации в соответствии с требованиями СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - АСУ ЭТО должны быть построены на унифицированных, серийно выпускаемых программно-аппаратных средствах производителя, с использованием минимального числа типов и модификаций оборудования. - В АСУ ЭТО должна быть предусмотрена избыточность (функциональная, аппаратная, программная) для обеспечения высокой живучести системы и надежности ее функционирования при возможных единичных отказах технических средств АСУТП, ошибках персонала, возникновении непредвиденных ситуаций. - Мероприятия по стандартизации АСУТП должны обеспечить многократную применяемость и упорядоченность применяемых технических и организационных решений. - Мероприятия по унификации АСУТП должны быть направлены на обоснование и сокращение количества разнообразных технических и организационных решений. |
|  | Требования к качеству изготовления и поставки | - Поставщик должен обеспечить: - Текущий контроль технологических процессов при изготовлении оборудования. - Контроль за сохранностью оборудования во время упаковки, погрузки/разгрузки и транспортировке. - Контроль правильности упаковки и маркировки оборудования, а также наличие необходимой сопроводительной документации. |

Наименование продукции (позиции № 1.2., 1.3. Таблицы 2.2):

Стадия 3. Выполнение СМР и ПНР оборудования АСУ ЭТО

# Таблица 3.3. Требования к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  |
|  | Требования к организации работ/услуг СМР |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - В ходе исполнения договора Поставщик обязан руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов (НТД) в действующей редакции: - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - РД 34.35.412-88. Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций (утв. Минэнерго СССР 30.05.1988). - РД 34.70.110-92. РД 34.20.406. Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях (утв. Минэнерго СССР 28.11.1991). - СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. (утв. РАО «ЕЭС России» 25.12.2003). - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утв. Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013). - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст). - Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах (утв. Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519). - РД 153-34.1-003-01. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). Руководящий документ (утв. Приказом Минэнерго России от 02.07.2001 № 197). - РД 03-615-03. Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103). - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н). - Требования заводских инструкций и руководства по эксплуатации на модернизированное оборудование. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Общие требования к выполнению работ Поставщиком | До начала выполнения работ Поставщик: - Определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ. - Назначает руководителя работ (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ. - Назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение. - Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение план производства работ и программу пусконаладочных работ. - Разрабатывает и предоставляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график производства работ. |
|  | Объем и порядок выполнения строительно-монтажных работ | - Объем строительно-монтажных работ должен быть выполнен в соответствии ведомостью объемов работ, разрабатываемой в объеме ТРП. - Состав работ должен включать в себя: - Монтаж оборудования ПТК АСУ ЭТО; - Установка компьютерного оборудования (Монитор, клавиатура, мышь, KVM); - Прокладка кабельной продукции по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы; - Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ; - Обжим коннекторов RJ-45 на витой паре; - Разварка и контроль оптического кабеля со снятием рефлекторограмм с оформлением протоколов; - Разводка по устройствам, маркировка и подключение жил кабелей; - Замена бирок и маркировки кабельных жил в шкафах ПТК и с обратной стороны; - Уплотнение кабельных вводов в шкафах ПТК. |
|  | Требования к маркировке оборудования и кабельных связей | - Все оборудование должно быть промаркировано в соответствии с технологическими схемами. Маркировка всего оборудования должна быть произведена с применением современных промышленных технологий и материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и длительный срок службы. - В случае повреждения при монтаже целостности окраски существующих шкафов и надписей, при выполнении работ Поставщиком, необходимо выполнить восстановление окраски шкафов и надписей силами Поставщика. |
|  | Требования к организации работ/услуг ПНР |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Поставщика | Допуск персонала Поставщика для выполнения работ на объекте Нерюнгринская ГРЭС должен осуществляется следующим образом: - До начала выполнения работ Поставщик должен направить Заказчику списки с персональным составом работников всех категорий (руководители, специалисты и рабочие), занятых при исполнении договора, которые должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знаний правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии в соответствии с нормами: - ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; - Действующей редакции Постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»; - Действующей редакции Приказа Минэнерго России от 22.09.2020 № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации». - В дальнейшем персонал должен пройти все виды необходимых инструктажей с оформлением документов в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО РусГидро» и Методикой – Приложение № 2 к техническим требованиям. |
|  | Обеспечение персонала поставщика комплектами СИЗ | Персонал Поставщика должен быть обеспечен за счет работодателя средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Для обеспечения идентификации спецодежда персонала Поставщик, выполняющего работы на объекте Нерюнгринская ГРЭС должна иметь опознавательную символику. |
|  | Требования к выполнению ПНР и объему пусконаладочных работ и испытаний систем | - Пусконаладочные работы АСУТП должны выполняются в соответствии с нормами РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУТП на тепловых электростанциях» по разработанным Поставщиком и утвержденным Заказчиком следующим программам: - Автономной и комплексной наладки. - Испытаний (предварительных и приемочных). - Опытной эксплуатации. - Сдача-приемка наладочных работ и состав документации по результатам ПНР выполняются в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций». - Поставщик выполняет пусконаладочные работы системы в объемах, указанных в программе и методике испытаний, разрабатываемой в объеме ТРП и согласованной с Заказчиком. Поставщик выполняет испытания систем и проверку взаимодействия систем со смежными системами в соответствие с требованиями ГОСТ Р 59792-2021 ИТ. «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем», требований ОРЭМ. |
|  | Требования к персоналу поставщика/исполнителя |  |
|  | Наличие квалифицированного персонала, обладающего группами допуска по ЭБ. | После заключения договора, до начала выполнения работ Поставщик должен предоставить Заказчику: - Заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения о повышении квалификации, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. - Сведенья (выписка из реестра аттестованных лиц) об аттестации в области промышленной безопасности (в соответствии с действующей редакцией Постановления Российской Федерации от 13.01.2023 № 13 «Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики. - Документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. |
|  | Требования к безопасности работ/услуг и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | - Требования к безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться в соответствии с действующими редакциями нормативных правовых актов, Правил безопасности, стандартов безопасности труда, технических регламентов и другими НТД, включая: - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Об утверждении норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»; - Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - При выполнении работ должны быть учтены следующие специальные условия: - Производство работ в существующих зданиях и сооружениях с вредными и опасными условиями труда включая, но не ограничиваясь; - Стесненные условия с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. |
|  | Требования к инструктажу персонала функционального заказчика |  |
|  | Требования к объему инструктажа | После завершения ПНР Поставщик должен обеспечить проведение инструктажа эксплуатационного персонала (оперативный персонал и персонал службы технологических систем управления) Нерюнгринской ГРЭС в следующем объеме: - Устройство и использование оборудования АСУ ЭТО. - Промышленные средства автоматизации, на базе которых создано оборудования АСУ ЭТО. - Основные принципы построения систем автоматизации на базе программируемых контроллеров. - Структуру и основные характеристики программируемых контроллеров и их модулей. - Инструментальные средства и методы программирования контроллеров. - Состав, назначение и основные технические характеристики средств человеко-машинного интерфейса. - Программные средства построения систем автоматизации верхнего уровня. - Работа с контроллерами АСУ ЭТО с обучением персонала наладки и проверки данного контроллерного оборудования. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ выполнения договора |  |
|  | Общие требования к приемке оборудования | - К приемке должны быть предъявлено оборудования АСУ ЭТО, включающее: - КТС, смонтированных и соединенных в соответствии с рабочими чертежами монтажа КТС и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для обслуживания. - Эксплуатационную документацию, скорректированные исполнительные схемы, функционально- логические схемы, протоколы наладки и калибровки компонентов и систем в составе оборудования АСУ ЭТО. - ПО в виде программ на машинных носителях информации и сопровождающую его программную документацию. |
|  | Виды испытаний | - В ходе приемки оборудования АСУ ЭТО предусматривается следующий перечень испытаний: - Предварительные испытания: - Автономная испытания; - Комплексные испытания. - Опытная эксплуатация. - Приемочные испытания. - Все испытания, указанные в п.6.2.1. выполняются в соответствии с разработанными Поставщиком и утвержденными Заказчиком программами и завершаются составлением протоколов испытаний. - Программы испытаний оборудования АСУ ЭТО должны предусматривать проведение испытаний в нормальных условиях и при типовых нарушениях (ошибки персонала, отказ отдельных устройств, нарушение электропитания) и дополнительно содержать сведения о показателях работоспособности системы, подтверждаемых испытаниями. - Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приемочные испытания АСУ ЭТО проводятся непосредственно на объекте Нерюнгринская ГРЭС. В актах о проведении этих испытаний отдельно фиксируются результаты испытаний. |
|  | Автономные испытания | - Автономные испытания оборудования АСУ ЭТО проводятся на объекте Нерюнгринская ГРЭС одновременно с вводом в действие основного оборудования. - Целью испытаний является наладка аппаратных и программных средств в рабочих условиях и приведение их характеристик в соответствие с реальными свойствами объекта управления. - Автономные испытания оборудования АСУ ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой автономных испытаний» и оформлением протокола испытаний. - По результатам наладочных испытаний оформляются: - Акт об окончании автономных испытаний. - Протоколы проведения автономных испытаний. - Свидетельство о метрологической аттестации измерительных каналов оборудования АСУ ЭТО. - Аттестация методик измерений должна быть выполнена аккредитованными метрологическими службами, в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений с передачей сведений о методике в Федеральный информационный фонд. |
|  | Комплексные испытания | - Комплексные испытания проводятся для определения работоспособности АСУ ЭТО Нерюнгринской ГРЭС и решения вопроса о возможности приемки системы в опытную эксплуатацию. - Комплексные испытания оборудования АСУ ЭТО проводятся в соответствии с утвержденной Заказчиком «Программой комплексных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Испытания организуются Заказчиком и проводятся совместно Поставщиком на действующем оборудовании. - По результатам предварительных испытаний составляется заключение о возможности приемки оборудования АСУ ЭТО в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок со сроками их выполнения. - Все необходимые доработки АСУ ЭТО, выявленные в ходе предварительных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств в указанные в перечне сроки. |
|  | Опытная эксплуатация | - Опытная эксплуатация проводится Заказчиком для проверки правильности функционирования оборудования АСУ ЭТО Нерюнгринской ГРЭС на действующем оборудовании. - Продолжительность опытной эксплуатации не менее 1 месяца, но не более 6 месяцев. - По результатам опытной эксплуатации составляется Акт о завершении работ по проверке оборудования АСУ ЭТО в режиме опытной эксплуатации. - Все недостатки оборудования АСУ ЭТО, выявленные в ходе опытной эксплуатации должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств. |
|  | Приемочные испытания | - Приемочные испытания АСУ ЭТО Нерюнгринской ГРЭС в эксплуатацию проводятся для определения возможности ввода системы в работу и соответствия ее характеристик требованиям технического задания. - Приёмка оборудования АСУ ЭТО Нерюнгринской ГРЭС в эксплуатацию осуществляется Специализированной приёмочной комиссией (СПК) с целью подтверждения готовности ввода в эксплуатацию. - Приемочные испытания оборудования АСУ ЭТО проводятся в соответствии с согласованной Заказчиком «Программой приемочных испытаний» и завершаются оформлением протокола испытаний. - Все недостатки оборудования АСУ ЭТО, выявленные в ходе приемочных испытаний должны быть устранены Поставщиком за счет собственных средств. |
|  | Устранение замечаний и недостатков | - В случае выявления недостатков оборудование АСУ ЭТО, связанных с решениями ТРП, качеством монтажа оборудования, СМР или ПНР во время выполнения работ и гарантийного срока, составляется Акт по форме ОС-16 (Документ о выявленных дефектах). - В обязанности Поставщика за счет собственных средств входит устранение выявленных недостатков в срок, установленный Актом по форме ОС-16 и с последующим повторным проведением предварительных комплексных испытаний в необходимом объеме. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | - Поставщик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику Отчет о выполненных работах, включая: - Комиссионные акты входного контроля закупаемых Поставщиком материалов (в произвольной форме) на соответствие продукции требованиям технической документации. - Сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя). - Исполнительную документацию. - Протоколы испытаний. - Акты скрытых работ. - Отчет о выполненных работах. - Протоколы верификации сигналов АСУ ЭТО с Верхним Уровнем АСУТП. - Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое ПО выполняется на русском языке и передается Заказчику в следующих формах: № п/п; Вид документа; Форма. Электронный вид на CD/ DVD; Бумажный вид в твердой копия. Формат; Кол-во; Формат; Кол-во. Текстовые документы; *.doc, *.docх, *.txt, *.odt, *.xodt, *.pdf; 1 экз.; А4; 3 экз.. Табличные формы; *. xls, *. xlsx, *. ods; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. Чертежи; *. dwg, *.pdf; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Диаграммы и векторной графики; *.vsd; 1 экз.; А4, А3, А2; 3 экз.. Презентационные материалы; *.pptx, *.ppsx, *.potm, *.potm, *.pptm; 1 экз.; А4; 3 экз.. Графики выполнения мероприятий; *.xer, *.xml; 1 экз.; А4, А3; 3 экз.. - Пофайловое разделение страниц отдельных томов (книг) документации в электронном виде документов не допускается. - Твердая копия представляется сброшюрованном виде, оформленном в соответствии с требованиями раздела 8 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Форматы предоставления документации и информации в электронном виде должны поддерживать работу в российской операционной системе «Alter OS» и офисном пакете «Alter Office» (программы AText, ACell, AConcept). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика /исполнителя документации |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Работы должны выполняться в соответствии с действующей редакцией следующих НТД: - Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». - Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ 34.201-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. - ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт российской федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ Р ГОСТ 34.602-2020 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Правилами технической эксплуатации электрических станцией и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минтранса России от 19.06.203 № 229. - Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденными приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н. - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229). - Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - Стандартная форма Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка утвержденная решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» от 26.03.2025 № 9/2025, Приложение 1 «Регламент допуска к торговой системе оптового рынка» (https://www.np-sr.ru/sites/default/files/sr_regulation/reglaments/r1_01052025_26032025.pdf). - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к ответственности, гарантиям и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Акта о приёмке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, индексация и изменения стоимости договора не предусматривается.

  - В рамках исполнения договора разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложения № 8 и № 9 к Техническим требованиям).

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Поставщику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.

  - В случае если стоимость по смете, разработанной Поставщиком, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ДОКУМЕНТАЦИИ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РЕГЛАМЕНТ ПРОЦЕССА_ДОПУСК ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОБЪЕКТЫ ПАО РУСГИДРО+МЕТОДИКА |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПАО «РУСГИДРО» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ПРИКАЗ ПАО «РУСГИДРО» ОТ 10.12.2024 № 850 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО АСУТП ТМО, АСУТП ЭТО, ВУ АСУТП ТЭС» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПО |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2221-ИОС 1.1 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2144-ИОС7.4.2 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.2. ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА, ТЗ НА РУСН 6 КВ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СОСТАВЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)

Аккредитация в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» проводится Федеральной службой по аккредитации

ПО Oracle Primavera (либо аналог по согласованию с Заказчиком)