ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД2 28.13.14.190 Поставка насосного агрегата для насосной осушения отсасывающих труб Майнской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Приложения……………………………………………………………………………………23

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| НТД | Нормативно-техническая документация |
| --- | --- |
| МГЭС | Майнская ГЭС |
| ТТ | технические требования |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |

  - Наименование закупаемой продукции

насосный агрегат для насосной осушения отсасывающих труб Майнской ГЭС.

  - Цель и задачи использования закупаемой продукции

Приобретение Товара в аварийный запас Филиала с целью поддержания работоспособности насосной откачки отсасывающих труб Майнской ГЭС и оперативной замены насосного агрегата, в том числе при ликвидации аварийных ситуаций.

  - Существующее положение

На Майнской ГЭС для откачки проточных частей гидроагрегатов ст.н.1-3 эксплуатируются три насосных агрегата фирмы INDAR (Испания) (тип UGPM-2125-2R с электродвигателями ML-33-4/140-Е мощностью 195 кВт каждый). Данное оборудование предназначено для откачки воды из проточных частей гидроагрегатов Майнской ГЭС при выводе их в ремонт (в том числе аварийный) и реконструкцию.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Насосный агрегат | компл. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насосный агрегат | С даты, следующей за датой подписания договора | не позднее 13.06.2027. |

  - Требования к качеству продукции

2.2.1 Указанные в технических требованиях ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, установленном в требованиях к продукции.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Наименование продукции (позиция 1 Таблицы №1): Насосный агрегат.

Таблица 3.1. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика (Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Состояние поставляемого оборудования | Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не являющимся выставочными образцами), свободным от прав третьих лиц. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состав комплекта | Не менее, чем насос с силовыми и контрольными кабелями |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип насоса | Погружной многоступенчатый |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Конфигурация насоса | С нижним всасом |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Рабочая среда | Речная вода |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Плотность | 1,0 кг/л |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Макс. темп. перекачиваемой среды | 30 °С |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Макс. темп. окружающей среды | 30°С |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Макс. глубина погружения | Не менее 50 м |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Номинальная (расчетная) производительность | Не менее 1200 м3/ч |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Номинальный (статический) напор | Не менее 45 м.вод.ст |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Коэффициент полезного действия в номинальной точке | Не менее 83,2% (класс точности не менее 2В по ГОСТ ISO 9906:2015) |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Мощность на валу в номинальной точке | Не более 177/237 кВт/л.с. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Допускаемый кавитационный запас | Не более 9,2 м |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Минимальный уровень воды | Не более 1,9 м от низа корпуса всасывания |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Минимальная подача | Не более 660 м3/ч |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Максимальная подача | Не менее 1550 м3/ч |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Напор при нулевой подаче | 71 м.вод.ст. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Максимальная мощность на валу | Не более 178 / 239 кВт/л.с. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Крепеж колеса | Шпонка, спец. гайка |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Тип соединения насоса и электродвигателя | Жесткое фланцевое соединение |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Смазка радиальных подшипников насосной части | Перекачиваемой средой |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Фланец, присоединяемый к напорному трубопроводу | DN 350 PN 10 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Конструкция электродвигателя | Асинхронный, трехфазный, короткозамкнутый ротор, перенаматываемый статор, вывод кабеля сверху, водозаполненный двигатель с независимым контуром охлаждения с внешним компенсатором давления. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Длина шлангов высокого давления внешнего компенсатора давления | Не менее 50м |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Исполнение | IP-68 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Режим эксплуатации | S1 (IEC) 100% |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Номинальная мощность | Не более 195 кВт |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Напряжение | 400 В |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Частота | 50 ГЦ |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Кол-во полюсов | 4 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Скорость | 1460 об/мин |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Метод пуска | Прямой пуск |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Ток полной нагрузки Iн | 377 А |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | КПД при полной нагрузке | Не менее 90% |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Cos ϕ при полной нагрузке | 0,83 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Пусковой ток | 5 x Iн |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Коэффициент пусковой мощности | 0,30 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Максимальное число пусков в час | Не более 10 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Устройства защиты | - датчик контроля температуры статора, тип RTD Pt-100; - кондуктометрический датчик наличия охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Тип кабелей | Погружной Кабельная продукция должна быть герметично подключена к агрегату насосному |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Длина кабелей насоса | Не менее 50 м |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Количество и площадь сечения жил силового кабеля | Не менее 6х1х50 мм2 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Количество и площадь сечения жил контрольного кабеля | 5G1.5 мм2 |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Габаритные размеры | - высота насосного агрегата — не более 4450 мм и не менее 4430; - диаметр насосного агрегата — не более 700 мм. |  | Указание характеристик | Участник в составе заявки должен предоставить паспорт, технические данные от производителя или инструкцию по эксплуатации на оборудование(на русском языке) с указанием характеристик оборудования |  |
|  | Запасные части | 1. Корпус соединительной муфты (арт. 842332125FM20) — 1 шт.; 2. Опорная втулка подшипника соединительной муфты (арт. 8423321109980) — 1 шт.; 3. Радиальный подшипник электродвигателя (арт. 802331А1М930) — 3 шт.; 4. Радиальный подшипник соединительной муфты (арт. 8423321102915) — 1 шт.; 5. Двусторонний диск подпятника/осевого подшипника (арт. 802331210922)- 1 шт.; 6. Нижний диск подпятника/осевого подшипника (арт. 804331В1ММ20) — 1 шт.; 7. Верхний диск подпятника/осевого подшипника (арт. 801181А1М923) — 6 шт.; 8. Комплект уплотнителей кабельных вводов — 1 компл.; 10. Вал гидравлической части (арт. 8423321256M52) — 1 шт.; 11. Шпонка вала гидравлической части 20х8х115 мм (арт. 8423721253979) — 1 шт.; 12. Шпонка вала гидравлической части 20х8х200 мм (арт. 8423821253979) — 1 шт.; 13. Шпонка вала гидравлической части 14х9х68 мм (арт. 801331A13936) — 1 шт.; 14. Гайка вала гидравлической части (арт. 842334829M34) — 1 шт.; 15. Соединительная муфта (арт. 842333159972) — 1 шт.; 16. Соединительная шпилька (арт. 8423310206M31) — 1 шт.; 17. Вал-ротор электродвигателя (арт. 805331410219) — 1 шт.; 18. Шпонка вала ротора 12х8х30 мм (арт. 801331210937) — 1 шт.; 19. Шпонка вала ротора 14х9х68 мм (арт. 801331A13936) — 1 шт. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | Поставка Продукции осуществляется Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 106, База ГСО. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортировки и перемещения |  | Транспортировка, погрузка и разгрузка Продукции на складе Покупателя осуществляется силами Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Условия приемки |  | 1. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты поставки Поставщик официально уведомляет Покупателя о сроках и способе поставки Продукции и направляет Покупателю данные для отслеживания поставки. 2. При приемке Продукции представителями Покупателя осуществляется внешний осмотр, проверка сохранности тары и упаковки, наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество, и правильность ее оформления. Приемка Продукции осуществляется представителя Поставщика. 3. Приемка Товара со вскрытием упаковки производится Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания товарно-транспортной накладной по форме №1-Т. В случае отсутствия замечаний Покупатель подписывает УПД, либо направляет Поставщику мотивированный отказ. 4. Обязательство по поставке считается исполненным после передачи Товара Покупателю на складе Покупателя и подписания УПД уполномоченными представителями Сторон. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Требования к упаковке |  | Поставляемый Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту поставляемого оборудования: - в части воздействий климатических факторов - по группе условий хранения не ниже 3 (п.10.1 ГОСТ 15150-69); - в части воздействия механических факторов – не ниже С (п.2.1 ГОСТ 23216-78). Все неокрашенные металлические части оборудования (включая комплектующие), подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающую устойчивость к воздействиям внешней среды, к особенностям погрузки и выгрузки. Поставляемое оборудование должно быть для транспортирования упаковано в плотные ящики, материалы или в специальную тару. Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и защиту от повреждения Товара на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения в течение гарантийного срока хранения (не менее 12 месяцев с даты подписания УПД на поставленный Товар). Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются. В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5 | Требования к маркировке |  | Маркировка МТЗ должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации, обладать износостойкостью. Маркировка наносится силами Поставщика на каждое грузовое местои должна содержать следующую информацию: - наименование МТЗ (в случае поставки не сборного груза); - наименование страны, производителя; наименование Поставщика; - условия хранения (теплый/холодный склад, уличное хранение); - дату изготовления и срок хранения. В случае если срок хранения на МТЗ не установлен, указывается «срок хранения не ограничен». Наносимая маркировка должна быть четкой и разборчивой, представлена на русском языке, выделяться или размещаться на фоне, контрастном по отношению к цвету упаковки.. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  | Срок гарантии на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания УПД на поставленный Товар. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - технический паспорт и чертежи; - руководство по монтажу и эксплуатации(включая технологию/порядок проведения технического обслуживания и ремонта); - протоколы испытаний на заводе-изготовителе; - сертификаты соответствия; - прочая документация, определенная заводом-изготовителем; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортная накладная формы №1-Т; - УПД в 2 экз. Вся документация должна быть на русском языке. | Согласие с требованием |  |  |
| * - участник обязан описать все позиции Технических требований в соответствии с формой и инструкцией по заполнению, приведенной в разделе 7.4. Документации о закупке. |  |  |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемую продукцию по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям.