| ТПр 3439/25. | Приложение А к Договору от___________№_____________ |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № 01-122-10-538 | 20.06.2025 г. |
| --- | --- |

Сетевая организация: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»)

Заявитель: Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети".

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта: ячейки 35 кВ 2С ЗРУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеково (для электроснабжения ТСН-2 35/0,4 кВ) к ВЛ 35 кВ (далее – объект)

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ячейки 35 кВ 2С ЗРУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеково (для электроснабжения ТСН-2 35/0,4 кВ) к ВЛ 35 кВ, расположенный по адресу: Приморский край, Надеждинский район, в районе поселка Соловей ключ.

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 380 кВт;

- Категория надежности: 3

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 35 кВ

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2026

- Точки присоединения: элементы электрической сети сетевой организации, расположенные в РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ

- Основной источник питания: ПС 35 кВ Соловей ключ.

- Резервный источник питания: отсутствует.

- Сетевая организация осуществляет:

  - Реконструкцию РУ 35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ с расширением на одну линейную ячейку 35 кВ (тип и параметры оборудования линейной ячейкой 35 кВ определить при проектировании).

  - Строительство ЛЭП 35 кВ от РУ-35 кВ ПС 35 кВ Соловей ключ до РУ-35 кВ ПС 220 кВ Гродеково, проводом сечением не менее 50 мм2 длиной 250 м (тип и параметры ЛЭП 35 кВ определить в проектной документации).

  - Организацию коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.

  - Мероприятия по фактическому присоединению объекта Заявителя к электрическим сетям.

- Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

  - Разработку схемы электроснабжения электроустановок объектов с учетом требований Правил устройства электроустановок и других нормативно-технических документов.

  - Релейную защиту, защиту от прямых ударов молнии и перенапряжений, выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и другими нормативно-техническими документами.

  - Монтаж и приёмо-сдаточные испытания электрооборудования выполнить в соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ, 6-7 издание) и другими действующими нормативно-техническими документами.

  - Предусмотреть установку на вводе в энергопринимающие устройства заявителя защитных аппаратов, соответствующих максимальной мощности энергопринимающих устройств.

  - При присоединении нагрузок, способствующих выходу параметров качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети АО «ДРСК», за пределы нормативных значений, определённых ГОСТ 32144-2013, установить в электроустановках объектов фильтр компенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии и приводящие его параметры в соответствие с ГОСТ 32144-2013.

  - Представление в сетевую организацию копий разделов проектной документации, предусматривающих реализацию технических решений, обеспечивающих выполнение настоящих технических условий.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 6 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.