Техническое задание

Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли для нужд УФПС Республики Бурятия - АО «Почта России».

- Термины и сокращения

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
| 2 | Техническое задание | документ, включаемый в закупочную документацию, а также в виде приложения к договору между заказчиком и поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на приобретение заказчиком товаров, работ, услуг, иных объектов гражданских прав и определяющий исходные данные предмета закупки, необходимого инициатору |
| 3 | ТЗ | Техническое задание |
| 4 | СП | Свод правил |
| 5 | ГОСТ | государственный стандарт, который формулирует требования государства к качеству продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значение |

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

2.1. Предмет закупки: Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли для нужд УФПС Республики Бурятия - АО «Почта России».

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций (ферм, стропил, обрешетки) зданий УФПС Республики Бурятия – АО «Почта России».

3.2. Цели закупки:

- повышение устойчивости зданий при пожаре за счёт предела огнестойкости строительных конструкций;

- предотвращение развития, распространения пожара в здании за счет снижения горючести и способности материалов к воспламенению, распространению пламени по их поверхности.

3.3. Задача закупки: обеспечение пожарной безопасности объектов с целью минимизации негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало работ: в течении 3 рабочих дней с даты подписания договора.

4.2. Окончание работ: 30 рабочих дней с даты подписания договора.

4.3. Место выполнение работ: Республики Бурятия, здания Заказчика, расположенные по следующим адресам:

| Наименование объекта, функциональное назначение | Адрес местонахождения объекта | Характеристика помещения | Наименование конструкций, площадь обрабатываемой поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание АУФ | 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, дом 61. | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 1144,00 м² |
| Здание УКД | 6710020, РБ г. Улан-Удэ ул. Банзарова, 20 | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 294,8 м² |
| Здание ОПС-13 | 670013, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, дом 33. | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 333,7 м² |
| Здание ОПС-33 | 670033, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская д.50 «А» | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 592,8 м² |
| Здание ОПС-24 | 670024, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д.51 | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 1102,9 м² |
| Здание ОПС-42 | 670042, РБ, г. Улан-Удэ пр-т. Строителей д.18 | Чердачное помещение, закрытое, неотапливаемое. Макс. высота до 4 м. | Фермы (стропила), обрешетка кровли, 572,2 м² |
| ИТОГО: площадь обрабатываемой поверхности |  |  | 2 937,5 м2 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

5.1. Работы должны быть выполнены собственными силами (за исключением контроля качества огнезащитной обработки), материалами и механизмами Подрядчика.

5.2. Перед началом выполнения работ необходимо:

- согласовать с Заказчиком этапы производства работ, отключение инженерных коммуникаций (при необходимости);

- представить списки работников.

5.3. При проведении работ необходимо:

- обеспечить наличие на объекте достаточного количества технического персонала и рабочих требуемых специальностей;

- согласовать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ;

- обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования на месте производства работ в любое время;

- использовать ограждающие средства, предупреждающие о проведении работ в местах их производства;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком в процессе производства работ, при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;

- обеспечить присутствие Заказчика при проведении скрытых работ;

- сдавать каждый вид скрытых работ пооперационно с оформлением актов на скрытые работы.

5.4. По окончании работ должен быть произведен контроль качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с оформлением протоколов испытаний, выполненных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».

5.5. Складирование строительного мусора на объекте и территории Заказчика, а также прилегающей территории не допускается. По окончании работ должна быть произведена уборка помещений от строительного мусора.

5.6. В случае повреждения в процессе выполнения работ элементов благоустройства, технологической мебели и оборудования, строительных конструкций, офисной мебели и оргтехники должно быть осуществлено восстановление их первоначального состояния, либо произведена замена.

5.7. Функциональные характеристики (потребительские свойства), параметры соответствия огнезащитного состава, используемого при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Показатели для определения товара | Требования к изготовлению | Соответствие ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | огнезащитный состав | - Срок службы огнезащитной эффективности, 3 года; - Температура воздуха для нанесения раствора + 5 °С - Расход рабочего раствора - 350 г/м2 | - 1 группа огнезащитной эффективности деревянных конструкций (ферм, стропил, обрешетки) после обработки огнезащитным составом; - препятствует горению и тлению защищаемого материала; - не вызывает коррозии металлических частей; - не повышает гигроскопичных свойств древесины; - не является ядовитыми для людей; - не влияет на лакокрасочные покрытия, нанесенные на древесину, подвергающуюся обработке; - не создает затруднений при механической обработке материала; - действует долговременно; - не влияет на свойства пропитываемого материала. - выдерживает испытания на устойчивость к старению - Способ нанесения огнезащитного состава - поверхностная пропитка | ГОСТ Р 53292-2009 |

5.8. На огнезащитный состав должна быть представлена техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе».

Техническая документация на огнезащитный состав: технические условия, инструкция, руководство и другая документация, устанавливающая требования к огнезащитным составам и их применению.

Техническая документация на огнезащитный состав должна содержать:

- наименование средства огнезащиты, вид огнезащитного состава;

- основные параметры и характеристики (показатели огнезащитной эффективности огнезащитного состава и срок службы огнезащитной обработки в рекомендуемых условиях эксплуатации);

- указания по эксплуатации (сведения о технологии подготовки огнезащитного состава к огнезащитной обработке (если поставка огнезащитного состава осуществляется не в готовом для применения виде), требования к подготовке защищаемой поверхности, сведения о технологии и условиях огнезащитной обработки, порядке контроля качества и приемки выполненной огнезащитной обработки);

- в случае применения дополнительных составов в комплексе с огнезащитным составом (грунтовочных, декоративных, влагозащитных и др.) указываются марки рекомендуемых составов, сведения о технологии и условиях их применения.

5.9. К применению допускаются огнезащитные составы, которые прошли в установленном порядке сертификацию и полностью соответствуют требованиям технической документации.

5.10. При применении огнезащитного состава с поверхностными декоративными, атмосферостойкими или грунтовочными материалами огнезащитная эффективность должна определяться для системы (огнезащитный слой плюс дополнительный слой).

Нанесение огнезащитного состава на поверхности, ранее обработанные пропиточными, лакокрасочными и другими составами, в том числе огнезащитными составами других марок, допускается при положительных результатах исследований на их совместимость, включающих установление сохранения огнезащитных, эксплуатационных свойств, внешнего вида и срока службы огнезащитной обработки.

Огнезащитный состав применяется в местах, доступных для контроля качества огнезащитной обработки, повторного нанесения и реставрации в случае необходимости.

5.11. Огнезащитный состав должен быть упакован в тару с соответствующей маркировкой, не допускающей утрату его свойств в течение гарантийного срока хранения при соблюдении условий хранения и транспортирования.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Требования к качеству работ

6.1.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативно-технической документации, нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 12.3.050-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности».

6.2. Условия выполнения работ

6.2.1. Все работы на объектах Заказчика должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) предприятия, с минимальным уровнем шума.

6.2.2. Работы проводятся ежедневно с 9-00 до 18-00 часов, кроме выходных и праздничных дней, и в присутствии представителя Заказчика. Интенсивность и продолжительность рабочего дня согласовывается с Заказчиком.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Работы на объектах должны производиться в строгом согласовании с Заказчиком.

6.3.2. При производстве работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, противопожарных санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

6.3.3. Подрядчик несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за некачественно выполненных работ.

6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету договора, и ставших им известными в ходе исполнения договора. Если Сторона благодаря исполнению своих обязательств по договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, в отношении которых их обладателем установлен режим коммерческой тайны, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

6.5. Требования к сдаче-приёмке работ

6.5.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:

6.5.1.1. Подрядчик извещает Заказчика о дате и времени сдачи-приемки выполненных работ.

6.5.1.2. Подрядчик за 3 (три) рабочих дня до приемки выполненных работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

- техническую документацию на огнезащитный состав;

- сертификат соответствия применяемого огнезащитного состава требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;

- протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки;

- свидетельство об аккредитации организации, выполнившей контроль качества огнезащитной обработки;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Исполнителе);

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с правом выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

6.5.1.3. Приемку выполненных работ осуществляет двусторонняя комиссия, в состав которой входят представители Заказчика и Подрядчика.

6.5.1.4. Заказчик проверяет соответствие фактически выполненных работ, соответствие используемых Подрядчиком материалов и качество выполненных работ.

В случае если виды и объемы фактически выполненных работ не соответствуют видам и объемам работ, содержащимся в акте сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик требует устранить отмеченные недостатки, выполнить работы, заменить материалы и др., устанавливает новые сроки сдачи-приемки выполненных работ и проводит повторную приемку выполненных работ.

Заказчик подписывает предоставленный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ после полного устранения Подрядчиком недостатков.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

6.6.1. Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию, выполненную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включающую в себя:

-  техническую документацию на огнезащитный состав;

- сертификат соответствия применяемого огнезащитного состава требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством Российской Федерации;

- протоколы испытаний огнезащитной обработки деревянных конструкций (заключения) испытательной лаборатории;

- протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки;

- свидетельство об аккредитации организации, выполнившей контроль качества огнезащитной обработки;

- акт сдачи-приемки выполненных работ (включающий сведения о наименовании объекта, адресе, месте проведения работ, площади обрабатываемой поверхности, дате проведения работ, виде защищаемых конструкций, используемом огнезащитном средстве, способе нанесения, сведения об организации – Исполнителе);

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с правом выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЁМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 3 лет с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (полного объема).

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Работы должны быть выполнены при наличии у Подрядчика действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, с правом выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»