«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

___________________________________

(должность)

___________________________________

(подпись, И.О.Ф)

« ___ » ____________________ 2026 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, перезарядке огнетушителей для объектов почтовой связи УФПС Республики Хакасия АО «Почта России»

г. Абакан, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ОП-2(з) | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 2. | ОП-4(з) | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 3. | ОП-5(з) | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 4. | ОП-6(з) | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 5. | ОП-8(з) | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 6. | ОП-35(з) | Передвижной огнетушитель, тушение возгораний класса А В С Е |
| 7. | ОУ-3 | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса B C E |
| 8. | ОУ-5 | Переносной (ручной) огнетушитель, тушение возгораний класса B C E |
| 9. | ГОСТ | Региональный стандарт, принятый Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества независимых государств |
| 10. | ССБТ | Система стандартов безопасности труда |
| 11. | ФЗ | Федеральный закон Российской Федерации |
| 12. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 13. | СП | Санитарный паспорт |

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей для нужд УФПС Республики Хакасия проводится на основании Федерального закона от 22.07.2008                        № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Обеспечить объекты почтовой связи исправными первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Услуги по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей оказываются в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора сторонами и подачи заявки Исполнителю.

Оказание услуги по перезарядке и переосвидетельствованию огнетушителей будет проводиться по месту и по адресу, указанному исполнителем, заказчик сам доставляет и забирает огнетушители с места приемки.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

| № п/п | Наименование оборудования и услуги | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перезарядка переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-4 | 255 |
| 2. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-2 | 5 |
| 3. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-4 | 464 |
| 4. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-5 | 8 |
| 5. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-6 | 12 |
| 6. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-8 | 5 |
| 7. | Переосвидетельствование передвижного огнетушителя, тушение возгораний класса АВСЕ: ОП-35 | 7 |
| 8. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса ВСЕ: ОУ-3 | 1 |
| 9. | Переосвидетельствование переносного (ручного) огнетушителя, тушение возгораний класса ВСЕ: ОУ-5 | 2 |

5.1. Вскрытие огнетушителей;

- очистка корпусов огнетушителей от остатков огнетушащих веществ;

- внешний и внутренний осмотр;

- испытание на прочность и герметичность корпусов огнетушителей, пусковых головок, шлангов и запорных устройств;

- испытание корпусов углекислотных огнетушителей гидростатическим давлением;

- при необходимости просушка, покраска и зарядка огнетушителей огнетушащим веществом;

- установка отметок о проведении перезарядки на корпусах огнетушителей при помощи этикетки с защитным полимерным покрытием, с четко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью.

5.2. Содержание этикетки:

- вид технического обслуживания;

- осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) /дата: месяц, год/

- проверка качества огнетушащего вещества /дата/;

- перезарядка огнетушащего вещества /марка огнетушащего вещества, дата перезарядки;

- гидравлическое (пневматическое) испытание/дата проведения, величина испытательного давления;

- организация, проводившая техническое обслуживание, фамилия специалиста;

- дата проведения следующего испытания огнетушителя (должна быть не менее чем через 5 лет).

Огнетушащие составы должны иметь сертификаты соответствия по пожарной безопасности.

Огнетушащие вещества должны обеспечивать безопасность для жизни, здоровья и имущества Заказчика, населения, соблюдение требований охраны окружающей среды.

При выявлении в ходе проведения услуг по перезарядке не подлежащих перезарядке огнетушителей должен быть составлен Акт на отбраковку с указанием причины не ремонтопригодности.

Огнетушители, прошедшие перезарядку, а также неремонтопригодные, должны быть переданы Заказчику с предоставлением (наличием):

- Акта выполненных услуг, содержащего полный перечень выполненных Исполнителем услуг;

- Акта на отбраковку огнетушителей (не подлежащих перезарядке), при необходимости;

- этикеток, наклеенных на корпус огнетушителей (содержание указано выше);

- пломб с датой перезарядки на ЗПУ.

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг:

Исполнителю при оказании услуг необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

- ГОСТ Р 59641–2021 «Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».

- ГОСТ Р 51057–2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 51017–2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ 12.2.037—78 ССБТ. «Техника пожарная. Требования безопасности».

- ГОСТ 12.4.009—83 ССБТ. «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

- ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ. «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

- ГОСТ 27331–87 «Пожарная техника. Классификация пожаров».

Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств.

Наличие сертификатов пожарной безопасности на огнетушащие составы.

Отсутствие сведений об Исполнителе (участнике закупки) в реестре недобросовестных поставщиков.

6.2. Условия оказания услуг

Оказание услуг по перезарядке огнетушителей может осуществляться в любое удобное время для исполнителя и на его территории.

6.3. Требования к безопасности

Исполнитель при оказании Услуг обеспечивает выполнение требований государственных стандартов, строительных норм и правил, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000В, правил противопожарного режима, санитарных норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов, техническим персоналом.

Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей возникших при перезарядке огнетушителей.

6.4.    Требования по приемке услуг

Исполнитель осуществляет передачу огнетушителей, прошедших перезарядку, а также выбракованных, Заказчику с предоставлением пакета отчетной документации.

Заказчик выборочно проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам.

По завершению осмотра (проверки) оборудования Заказчик в случае не выявления недостатков подписывает соответствующие документы о приемке.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По окончанию отчетного периода оказания услуг по перезарядке огнетушителей Исполнитель, на основании спецификации составляет акт оказанных услуг по договору и представляет его Заказчику.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель устанавливает гарантийный срок на оказанные услуги – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке оказанных услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,  действующего свидетельства о регистрации в реестре организаций,  осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

8.3. Работы по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей должны выполнять специалисты аккредитованной организации, имеющей: обученный персонал, прошедший аттестацию, специальное оборудование, стенды и лицензированные испытательные лаборатории для проведения проверок и перезарядки.

Главный специалист отдела безопасности                                                                     Е.А. Бахарев