Технические требования на

ОКПД2 - 71.20.12.000. Оказание услуг по техническому освидетельствованию (диагностированию) градирни ДЭС пгт. Батагай, Верхоянских ЭС АО «Сахаэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.      Приложение………………………………………………………………………………...…..17

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |
| РД | руководящие документы |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СНиП | строительные правила и нормы |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| ПТЭ | правила технической эксплуатации |
| МПОТ | межотраслевые правила по охране труда |
| СРО | саморегулируемые организации |
| СМР | строительно–монтажные работы |
| ДЭС | Дизельная электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 - 71.20.12.000 Оказание услуг по техническому освидетельствованию (диагностированию) градирни ДЭС пгт. Батагай,  Верхоянских ЭС АО «Сахаэнерго»

  - Цель оказания услуг

- Определение техническое состояние градирни, получить фактические показатели качества конструкций на дату обследования, дать техническое решение на усиление и/или устранение выявленных дефектов и повреждений.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
|  | Градирня пгт. Батагай - 700 м3 | РФ, РС(Я), Верхоянский район, пгт. Батагай | Градирня 700 м3 п. Батагай – инв. 000005364 | Эксплуатирующая организация: Верхоянский ЭС АО «Сахаэнерго» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

Полная детализация оказание услуг указана в перечне и объемах выполняемых Услуг (Таблица № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Содержание и объем экспертного технического диагностирования градирни включает в себя: |
|  | Анализ технической документации |
|  | Визуальный и измерительный контроль (ВИК) основного металла и сварных соединений элементов металлоконструкций |
|  | Проверка состояния антикоррозионной защиты металлических конструкций градирни |
|  | Неразрушающий контроль (ультразвуковой контроль (УЗК) или радиографический контроль (РК) ) сварных соединений емкостей |
|  | Проверка состояния основания и отмостки |
|  | Проверка состояния вспомогательных элементов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию градирни |
|  | Проверка состояния лестниц, площадок, переходов, ограждений, обеспечивающих безопасность работы обслуживающего персонала |
|  | Проверка состояния патрубков, запорной арматуры и трубопроводов обвязки градирни |
|  | Измерение толщин листов поясов стенки и днищ емкостей |
|  | Контроль сварных соединений неразрушающими методами |
|  | Поверочные расчеты стенок градирни на прочность и устойчивость |
|  | Расчет остаточного ресурса безопасной эксплуатации (срока службы) градирни |
|  | Геодезические измерения неравномерной осадки наружного контура днища; |
|  | По результатам поверочных расчетов выполнить разработку технических рекомендаций на устранение дефектов и повреждений, влияющих на несущую способность и устойчивость конструкций или их элементов |
|  | Результаты работ считаются принятыми после подписания всех необходимых актов: Акт об оказании услуг, счет, счет-фактура/УПД. |
|  | Выдача технического заключения по результатам полного технического обследования градирни, подписанные руководителем организации, проводившей обследование и экспертами, участвовавшими в проведении обследования, заверенное печатью экспертной организации и прошитое с указанием листов. Заключение выдается на каждую градирни отдельно. |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 - 71.20.12.000 Оказание услуг по техническому освидетельствованию (диагностированию) градирни ДЭС пгт. Батагай, Верхоянских ЭС АО «Сахаэнерго» | С даты заключения договора | 30 дней с даты заключения договора |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг/этапа услуг  ОКПД2 - 71.20.12.000 Оказание услуг по техническому освидетельствованию (диагностированию) градирни ДЭС пгт. Батагай,  Верхоянских ЭС АО «Сахаэнерго»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  |  | Выезд на объект Заказчика для проведения технического освидетельствования (диагностирования) осуществляется по заявке Исполнителя . Исполнитель обязуется письменно уведомить Заказчика о дате выезда на объект не менее чем за 14 календарных дней. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Выдача технического заключения по результатам обследования (диагностирования) состояния градирни. Состав технического заключения: - Технического отчета по результатам технического обследования (диагностирования) состояния на каждую градирню, с приложением фотоматериалов каждую градирню, выполненных с 4-х сторон; | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Результат оказание услуг должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам Услуги, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2), и условиям договора; | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.4. |  | Качество оказание услуг Исполнителем должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.5. |  | Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуги в согласованные сроки. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.1.6. |  | Документацию представить: - В 1 экземпляре на бумажных носителях и 1 экземпляре на CD в электронном виде (текстовые файлы в формате WORD, табличные материалы в формате EXCEL). - Структура и содержание электронной версии документации должны соответствовать бумажному оригиналу. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  |  | - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в действующей редакции 01.09.2025); - СТО 70238424.27.100.056-2009 «Дизельные и газопоршневые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». - РД 34.22.402-94 «Типовая инструкция по приемке и эксплуатации башенных градирен» 1997г.; - ГОСТ 5264-80. Межгосударственный стандарт. Ручная  РД 34.22.402-94дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 No 3827 дата введения установлена с 01.07.81. Издание (ноябрь 2009 г.) с Изменением No 1, утвержденным в январе 1989 г. (ИУС 4-89), Поправкой (ИУС 9-2009). Взамен ГОСТ 5264-69. − ГОСТ 16037-80. Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (с Изменением No 1). − ГОСТ Р ИСО 17637-2014. Контроль неразрушающий. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением. − ГОСТ 34347-2017 Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия (с Поправкой) − ГОСТ Р 55724-2013. Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1477 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности"); - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 г. N420 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности"; - Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 N 1009 "Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности" (вместе с "Положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности") (в действующей редакции); - Приказ Минэнерго РФ от 04 октября 2022 г. N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации". - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СП 28.13330.2017 «Защита строительных и ограждающих конструкций от коррозии»(с изменениями №1-4). Регламент «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 и другими действующими нормативными документами отрасли. Вся полнота ответственности при оказании услуги на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Оказание услуги должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.2.4. |  | Исполнитель должен быть обеспечен необходимыми инструментами, оборудованиями, приборами, механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице №2 | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении Услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  |
|  |  | Перечень минимального приборного оснащения для технического диагностирования градирни у Исполнителя : - - Твердомер; - - Толщиномер; - - Комплект для визуально-измерительного контроля; - - Ультразвуковой дефектоскоп; - - Измеритель прочности бетона; - – Фотоаппарат - – Нивелир | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Применяемые для проведения оказания услуг оборудовании должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества услуг |  |  |  |  |
|  |  | Услуги должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией и должен руководствоваться документами по характеру работ. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  |  |  |
|  |  | Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" - Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | При оказании услуг Исполнителю необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала при проведении диагностирования; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика; | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
|  |  | Результат оказание услуг должен соответствовать перечню и объемам выполняемых Услуг (таблица №2) настоящих технических требований | Согласие с требованием | -//- | -//- |
|  |  | Исполнитель должен провести диагностирование с выездом на объект Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество оказание услуг в согласованные сроки. | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 3. | Прочие требования к выполняемым Услугам |  |  |  |  |
| 3.1. |  | При выполнении услуг необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. | Согласие с требованием | -//- | -//- |

3. Требования к участнику закупки:

3.1. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц выполняющих инженерные изыскания. (согласно Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 №20 (ред. от 15.09.2020).

Оценки соответствия уровня ответственности участника осуществляется по общедоступному ресурсу «Единый реестр членов СРО» (http://nopriz.ru/nreesters/elektronnyy-reestr/).

3. Приложения

Приложение №1: Перечень объектов подлежащих к техническому освидетельствованию (диагностированию).

Приложение №2  Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №1

Перечень объектов подлежащих к техническому освидетельствованию (диагностированию)

| №п/п | Наименование филиала | Наименование ДЭС | Наименование и тип емкости (наземный / подземный, вертикальный / горизонтальный, стальной) | Год ввода в эксплуатацию (гггг) | Объём V, куб.м. | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Верхоянский ЭС | пгт. Батагай | Градирня | 1996 | 700 | РС(Я) Верхоянский район, пгт. Батагай |