Техническое задание

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Состав, содержание работ | Для выполнения работ по замене общедомовых приборов учета на узлах холодного водоснабжения в многоквартирных домах и ЦТП мкр. Шакша, Калининского района г. Уфы. Исполнителем производятся следующие виды работ: - Обследование места установки оборудования; - Получение технических условий на проектирование; - Разработка рабочей, проектно-сметной и исполнительной документации; - Получение необходимых согласований для производства работ; - Поставка необходимых материалов и оборудования для выполнения вышеуказанных работ; - Выполнение строительно-монтажных работ по замене общедомовых приборов учета (далее ПУ) на узлах холодного водоснабжения (далее ХВС) согласно утвержденной проектно-сметной, рабочей документации. - Пуско-наладка приборов учета, интеграция с автоматизированной информационно – измерительной системой коммерческого учета воды. (АИИС КУВ) - Поставка программного обеспечения АИИС КУВ на основе цифровой платформы «Система мониторинга и управления «Энергоатлас» (Передача неисключительных бессрочных прав), с целью создания единой программной платфоры. Расширение используемой в УВК программы «Энергоатлас» |
| 2 | Объем работ | - Перед началом выполнения работ Подрядчик составляет План-график работ, Заказчик согласовывает. - Произвести обследование мест установки общедомовых приборов учета на узлах ХВС в 40 многоквартирных домах (далее МКД) и 4 центральных тепловых пунктах (далее ЦТП) микрорайона Шакша, Калининского района г. Уфы. Перечень объектов, по которым необходимо провести разработку проектно-сметной документации указан в Приложении 1 к данному техническому заданию - Разработать проектно – сметную документацию по замене общедомовых приборов учета ХВС в 40 МКД и 4 ЦТП микрорайона Шакша, Калининского района г. Уфы, по результатам проведенного обследования мест установки общедомовых приборов учета на узлах ХВС. Перечень объектов, по которым необходимо провести разработку проектно-сметной документации указан в Приложении 1 к данному техническому заданию. - Выполнение строительно–монтажных работ по замене общедомовых приборов учета ХВС, а также оборудования узлов учёта в случае выявленной необходимости в соответствии с Проектно-сметной документацией, составленной на основе Актов обследования в 40 МКД и 4 ЦТП мкр. Шакша, Калининского района г. Уфы. Все приборы учета должны быть оборудованы модулем передачи данных в АИИС КУВ заказчика. Перечень объектов, по которым необходимо провести строительно – монтажные работы указан в Приложении 2 к данному Техническому заданию. - Поставка программного обеспечения АИИС КУВ - Пуско-наладка программного комплекса АИИС КУВ |
| 3 | Основные требования к выполнению строительно – монтажных работ | - Работы должны выполняться в соответствии с: - Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Правительством Российской Федерации от 29.07.1999г. №644; - Свод правил СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; - СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»; - Приказа Министерства строительства РФ от 28.08.2020г. №485/ПР; - Федеральным законом №261 от 11.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Действующими нормативно – техническими документами на устройство узлов учета воды для хозяйственно - питьевых, производственных и противопожарных нужд абонентов. - Монтаж оборудования должны выполнять сотрудники, прошедшие обучение и имеющие удостоверение о допуске к работам в ограниченных и замкнутых пространствах, необходимые для того, чтобы предотвратить действия, которые могут повлечь опасные последствия в процессе установки оборудования, что позволит избежать опасности для сотрудников и оборудования. - монтаж и ПНР средств измерений должны проводиться в соответствии с требованиями инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации на средство измерений. |
| 4 | Порядок и сроки сдачи и приемки выполненных работ | - Приемка работ будет осуществляться исходя из фактически выполненных и подтвержденных объемов работ по каждому объекту с учетом изменений. - Подрядчик (подрядчик и привлекаемые субподрядчики) обязаны подготовить и поддерживать заполнение на русском языке полного комплекта исполнительной документации, в том числе: План-график производства работ, исполнительные схемы, обеспечивая достоверность и полноту фактических сведений о выполненных работах. - Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику исполнительную документацию в целях юридического подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня их качества, участия конкретных исполнителей. - Комплект первичной учетной и исполнительной документации на Работы, включает, но не ограничивается: 4.1. План-график производства работ; 4.2. Проектно –сметная документация 4.3. Исполнительные схемы монтажа оборудования; 4.4. Акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2) по каждому объекту; 4.5. Справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3) по каждому объекту; 4.6. Счет на оплату 5. Срок исполнения Работ, в том числе ПИР, СМР, ПНР – 120 дней после подписания договора. 6. Гарантийные сроки на выполненные работы не менее 1 года. |
| 5 | Прочие требования | Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации для проведения всех этапов работ, в том числе ПИР, СМР, ПНР, составление проектно-сметной документации. Для выполнения работ Подрядчик или субподрядная организация, работающая от лица исполнителя, обязана иметь СРО на проектирование и производство СМР. Подрядчик должен иметь необходимые полномочия на интеграцию Автоматизированной информационно-измерительной системы на весь срок и объем оказания услуг в рамках настоящего Технического задания. Полномочия исполнителя должны быть подтверждены документально. |
| 6 | Требования к платформе автоматизированного учета воды: | - Требуемый функционал системы. Подрядчик обязан обеспечить выполнение следующих функций системы: 1.1 Обеспечить стабильную передачу данных от приборов учета (ПУ) в АИИС КУВ на сервере Заказчика. Собственными силами или с привлечением субподрядчиков выполнить работы по расширению и адаптации системы для подключения новых объектов: Многоквартирные дома (МКД): 40 шт. Центральные тепловые пункты (ЦТП): 4 шт. 1.2. Сбор и отображение данных: Обеспечить удаленный автоматический съем показаний с приборов учета потребителей с гарантией своевременности и достоверности передаваемых данных. Реализовать в личном кабинете пользователя АИИС КУВ функционал объекта и привязки адресов установки ПУ к объектам на цифровой карте. 1.3. Классификация приборов учета и балансировка: Предоставить возможность классификации ПУ на коммерческие (общедомовые узлы для расчетов с конечными потребителями) и технические (установленные на ЦТП,). Обеспечить функционал для сопоставления источников (технических ПУ) и диктующих точек с объектами потребления (коммерческими ПУ) для формирования балансов и контроля качества поставляемых ресурсов. 1.4. Формирование отчетности и выгрузка данных: Реализовать формирование отчетов о потреблении по заданным шаблонам с детализацией: Тип отчета: почасовой, посуточный, помесячный. Обязательные данные: дата/время, адрес, заводской номер ПУ, интеграторы на начало и конец периода, средние и суммарные значения за период. Обеспечить возможность выгрузки единого файла с объемом подачи воды по выбранным объектам за указанный период. Предоставить возможность отмечать в системе периоды нештатной работы ПУ, показания за которые выходят за нормативные или отсутствуют и не должны учитываться в расчетах, с обязательным отражением этих периодов в итоговых отчетах и выгрузках. 1.5. Мониторинг и оповещение: Настроить систему оперативного оповещения (в течение 30 минут с момента регистрации события) ответственных пользователей при возникновении нештатных ситуаций (авария, отсутствие связи, вмешательство) через каналы: Мессенджер MAX по возможности Электронная почта (E-mail) Реализовать автоматический подсчет и отображение длительности нештатных ситуаций в часах и сутках, показания за которые выходят за нормативные или отсутствуют и не должны учитываться в расчетах. 1.6. Управление доступом: Обеспечить возможность предоставления удаленного доступа к системе для нескольких пользователей с гибким разграничением прав: Индивидуальный перечень доступных для просмотра и управления объектов. Индивидуальный перечень разрешенных функций и операций в АИИС. 1.7. Платформа должна позволять добавлять другие типы приборов учета и управления по проприетарным протоколам (300 и более протоколов); 1.8. Платформа может быть аттестована на коммерческий учет в дальнейшей эксплуатации. - Обязанности Заказчика. Для выполнения работ Заказчик обязуется предоставить Подрядчику (или указанному им в официальном письменном обращении субподрядчику) доступ к личному кабинету администратора АИИС КУВ с необходимыми правами для настройки параметров интеграции, заведения данных новых объектов и конфигурации системы. |
| 7 | Требования к оборудованию и материалам | Требования к общедомовым приборам учета: - Прибор учета – счетчик с возможностью передачи данных. - Фиксация показаний осуществляется на приборе независимо от наличия канала связи. - При восстановлении канала связи прибор должен автоматически передавать крайние зафиксированные показания на верхний уровень системы. - Наличие действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений, обеспечивающего метрологическую гарантию достоверности данных. - Класс точности (метрологический класс) - С - Погрешность прибора – не более 2%; - Максимальная рабочая температура – 40 гр. С; - Класс защиты – не менее IP68 - Рабочее положение – горизонтально, вертикально, наклонно; - Гарантийный срок на счётчики не менее 24 месяца с даты монтажа; Требования к модулям передачи данных. Модуль передачи данных должен иметь возможность передавать данные в платформу верхнего уровня по сети GPRS/Ethernet/NB IoT; - Степень защиты корпуса– IP54; - Средняя наработка на отказ, не менее 75000 ч.; - Средний срок службы устройства сбора и передачи данных без учета элемента питания не менее 12лет; - Гарантийный срок на модуль устройство сбора и передачи данных (УСПД) не менее 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. ### Требования к запасным частям, инструментам и принадлежностям (ЗИП): - Подрядчик обязан обеспечить поставку ЗИП в объеме, достаточном для нормальной эксплуатации оборудования в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - ЗИП поставляется одновременно с основным оборудованием, если иное не указано в графике поставки. - Все запасные части должны быть новыми, совместимыми с поставляемым оборудованием и иметь сертификаты соответствия (при необходимости). Проводной канал передачи данных: - Система передачи данных от ПУ к УСПД основана на проводном интерфейсе RS485 или аналоге, обеспечивающем надежную передачу информации. - Кабельная инфраструктура должна соответствовать ГОСТ и обеспечивать защиту от внешних воздействий; - Максимальное расстояние передачи – не более 120 метров на одном сегменте; - Система должна обеспечивать бесперебойность работы и доступ к данным. - Для функционирования системы передачи данных на платформу АИИС КУВ Подрядчик предоставляет интернет канал передачи с трафиком не менее 50 МБ в месяц сроком на 12 месяцев. Беспроводная система передачи данных: - Модуль передачи должен иметь автономное питание; - Расчётный срок службы элемента питания 5 лет при передаче данных не чаще чем раз в 7 суток; - Время работы элемента питания модуля передачи данных при опросе раз в сутки должно составлять не менее 1 год; - Для функционирования системы передачи данных на платформу АИИС КУВ Подрядчик предоставляет SIM карты с трафиком не менее 50 МБ в месяц сроком на 12 месяцев. - Подрядчик обязуется предоставить Заказчику перечень SIM-карт с указанием номера и адреса установки. Комплектность: - поверенный прибор учета; - модуль передачи данных; - техническая документация (руководство по эксплуатации, методика поверки, свидетельство о поверке, паспорт, сертификат соответствия, свидетельство о внесении прибора учета в Государственный реестр средств измерений). ЗИП: - в комплект поставки оборудования включить резервный ЗИП для модуля передачи данных в количестве - 1шт.на весь объем поставляемого оборудования Все материалы и оборудование, применяемые для устройства узла учета должны иметь действующие сертификаты и соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Требования к оборудованию и материалам: допускаются к применению средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений. |
| 8 | Требования к программному обеспечению АИИС КУВ | В части информационного функционала, настройки и формирования отчетно-учетной документации АИИС КУВ должна обеспечивать: - сбор и обработку данных приборов учета по различным каналам связи (Ethernet, и др.); - хранение полученных данных в базе данных (текущие значения часовые и суточные архивы, настроечные параметры); - анализ полученных данных; - мониторинг состояния приборов учета; - наличие встроенного математического редактора (универсальный инструмент задания логических условий для генерации составных параметров, аварийных событий и пр. в Системе); - анализ потребления ресурсов, а также их сравнение с нормативными и расчетными нагрузками; - анализ причин аварийных ситуаций и инцидентов, включая действия ответственного персонала; - автоматическое формирование графиков поверок и замены метрологического оборудования и средств измерений; - расчет потребленного ресурса за отчетный период и отклонений от расчетных/плановых показателей; - построение балансов ресурсов; - досчет потребленного ресурса за период времени нештатной работы по среднему значению потребления; - визуализацию информации на графиках, с гибко настраиваемыми переменными (текущими, архивными, интегральными) на одной временной шкале и периодом, за который они выводятся; - визуализацию информации в таблицах, с гибко настраиваемыми переменными (текущими, архивными, интегральными) и периодами, за который они выводятся; - визуализацию оперативной информации на активных мнемосхемах АРМов; - вывод отчетов о потреблении ресурсов, и справок о производстве расчета (с возможностью самостоятельного построения и редактирования необходимых отчетных форм); - выгрузку из системы по критериям, описанных в шаблонах и статистических отчетах; - встроенное многопоточное редактирование системы (активные мнемосхемы, отчеты, аварийные и событийные сценарии и т.п.), включая соответствующие редакторы; - наличие встроенного редактора отчетов (создание и редактирование отчетных форм из данных с устройств, включая коммерческие, технические и аналитические отчеты); - наличие встроенного редактора аварий и событий (создание и редактирование событийных и аварийных сценариев для объектов и групп устройств, включая текущие, архивные и интегральные значения переменных); - обеспечение возможности свободной создания и редактирования групп устройств на доступных объектах с построением общих мнемосхем, отчетов, графиков и таблиц для каждой группы индивидуально; - ведение журнала работ и переключения режимов работы объектов в Системе; - создание и редактирование собственных переменных (в текущих, архивных и интегральных значениях) для анализа и оценки данных, с применением математического редактора и любых переменных с устройств или их групп; - настраиваемые уведомление об авариях пользователям в системе (со звуковым оповещением), электронной почтой и смс; - настраиваемую рассылку формируемых отчетов с объектов или их групп пользователям по электронной почте; - возможность удаленного доступа к данным и сервисам системы для оперативного принятия решений; - разграничение уровней доступа пользователей по логину и паролю или с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП); - интуитивно понятный интерфейс, и не требовать наличия специализированных знаний основ программирования для работы; - наличие открытого API для самостоятельной интеграции стороннего ПО |
| 9 | Требования к разработке сметной документации | Разработать раздел «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» проектной документации по объекту руководствуясь требованиями следующих документов, но не ограничиваясь ими: • пункты 28-31 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87; • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.05.2021 № 325/пр «Об утверждении Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время»; • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.06.2020 № 332/пр «Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства»; • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр); • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр); • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» Список изменяющих документов (в ред. Приказа Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр); • приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.06.2020 № 297/пр «Об утверждении Методики определения затрат на осуществление функций технического заказчика». б) Требования к подготовке сметной документации по объекту: 1. Ведомости объемов работ выполнить с приведением: • наименований работ; • единиц измерения работ; • количества работ; • ссылок на чертежи; • ссылок на спецификации; • расчета объемов работ; • расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета); • иных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства объекта. 2. Стоимость строительства объекта определять ресурсно-индексным методом на основании ФСНБ -2022 (ФССЦ ФСЭМ) и КСР и других действующих нормативно-методических документов Российской Федерации. 3. Сметы на пусконаладочные работы должны соответствовать программам пусконаладочных работ, включающих объемы пусконаладочных работ. 4. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проектной документации, составить пояснительную записку, в которой указать: перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления смет; указать все особенности определения сметной стоимости для данного объекта. 5. Индексы изменения сметной стоимости строительства применить на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по группам однородных строительных ресурсов. 6. При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг, подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование должны быть сброшюрованы отдельной книгой и подписаны уполномоченным лицом заказчика. В документах, обосновывающих стоимость в текущем уровне цен соответствующих материальных ресурсов и оборудования и отдельных видов работ и услуг, предоставляемых производителями (поставщиками) или формируемых на основании данных из открытых и (или) официальных источников, должна содержаться следующая информация: • наименование производителя (поставщика), его идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), • контактные данные, сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии), • об исполнителе (исполнителях) (при наличии) такого обосновывающего документа с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, • дата составления документа, дата и (или) сроках действия ценовых предложений, • об учете (или не учете) в ценах отдельных затрат (в частности, на перевозку, шефмонтаж, шеф наладку) и налога на добавленную стоимость (далее – НДС). - Согласно Методики 421, в сводном сметном расчете предусмотреть перечень и порядок определения прочих и лимитированных затрат, включаемых в главы 9-12 сводного сметного расчета стоимости строительства, а также учесть затраты: – на проведение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости; - на разработку проектной и рабочей документации в объеме стоимости настоящего договора; - на утилизацию мусора; - на осуществление технологического присоединения с учетом стоимости ресурсов; - на временные здания и сооружения; - на непредвиденные расходы; - другие затраты по согласованию с Заказчиком. 8. Сметная документация передается по накладной Техническому заказчику (застройщику) в четырех экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в одном экземпляре на электронном носителе в виде файлов форматов программ «Гранд-смета», «MS Excel», xml, gge, а также файла формата PDF, подписанного электронной цифровой подписью Генподрядчика. 9. Представить отдельный расчет физических объемов по всем видам строительно-монтажных работ, расчет должен быть согласован исполнителями проектной организации и Заказчиком, заверен печатью. 10. Сметную документацию разработать согласно рабочей документации. |
| 10 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Стадия проектирования – РД. Состав рабочей документации должен соответствовать требованиям: - Градостроительного кодекса РФ ФЗ-190 от 29.12.2004г.; - Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в объеме необходимом для прохождения строительной экспертизы и реализации поставленной цели проектирования. Материалы разделов оформить в соответствии с "ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". Дополнительные разделы выполнить при необходимости, в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ. Рабочая документация, передаваемая Заказчику: 4 экз. рабочей документации на бумажном носителе, 1 экз. в электронном виде на магнитном носителе. |
| 11 | Результаты инженерных изысканий (при их отсутствии заданием на проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации) | Предусмотреть выполнение инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки рабочей документации (при необходимости). |
| 12 | Требования к месту доступа оказания услуг, проведение согласований | Заказчик организовывает доступ к месту производства работ согласно План-графику производства работ. В случае однократного отказа обслуживающей организации в обеспечении доступа Исполнителю к месту производства работ, Заказчик и Подрядчик согласовывают изменение План-графика производства работ (смещение сроков производства работ). В случае отсутствия технической возможности монтажа и ПНР прибора учета (объект затоплен, отсутствие доступа на объект) - производится замена/отмена адресов к монтажу с составлением акта, по согласованию с Заказчиком. При необходимости (в случае неисправности входной запорной арматуры МКД) необходимые технологические отключения осуществляются Заказчиком. |
| 13 | Порядок выполнения и оплаты работ, не учтенных в Техническом задании. | Выполнение работ, не предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также работ, необходимость в которых возникла в процессе выполнения контракта, осуществляется на основании отдельного соглашения сторон. Для этого Исполнитель составляет и согласовывает с Заказчиком Акт выявленных дополнительных работ и Дополнительную смету. Работы начинаются только после подписания Заказчиком указанных документов. Основаниями для выполнения дополнительных работ являются: - Выявление в процессе Проведения обследования и выполнения работ дефектов или обстоятельств, которые не могли быть установлены при составлении настоящего ТЗ и которые делают выполнение работ по первоначальной смете технически невозможным или нецелесообразным. - Прямое письменное указание Заказчика на выполнение работ, не входящих в первоначальный объем. - Изменение нормативных требований, вступившее в силу после даты заключения контракта. Все работы, выполненные на основании Актов выявленных дополнительных работ и Дополнительных смет, подлежат обязательному включению в итоговую рабочую и исполнительную документацию. Подрядчик предоставляет его Заказчику в составе итогового пакета документов перед подписанием Акта приемки работ. Оплата производится на основании Акта выполненных дополнительных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости (форма КС-3), предоставляемых Исполнителем после полного выполнения объема работ. |