Технические требования для договора

ОКПД 84.25.11.120 Техническое освидетельствование и перезаправка модулей газового пожаротушения типа МГП для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2.	Требования к продукции.	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ.	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	13

Приложение №1 к ТТ	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МГП | Модуль газового пожаротушения |
| ПБ-40 | Баллон побудительный |

  - Наименование закупаемой продукции

Техническое освидетельствование и перезаправка модулей газового пожаротушения типа МГП для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»».

  - Цель выполнения работ

Поддержание в работоспособном состоянии систем газового пожаротушения ГТГ 3 и здания ГРУ.

Обеспечение требований пожарной безопасности п. 6.8.3.8 ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность".

  - Существующее положение

В ходе мероприятия планируется:

- Перевозка модулей МГП-16-100, МГП 150-100-24 и ПБ-40 до места производства работ и обратно.

- Техническое освидетельствование баллонов.

- Перезаправка МГП-16-100, МГП 150-100-24 и ПБ-40.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место доставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Автоматическая установка пожаротушения №3 (ГТГ-3) | Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д.18 | Модуль (МГП 16-100) зав. № № 16-89077,16-94017, 16-89076, 16-94019, 16-94018, 16-94015. Баллон побудителя БП-40 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Автоматическая установка пожаротушения здания ГРУ | Электростанция филиала ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» Российская Федерация, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д.1 | Модуль (МГП 150-100-24) зав. № 11152596, 11152595, 11152593, 11152597. | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

Работы выполняются на основании:

- Актов технического освидетельствования к протоколу испытаний №16-05/22ТО от 16.05.2022г.

- Паспортных данных завода-изготовителя п.4 Паспорт баллона LA 4-ПС п. 3.5 Паспорта МГП-16-100 4854-001-33075088-96.

- Паспортных данных завода-изготовителя п.2 Паспорт МГП 150-100-24 ПАС 021.00.000 РЭ.

Условия оказания услуг:

- Работы производятся на производственная база Исполнителя. Доставка МГП и баллонов побудительных ПБ-40 к месту выполнения Работ осуществляется силами Исполнителя. Передача МГП Исполнителю производится по акту-приема-передачи оборудования/объекта основных средств;

- Исполнитель обязан самостоятельно изготовить или приобрести упаковку (ящики, контейнеры или иные тарные средства) для перевозки МГП и баллонов побудительных ПБ-40 от Заказчика до своей производственной базы.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

В ходе предоставления услуг Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимые аттестации работников на право выполнения работ по техническому освидетельствованию баллонов, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

    - Заказчик предоставит Подрядчику:

Перед началом проведения работ следующие виды ресурсов и документации:

- Паспорта на модули и баллоны МГП-16-100.

- Требования к продукции.

    - Требования к видам и объемам работ.

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ.

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое освидетельствование и перезаправка модулей газового пожаротушения МГП | услуга | 1 |
| 1.1 | Доставка МГП и баллонов побудительных ПБ-40 с места эксплуатации (ЯНАО, Приуральский р-он, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д. 18) до места проведения работ. | услуга | 1 |
| 1.2 | Техническое освидетельствование (МГП 16-100) | шт. | 6 |
| 1.3 | Техническое освидетельствование (МГП 150-100-24) | шт. | 4 |
| 1.4 | Техническое освидетельствование баллонов побудительных ПБ-40 | шт. | 2 |
| 1.5 | Перезаправка модулей газового пожаротушения (МГП 16-100) | шт. | 6 |
| 1.6 | Перезаправка модулей газового пожаротушения (МГП 150-100-24) | шт. | 4 |
| 1.7 | Перезаправка баллонов побудительных ПБ-40 | шт. | 2 |
| 1.8 | Доставка МГП с места проведения работ до места эксплуатации (ЯНАО, Приуральский р-он, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, д. 18). | услуга | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | «Техническое освидетельствование и перезаправка модулей газового пожаротушения типа МГП для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»». | С даты заключения договора | 31.08.2026 |

  - Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: Техническое освидетельствование и перезаправка модулей газового пожаротушения МГП

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Перевозка модулей МГП на производственную базу Исполнителя; - Разборка МГП; - Техническое освидетельствование баллонов; - Техническое обслуживание ЗПУ; - Контроль работоспособности и герметичности ЗПУ; - Сборка; - Проверка на герметичность; - Окраска; - Заправка МГП ГОТВ СО2. - Техническое освидетельствование баллонов побудительных ПБ-40; - Перезаправка баллонов побудительных ПБ-40; - Доставка перезаправленных МГП-16-100. |  |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний». Устанавливает требования к конструкции, параметрам и методам испытаний модулей. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Паспортные данные завода-изготовителя п.4 Паспорт баллона LA 4-ПС п. 3.5 Паспорта МГП-16-100 4854-001-33075088-96. Паспортных данных завода-изготовителя п.2 Паспорт МГП 150-100-24 ПАС 021.00.000 РЭ. Паспортных данных завода-изготовителя А-БП-40 000 ПС Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее ФНП) приказ от 15 декабря 2020г. № 536. |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и материалам |  |  |  | Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации. в том числе, требованиям МЧС. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к контролю качества работ/услуг и материалов. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Входной контроль МГП и ПБ-40 после перезаправки и освидетельствования |  | Подрядчик совместно с Заказчиком должен обеспечить входной контроль перезаправленных модулей МГП и ПБ-40, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документов и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу |  |  |  | Исполнитель должен обладать профессиональной квалификацией (аттестациями работников на право выполнения работ по техническому освидетельствованию баллонов, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), соответствующей видам выполняемых работ, необходимыми профессиональными знаниями и опытом. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к отгрузке и упаковке |  |  | Исполнитель должен отгружать и перевозить МГП в упаковке, соответствующей характеру поставляемого оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Упаковано и защищено от попадания влаги и механических повреждений. Условия транспортирования и хранения Оборудования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)», раздел 10, таблица 13: 8 (ОЖЗ). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к упаковке |  |  | Исполнитель обязан самостоятельно изготовить или приобрести упаковку (ящики, контейнеры или иные тарные средства) для перевозки МГП и баллонов побудительных ПБ-40 от Заказчика до своей производственной базы и обратно. |  |  |  |  |
|  | Требования к испытаниям и приемке. |  |  | Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если предъявленные к испытаниям модули соответствуют требованиям ГОСТ Р 53281-2009 и нормативной документации. По результатам освидетельствования в паспорт оборудования вносят данные о максимальных разрешённых параметрах эксплуатации (давление, температура рабочей среды), сроках следующего освидетельствования. |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к надежности | Назначенный срок эксплуатации модуля (определяется сроком очередного технического освидетельствования баллона), лет – 5 (10). Назначенный срок службы модуля, лет – 30. |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Техническое обслуживание. | Согласно ТУ 4854-001-33075088-96 |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на услуги по Техническому освидетельствованию и перезаправки. | Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки. |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к экономическим параметрам. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к предполагаемому сроку эксплуатации. | Согласно документации завода изготовителя. |  |  |  | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Исполнителю по окончанию работ |  |  |  | Предоставление документа, подтверждающего фактически выполненных работ: - Акты технического освидетельствования; - Протоколы испытаний; - Акт выполненных работ; - Разработать и предоставить паспорт на баллоны побудительные БП-40 с заполненными разделами; - Заполненные разделы паспортов на баллоны, паспорта на МГП. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к исполнителю |  |  |  | Работу осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели аккредитованные и имеющие действующую лицензию по техническому освидетельствованию баллонов, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Исполнитель должен иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для выполнения необходимого объема работ. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договора на выполнение работ. Исполнитель должен являться платежеспособным, не находится в стадиях ликвидации, банкротства, обладать свободным (не находящимся под арестом) имуществом, не быть привлеченным судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Наличие у исполнителя необходимого оборудования |  |  |  | 1. Исполнитель должен иметь оборудование, стенды, инструменты, технические средства, в том числе средства измерения для выполнения работ и оказания услуг в области пожарной безопасности при осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту, заправке и проведению испытаний модулей газового пожаротушения с контролем работоспособности, и герметичности каждого запорно-пускового устройства ЗПУ. 2. Все используемые материалы и комплектующие, должны быть новыми и ранее не использованными, с действующей гарантией фирмы-изготовителя. 3. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации в течение всего периода производства работ. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора. |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ. |  |  |  | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием | - | - |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах «Справка об опыте Участника», с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов (наличие у Участника совокупного опыта в рамках одного или нескольких договоров на выполнение аналогичных работ, за последние 5 лет, предшествующих дате направления технико-коммерческого предложения Участника. При этом учитываются только выполненные Участником договоры), а именно

- копии договоров, подписанных с обеих сторон;

- копии Актов выполненных работ к договору подписанных с обеих сторон;

- копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

- Приложения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Перечень МГП |