УТВЕРЖДАЮ

Начальник Службы пожарной безопасности ГУП «Петербургский метрополитен» ___________________ И.Н. Севрюков «____» _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по оснащению

автоматической установкой пожаротушения (АУПТ)

станции «Пушкинская»

Санкт-Петербург

2026

Раздел 1.   Общие сведения

  - Предмет выполнения работ: оснащение автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская».

  - Перечень документов, на основании которых проводятся работы: План капитальных вложений на 2026 год, инвестиционная заявка № 205872.

  - Цель работы: оснащение автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Источник финансирования: собственные средства метрополитена.

  - Вид работ: оснащение.

  - Характеристика объектов производства работ:

- Вестибюль ст.м. «Пушкинская» расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 52а, лит. А, пом. 2-Н, 5-Н., кадастровый номер: 78:32:0001689:1236, площадь: 1.582,9 м², количество этажей: Этаж № 1, Этаж № подвал, назначение: Нежилое, Сооружение относится к II степени огнестойкости.

Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован местной и городской линией связи, автоматизирован системой контроля доступа для прохода в здание вестибюля на основе служебных бесконтактных смарт-карт (БСК).

- Подземный комплекс ст. м. «Пушкинская», расположен по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 52а, сооружение 1, литера А., кадастровый номер: 78:32:0000000:3076, площадь: 5.957,3 м², количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 3, Сооружение относится к II степени огнестойкости.

Вентиляция помещений приточно-вытяжная. Объект телефонизирован местной и городской линиями связи, автоматизирован системой контроля доступа в помещения на основе служебных бесконтактных смарт карт (БСК).

Защите автоматической установкой пожаротушения подлежат:

- помещение № 06 «Кладовая ГСМ» площадью 9,7 м² (Кладовая ГСМ), расположенное в машинном зале вестибюля;

- шкафы УКРМ в количестве 3 штук, расположенные в помещении № 01 «Машинный зал» подвального этажа вестибюля станции;

- помещение № 43з «Аккумуляторная» площадью 53,1 м² (Аккумуляторная), расположенное в подземном комплексе ст. м. «Пушкинская», на первом подземном этаже СТП-6;

Общая площадь помещений, затрагиваемых в рамках оснащения автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) вышеуказанных объектов составляет: 65,8 м².

  - Затрагиваемые основные средства: по результатам выполнения работ существующая система АУПТ подлежит демонтажу. Демонтаж в помещении № 06 «Кладовая ГСМ» площадью 9,7 м² (Кладовая ГСМ), расположенном в машинном зале вестибюля, инвентарный номер ОС № 5046254 «Система газового пожаротушения станции "Пушкинская"».

  - Сроки начала и окончания выполнения работ: с даты заключения договора по 23.04.2027 года.

  - Время проведения работ: выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» по адресам, указанным в п. 1.6. Технического задания, должно осуществляться в будние дни в одну смену 
с 09:00 до 16:00, или с 01:30 до 05:00. Работы в действующих тоннелях, технологических помещениях и пассажирской зоне должны выполняться только в ночное окно (с 01:30 до 05:00).

Изменение времени проведения работ и работа в выходные дни – по письменному согласованию с Заказчиком.

  - Работа выполняется в соответствии с рабочей документацией 231/243-159-АУПТ, разработанной ООО «РУНА» в 2024 году (далее – Рабочая документация).

  - В течение 3 (трёх) рабочих дней после заключения договора в целях контроля исполнения договора и информирования о выявленных недостатках исполнения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лицах, ответственных за ведение работ, переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения договора, официальным письмом с печатью за подписью руководителя организации, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты) и паспортных данных.

После получения от Подрядчика информации о лицах, ответственных за ведение договора, по письменному запросу Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик передает по акту приема-передачи исходную документацию, в том числе содержащую конфиденциальную информацию, при условии заключения с Заказчиком Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.

После заключения договора ознакомиться с исходной документацией в полном объёме можно в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 29, лит. А, предварительно согласовав дату и время по телефону 301-98-99, доб. 2-82-48.

Раздел 2.   Требования к выполнению работы

  - Описание предмета закупки и уточнение объемов работ: работы по оснащению автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» необходимо выполнить в полном объёме в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, настоящим Техническим заданием, Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и локальными сметными расчётами.

  - Сведения об условиях выполнения работ:

    - Работы должны выполняться согласно требованиям, указанным в п. 1.9. настоящего Технического задания. При необходимости проведения работ в другой период времени руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции. Порядок и последовательность выполнения работ не должны оказывать какое-либо влияние на бесперебойность и безопасность перевозочного процесса метрополитена.

    - До начала производства работ Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее – ППР) в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

    - Согласование ППР, в том числе с причастными смежными подразделениями метрополитена, выполняет Подрядчик.

      - ППР необходимо согласовать со Службой управления ремонтами и эксплуатацией Управления метрополитена (СУРЭ), Службой пожарной безопасности (СПБ), Службой транспортной безопасности (СТБ), Службой электроснабжения (Э), Службой тоннельных сооружений (С), Службой сигнализации, централизации и блокировки (Ш), Электромеханической службой (ЭМ) в том числе с отделом охраны окружающей среды (ЭМ ОООС), Службой информационных технологий (СИТ), Службой движения (Д), Службой специальных технических средств (СТС), Службой специальных сооружений (СМ), Эскалаторной службой (ЭС) с соблюдением следующих сроков:

- срок предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 5 рабочих дней с даты заключения Договора;

- срок исправления замечаний к ППР и повторного предоставления ППР на согласование в подразделение метрополитена должен составлять не более 3 рабочих дней с даты получения замечаний;

- срок направления на согласование ППР в следующее подразделение метрополитена должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования предыдущим подразделением;

- срок предоставления в Службу пожарной безопасности согласованного всеми подразделениями метрополитена ППР, указанными в настоящем Техническом задании, должен составлять не более 2 рабочих дней с даты получения согласования всеми подразделениями.

      - ППР разрабатывается и согласовывается в 1 экземпляре в срок, не более 30 календарных дней с даты заключения Договора.

      - В последнюю очередь ППР согласовывает главный инженер Службы пожарной безопасности. После получения всех согласований Подрядчик должен передать заверенные копии ППР в количестве 2-х экземпляров в Службу пожарной безопасности. Оригинал ППР хранится на объекте на период производства работ у ответственного руководителя работ Подрядчика или ответственного исполнителя работ Подрядчика. Оригинал ППР передаётся Заказчику по завершению работ в составе исполнительной документации.

    - Подрядчик обязан обратиться за получением пропусков в соответствии с требованиями действующего «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен».

    - В сроки выполнения работ входят, в том числе, все обязательные организационные мероприятия (прохождение инструктажей, получение пропусков, обследование объектов проведения работ, разработка и согласование ППР, оформление нарядов и др.).

    - Подрядчик обязан выполнить обследование объекта выполнения работ в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения пропусков. Обследование объекта необходимо производить с участием причастных подразделений.

    - Во время производства работ Подрядчик обязан вести журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора, общий журнал работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования демонтажных работ, акты испытания и опробования технических устройств (при наличии).

    - При выполнении работ, связанных с образованием технологической пыли (пробивка отверстий в бетонных стенах и т.д. внутри помещений), работа без применения пылеулавливающих агрегатов запрещена.

    - В обязательном порядке Подрядчиком должна производиться ежесменная уборка мусора, строительной пыли и материалов в зоне производства работ с проверкой отсутствия загромождений путей эвакуации.

    - Подрядчик должен произвести:

- герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб

- герметизацию кабельных гильз, проходящих через железобетонные упоры затворов, и герметизацию прокладываемых кабелей (трубопроводов) выполнять согласно сборочному чертежу 1770-763.00.00.СБ «Узел герметизации торцов кабельных труб» (Приложение № 4 к Техническому заданию);

- при необходимости прокладки новых кабелей через железобетонные упоры затворов в случае отсутствия свободных гильз, места бурения новых отверстий согласовать со Службой тоннельных сооружений и сектором гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Управления метрополитена в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена;

- работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а также в местах установки оборудования;

- демонтаж оборудования и кабельных трасс, в том числе в кабель-каналах;

- работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах).

    - Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

- Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 31.12.2009 № 1221.

    - Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях и стенах должна осуществляться под техническим надзором Службы тоннельных сооружений или причастных служб-владельцев помещений.

    - Требования сохранности инфраструктуры Службы специальных технических средств Заказчика (СТС):

      - Работы вблизи оборудования и кабельных линий систем, обеспечивающих транспортную безопасность ГУП «Петербургский метрополитен», а именно:

•	системы видеонаблюдения различных типов и принадлежности;

•	системы контроля и управления доступом;

•	система охранной сигнализации помещений (кроме помещений касс);

•	системы тревожной сигнализации;

•	системы устройства контроля прохода в тоннель;

•	системы контроля путевого пространства;

•	периметральной охранной сигнализации;

•	сетевого, коммутационного и серверного оборудования;

•	оборудования гарантированного электропитания и иных систем,

•	устройств с источниками ионизирующего излучения (только в случае выполнения работ с использованием оборудования, имеющего источники, излучения требуется включение дополнительного раздела в ППР);

•	устройств контроля досмотра (рамок-металлодетекторов, установок персонального досмотра)

должны выполняться под техническим надзором СТС по заявке, направленной Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ. В случае возникновения неисправностей оборудования, Подрядчик обязан немедленно сообщать диспетчеру СТС по телефону 2-25-06, самостоятельное устранение неисправностей систем, обеспечивающих транспортную безопасность, без согласования с СТС категорически запрещается.

      - При необходимости отключения, изменения режимов работы или демонтажа системы на время производства работ систем, обеспечивающих транспортную безопасность, необходимо:

- Проведение обследования системы в зоне производства работ, подлежащей полному или частичному отключению, комиссионно с представителями подразделений, эксплуатирующих данную систему, с составлением акта с фиксацией необходимых мероприятий, направленных на поддержание необходимого уровня транспортной безопасности на период отключения системы, с обязательным согласованием со службами СТС, СТБ, а также Отделом транспортной безопасности (ОБ) Управления.

- В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, не превышающий одну рабочую смену, представителем подразделения-заказчика совместно с представителем СТС необходимо оформление записи в соответствующем журнале (необходимый журнал укажет представитель СТС).

- В случае необходимости отключения/вывода из эксплуатации системы на срок, превышающий одну рабочую смену, подразделение-заказчик инициирует выпуск соответствующего приказа/указания по метрополитену установленным порядком, в соответствии с действующей редакцией «Положения об эффективном видеоконтроле» и иными регламентирующими документами. Порядок отключения, хранения демонтированного оборудования и мероприятия по защите кабелей в зоне производства работ в данном случае отдельно должны быть учтены в приказе/указании и согласованы с СТС.

Самостоятельное изменение режимов работы систем, обеспечивающих транспортную безопасность (изменение углов обзора телекамер, подключение дополнительных нагрузок в сети электропитания), перенос оборудования и кабелей и т.п.) категорически запрещается.

Ответственность за сохранность оборудования и коммуникаций в зоне производства работ несет Подрядчик.

Мероприятия по восстановлению оборудования и кабельных линий в случае их случайного повреждения производится силами Подрядчика под техническим надзором подразделения-владельца.

    - При попадании инженерных сетей в зону производства работ Подрядчику необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению их сохранности или, при необходимости, перенос из зоны производства работ, согласно техническим условиям соответствующих причастных подразделений метрополитена и прочих владельцев инженерных сетей.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность инженерной инфраструктуры, не подлежащей замене, переносу и не попадающей в зону производства работ.

В случае повреждения/порчи инженерных сетей при производстве работ Подрядчик обязан провести восстановительные работы за свой счет в кратчайшие сроки под техническим надзором подразделения-владельца.

    - При производстве работ в помещениях или вблизи устройств, принадлежащих Службе сигнализации, централизации и блокировки, требуется присутствие технического надзора представителей службы. В соответствии с «Инструкцией о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенная в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448, заявки на технический надзор необходимо направлять не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения работ.

    - Подрядчику необходимо разработать и согласовать инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АУПТ. Инструкция должна содержать следующие разделы:

- Термины, определения, сокращения и обозначения, применяемые в инструкции;

- Общие положения инструкции, содержащие сведения о составе и назначении системы в целом и ее составных частей;

- Описание органов управления и индикации (пожарные приборы управления и индикации, пульты, органы управления для ручного формирования сигнала, и другое применяемое оборудование) в части назначения, состава и устройства приборов, предназначенных для управления и индикации системой;

- Принцип действия системы;

- Описание всех существующих режимов работы системы (дежурный режим, режим возможных неисправностей, тревожные режимы);

- Описание типов и условия передачи системой извещений о тревожных сообщениях (пожарах) на диспетчерские пункты (например, поездной диспетчер метрополитена, пожарные части города и области и т.д.);

- Описание типа и состава применяемой СОУЭ, принцип действия;

- Авторизация, навигация и способы управления системой;

- Действия дежурного персонала при приёме и передаче смены;

- Действия дежурного персонала по изменению режимов охраны;

- Действия дежурного персонала в различных режимах работах системы и в зависимости от типов сигналов, полученных органами управления и индикации;

- Действия дежурного персонала по управлению СОУЭ в автоматическом режиме, и других режимах (при наличии, и в зависимости от типа СОУЭ);

- Действия дежурного персонала при нештатных ситуациях в работе системы с учетом обязанности руководствоваться сборником «Оперативной документации по действиям работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», и других подобных инструкций.

Данная инструкция должна быть согласована со Службой пожарной безопасности и службой, персонал которой будет осуществлять круглосуточное дежурство по эксплуатации системы.

Согласованная инструкция должна быть предоставлена в составе исполнительной документации.

    - До приёмки работ для проведения комплексных испытаний на работоспособность системы пожарной сигнализации Подрядчиком должна быть составлена и включена в состав исполнительной документации программа испытаний, согласованная с Заказчиком и причастными подразделениями Заказчика. Содержание программы должно основываться на:

- ГОСТ Р 59636-2021 раздел 8;

- ГОСТ Р 50680-94 раздел 7;

- ГОСТ Р 53286-2009 раздел 8.

  - Сведения о возможности отступления от Рабочей документации:

    - Материалы, комплектующие и оборудование, предусмотренные Рабочей документацией для выполнения работ, имеющие товарные знаки (фирменное наименование) могут быть заменены эквивалентным или превосходящим по эксплуатационным параметрам и техническим характеристикам.

Материалы, комплектующие и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь характеристики не хуже, чем указано в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию «Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям».

Применение эквивалентного материала, комплектующих и оборудования не должно требовать изменения объёмов и видов технических решений работ (работ по монтажу и пусконаладочным работам), предусмотренных Рабочей документацией.

Используемые в локальных сметных расчётах, расчете начальной (максимальной) цены договора ссылки на товарные знаки (при наличии), установлены с целью обоснования стоимости работ, не устанавливают требований к применяемым материалам при выполнении работ по предмету договора, заключаемого по результатам торгов.

При выполнении работ Подрядчиком должны быть использованы материалы, которые не будут изменять технологию, состав и объем работ, учтенных в расчете начальной (максимальной) цены договора и Рабочей документации.

    - Сметная стоимость работ определена Заказчиком с применением Территориальных единичных расценок (ТЕР) Госэталон 2012. Единичные расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства, техники и технологии выполнения работ, разработаны на основе сметных норм по принципу усреднения с определением необходимого и достаточного нормативного количества строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ.

Стоимость материалов, не включенных в расценки, определена на основании Территориального сборника сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Санкт-Петербург (далее - ТССЦ-2001).

Таким образом, при составлении сметной документации предъявлены требования к технологии производства работ, не устанавливая требований к применяемым материалам, в том числе, если шифр материала из ТССЦ-2001 содержит в своем названии фирменное наименование материала.

  - Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать:

    - Требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими на территории РФ или вступающими в силу нормами на момент выполнения работ:

- «Инструкцию по безопасной эксплуатации оснований и строительных конструкций объектов инфраструктуры Петербургского метрополитена», введённую приказом начальника метрополитена от 30.12.2020 № 1886.

- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования").

- Строительные нормы и правила РФ "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" (Постановление Госстроя РФ от 17 сентября 2002 г. № 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство").

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- «Положение об организации обеспечения пожарной безопасности при изменении режима работы систем противопожарной защиты», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 25.08.2025 № 1327 с целью отключения устройств пожарной и/или охранной сигнализаций на время производства работ.

- «Инструкцию о порядке согласования и выполнения работ по прокладке кабелей в сооружениях метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.10.2022 № 1460.

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- «Инструкцию о порядке технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 21.02.2023 № 200.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- «Инструкцию о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 28.03.2025 № 448;

- «Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

- «Инструкцию о мерах безопасности для работников, находящихся в тоннелях, на парковых и прочих путях Петербургского метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 17.01.2022 № 27;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления.

- «Регламент о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ в эксплуатируемых сооружениях метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 16.04.2024 № 650.

- «Инструкцию по маркировке кабельных линий и соединительных муфт на объектах инфраструктуры Петербургского метрополитена», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 27.06.2022 № 855.

- «Инструкцию о маркировке пожарных извещателей систем АПС и АУПТ на объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом от 16.08.2023 № 1189.

- «Инструкцию по маркировке электрооборудования в устройствах Петербургского метрополитена», введенную в действие указанием от 22.04.2010 № 401/НГ.

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии").

- «Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684;

- СП 120.13330.2022 "СНиП 32-02-2003 Метрополитены".

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (утв. Приказом от 24 декабря 2019 года № 861/пр).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88); утв. МПС СССР 14.04.1988 № ЦУО/4583;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 года № 582;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- «Инструкцию о порядке работы с конфиденциальной информацией в ГУП «Петербургский метрополитен», введенную в действие приказом начальника метрополитена от 01.07.2021 № 951.

- «Положение о порядке организации и управления защитой информации в ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом начальника метрополитена от 13.01.2026 № 31;

- «Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)».

- «Перечень сведений конфиденциального характера ГУП «Петербургский метрополитен», введенный в действие приказом начальника метрополитена от 30.08.2021 № 1256.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности эскалаторов в метрополитенах», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.12.2020 № 488;

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства».

В случае если нормативный документ в соответствии с правовым актом будет признан утратившим силу, Подрядчику следует руководствоваться нормативными документами, принятыми взамен утратившего силу нормативного документа.

    - Подрядчик в течение 3 (трёх) дней с даты заключения Договора обязан ознакомиться с действующими локальными актами, относящимися к выполнению работ, предусмотренными настоящим Техническим заданием.

  - Требования о возврате Заказчику лома металла: при выполнении работ материалы, полученные при разборке (демонтаже) зданий, строений, сооружений и оборудования, пригодные для дальнейшего использования, в том числе лом и отходы цветных и (или) черных металлов, представитель Подрядчика передает представителю Заказчика по производственному акту (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию).

  - Требования к гарантии на выполняемые работы:

    - Гарантийный срок на выполненные работы, в том числе в части обеспечения работоспособности автоматической установки пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

    - Гарантийный срок на смонтированное оборудование и применяемые материалы должен соответствовать гарантийному сроку, заявленному заводом-изготовителем, но составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

    - Подрядчик гарантирует, что смонтированное оборудование является новым, неиспользованным, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании смонтированного оборудования.

    - Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, то Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет 
и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта о выявленных недостатках, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

    - При отказе Подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках, в том числе в случае не направления Подрядчиком своего представителя для составления указанного акта в срок, установленный п. 2.6.4. настоящего Технического задания, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.

    - Если в течение гарантийного срока смонтированное оборудование окажется дефектным, некомплектным или несоответствующим условиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить оборудование своими силами и за свой счёт в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках (или вручения одностороннего акта, составляемого в порядке, предусмотренном п. 2.6.5. настоящего Технического задания).

    - Подрядчик обеспечивает гарантийное обслуживание смонтированного оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика в пределах гарантийного срока. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности (замена) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания сторонами акта о выявленных недостатках в части смонтированных устройств, отдельных их систем или частей, блоков, узлов своими силами и за свой счёт, при выходе их из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией (не в соответствии с эксплуатационной документацией на инженерно-технические средства, предоставленной Подрядчиком) Заказчиком. Гарантийное обслуживание должно включать работу обслуживающего персонала, поставку запасных частей и расходных материалов, ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции, а также любые другие затраты, связанные с осуществлением обслуживания.

    - Гарантия качества результата работы, в том числе, в части восстановительных работ после демонтажа и монтажа для отделки/облицовки объекта, распространяется на всё, составляющее результат работы.

  - По результатам выполнения работ должно быть обеспечено функционирование смонтированной автоматической установки пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» согласно требованиям настоящего Технического задания и Рабочей документации.

  - Требования к наличию разрешительных документов на право выполнения работ:

    - Работы выполняются при наличии у Подрядчика действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 части 1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с обязательным наличием в лицензии следующих видов деятельности:

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов (в редакции постановления Правительства РФ от 20.07.2021 № 1223 пункт 5).

Или

- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

  - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

  - Требования в части порядка обращения с отходами:

    - Подрядчик разрабатывает в составе ППР раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» и согласовывает в отделе охраны окружающей среды Электромеханической службы (по форме приложения № 2 к Регламенту взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенному в действие приказом начальника метрополитена от 07.05.2025 № 684).

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, в том числе по обращению с отходами производства и потребления, в период выполнения работ на объектах метрополитена.

    - Подрядчик возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе причиненный вред окружающей среде.

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды, накопление (складирование) отходов производства и потребления в установленных местах, уборку территории, прилегающей к месту выполнения работ.

    - Подрядчик устраняет нарушения требований в области охраны окружающей среды, допущенные при выполнении работ на объектах метрополитена и выявленные при проведении проверок соблюдения требований в области охраны окружающей среды, в соответствии с актами выездных проверок.

    - За каждый факт нарушения Подрядчиком требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения актов выездных проверок Заказчик вправе взыскать с Подрядчика – неустойку (штраф), возмещение убытков.

    - Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется Заказчиком

    - Накопление отходов производства и потребления, образующихся при выполнении работ Подрядчиком на объектах метрополитена, осуществляется в местах временного накопления отходов (МВНО) Заказчика, которые указываются в разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» ППР.

Общее ориентировочное количество отходов, образующихся при выполнении работ по оснащению автоматической установкой пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская» составляет:

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ – 0,062 т;

- отходы, от изолированных проводов и кабелей – 0,0202 т;

- изделия электроустановочные в смеси, утратившие потребительские свойства – 0,031 т.

    - Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов производства и потребления вносится ГУП «Петербургский метрополитен» в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

  - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам работы, к результатам работы:

    - Приборы управления пожарным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта (п. 3 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

    - Используемая кабельная линия должна иметь подтверждение соответствия требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

    - Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкциям предприятий-изготовителей.

    - Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ расходные материалы и комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Применяемые при производстве работ расходные материалы и комплектующие изделия должны быть новыми, не находившимися в эксплуатации (не бывшими в употреблении, в ремонте), не иметь дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не иметь каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.

    - Техническая документация на устанавливаемое оборудование должна быть на русском языке, ее состав и содержание должны быть достаточными для эксплуатации и проведения профилактического обслуживания эксплуатирующим персоналом.

    - Подрядчик обязан произвести предварительные испытания, комплексное опробование и иные испытания для проверки работоспособности приборов и оборудования АУПТ, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. После завершения комплексного опробования Подрядчиком составляется акт об окончании пусконаладочных работ, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком.

    - В период производства работ, а также в период устранения неисправностей и недостатков Подрядчик должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений метрополитена.

  - Сведения о возможности привлечения субподрядчиков: работы должны быть выполнены своими силами и средствами без привлечения субподрядчиков.

  - Требования к Подрядчику:

    - Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а также не имеющих ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и состоящих в официальных трудовых (гражданско-правовых) отношениях с Подрядчиком.

При несоблюдении данных требований Заказчик вправе отказать в оформлении пропуска и разрешении въезда (прохода) на территорию метрополитена для выполнения работ.

    - Подрядчик должен при определении порядка организации работ руководствоваться требованиями «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции.

    - Выдача пропусков для сотрудников подрядной организации для допуска на объект осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)» и в соответствии с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенным в действие приказом от 30.09.2025 № 1615.

    - В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Подрядчиком, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности с обязательным согласованием руководства Службы пожарной безопасности.

Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.

К производству работ допускаются работники Подрядчика, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.

В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.

    - Для оформления пропусков, до начала выполнения работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к проведению работ новых сотрудников, Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения обо всех сотрудниках, привлекаемых к работе на объектах Заказчика, в том числе иностранных граждан (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

    - Работы должен выполнять персонал в количестве не менее 2-х человек, изучивший документацию, указанную в п. 1.10. настоящего Технического задания, локальные нормативные акты Заказчика, указанные в п. 2.4. настоящего Технического задания, а также прошедший инструктаж по пожарной безопасности на объекте, и имеющий:

- выписку из протокола проверки знаний требований охраны труда (п. 91. постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»);

- удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й), выданных работникам, прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" п. 3.2);

- копии протокола или выписки из протокола аттестационной комиссии, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора (ст. 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ) в части области аттестации «А.1»;

- удостоверения персонала, имеющего допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»). Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ персонал, имеющий допуски к работам на высоте (Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте») в количестве не менее двух человек.

    - Документы, перечисленные в п. 2.12.6. настоящего Технического задания проверяются представителями Заказчика, осуществляющими технический надзор, перед началом каждой рабочей смены.

  - Во время производства работ Подрядчик обязан выполнять антитеррористические мероприятия и правила:

    - При выполнении работ требуется соблюдать требования следующих нормативных документов:

  - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

  - Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

  - постановления Правительства РФ от 08.10.2020 № 1641 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов инфраструктуры внеуличного транспорта (в части метрополитенов)»;

  - Приказа Минтранса России от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»;

  - постановления Правительства РФ от 22.09.2023 № 1550 «Об утверждении требований по соблюдению транспортной безопасности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами транспортной инфраструктуры и осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, для физических лиц, следующих либо находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, по видам транспорта, а также в зонах безопасности, установленных вокруг отдельных судов и (или) иных плавучих средств с ядерным реактором либо судов и (или) иных плавучих средств, транспортирующих ядерные материалы, объектов транспортной инфраструктуры, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Сборника «Оперативной документации по действию работников метрополитена при чрезвычайных ситуациях», введенным в действие приказом от 04.02.2022 № 149;

  - «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенного в действие приказом от 30.09.2025 № 1615;

  - Локально-нормативными актами ГУП «Петербургский метрополитен» в части обеспечения требований транспортной безопасности, пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена.

    - Необходимо оформить, установленным в ГУП «Петербургский метрополитен» порядком, пропуска на всех работников, осуществляющих выполнение работ и (или) оказание услуг на объектах метрополитена.

    - Работники сторонней организации обязаны:

  - осуществлять проход в зону транспортной безопасности, в соответствии с Правилами досмотра, через установленные и оборудованные контрольно-пропускные пункты (КПП) объекта инфраструктуры внеуличного транспорта (далее  ОИВТ);

  - выполнять требования сил обеспечения транспортной безопасности (далее  СОТБ), направленные на обеспечение транспортной безопасности, а также не предпринимать действий, препятствующих выполнению ими служебных обязанностей;

  - информировать СОТБ о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ;

  - предъявлять все материальные предметы, перевозимые, проносимые в зону транспортной безопасности ОИВТ, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, предметы под одеждой; а также мото- и автотранспорт для проведения досмотра, повторного досмотра и дополнительного досмотра;

  - по запросу работников из числа СОТБ предъявлять действительные пропуска, разрешительные документы, документ, удостоверяющий личность физического лица;

  - пройти обследование с помощью средств досмотра, в том числе по дополнительным запросам уполномоченных лиц из числа СОТБ, пройти обследование с помощью технических средств обеспечения транспортной безопасности в очередной раз;

  - выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению проноса (провоза) в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части предметов и веществ, включенных в перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлен запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть (далее  Перечни);

  - выполнять требования работников из числа СОТБ по недопущению перемещения в зону транспортной безопасности ОИВТ или их части объектов досмотра, не имеющих на это правовых оснований;

  - выполнять требования работников из числа СОТБ при проведении досмотра радио- и телеаппаратуры, фото-, видео и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров по включению и проверки их работоспособности;

  - давать ответы на вопросы работников из числа СОТБ, связанные с установлением связи данных физических лиц с совершением или подготовкой к совершению акта незаконного вмешательства в отношении ОИВТ.

    - Работникам сторонней организации запрещено:

  - проносить (провозить) в зону транспортной безопасности ОИВТ предметы и вещества, включенные в Перечни, без законных на то оснований;

  - препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности ОИВТ;

  - принимать материальные объекты от посторонних лиц для их перевозки в метрополитене, без прохождения процедуры досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности;

  - совершать действия, создающие препятствия функционированию или ограничивающие функционирование ОИВТ, включая распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопасности ОИВТ, а также действия, направленные на повреждение (хищение) элементов ОИВТ;

  - использовать визуально нечитаемые постоянные пропуска;

  - передавать документы, дающие право допуска в зону транспортной безопасности ОИВТ и на критические элементы ОИВТ, сторонним лицам, а также предоставлять возможность допуска на ОИВТ по своим пропускам иным лицам;

  - осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ вне (в обход) КПП ОИВТ;

  - предпринимать действия, имитирующие подготовку к совершению либо совершение АНВ в отношении ОИВТ;

  - использовать пиротехнические изделия;

  - осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасности ОИВТ в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);

  - употреблять алкогольную продукцию, наркотические или иные токсические вещества;

  - курить в местах, не оборудованных для этой цели;

  - осуществлять парковку личного мото- и автотранспорта вне зоны, определенной ответственным на ОИВТ подразделением;

  - совершать действия, нарушающие противопожарный режим, установленный на объекте.

    - Действия при обнаружении бесхозных предметов:

      - При обнаружении бесхозных предметов на объектах метрополитена, при получении информации об угрозе взрыва, а также при получении сообщений о совершенном взрыве, незамедлительно сообщить руководителю работ, лицу, осуществляющему технический надзор, а также одному из следующих должностных лиц:

- в Ситуационный центр Управления метрополитена по тел.: 718-33-84, 2-11-16, 2-11-11, 2-11-12, 2-11-13, 2-11-14, ЕЦРС или через СПТИ. В случае экстренной необходимости, а также при невозможности использования иных средств связи по мобильному телефону +7-931-956-4569;

- старшему диспетчеру поездному (руководителю смены диспетчерской) по тел.:       2-24-10, 570-69-92;

- специалистам подразделений транспортной безопасности, осуществляющих транспортную безопасность на объектах электродепо;

- дежурному персоналу Службы движения или Службы сбора доходов;

- дежурному по метрополитену по тел.: 2-25-72, 718-33-10.

      - При обнаружении бесхозных предметов работники сторонних организаций должны соблюдать правила личной безопасности. Все обнаруженные на объектах метрополитена бесхозные предметы до их обследования считаются потенциально как взрывоопасные.

      - Работникам сторонних организаций категорически запрещаются любые действия по самостоятельному осмотру, обследованию или удалению бесхозных предметов.

  - Санитарно-эпидемиологические требования:

    - Подрядчик обеспечивает при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств, на объектах метрополитена соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

    - Подрядчик несет ответственность за соблюдение на объектах метрополитена санитарно-эпидемиологических требований при выполнении работ, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

    - Подрядчик обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена, в том числе в период исполнения гарантийных обязательств.

  - Условия авансирования: авансирование при выполнении работ не предусмотрено.

  - Условие о подключении к сетям метрополитена:

    - В случае подключения при выполнении работ к устройствам электроснабжения метрополитена представить расчет потребления электроэнергии используемых электроинструментов и оборудования и учесть расходы на электроэнергию в уменьшение стоимости выполнения работ или направить информационное письмо, что подключение к сетям метрополитена для выполнения работ не требуется.

    - При выполнении работ подключение к сетям водоснабжения метрополитена не требуется.

Раздел 3.   Состав и содержание работы

  - Работы должны быть выполнены согласно Рабочей документации.

  - Работы включают в себя:

- демонтажные работы;

- монтаж оборудования АУПТ;

- бурение отверстий;

- прокладка кабельной продукции;

При проведении работ по прокладке кабельной продукции необходимо предусмотреть скрытую прокладку. В случае невозможности скрытой прокладки кабельной продукции, произвести прокладку упорядочено в кабель-каналах, окрашенных в основной цвет поля облицовочных поверхностей. Работы по прокладке кабель-каналов проводить при согласовании всех причастных подразделений.

- герметизацию закладных гильз после прокладки кабельной продукции и труб;

- пусконаладочные работы.

    - Подрядчик обеспечивает ремонт (восстановление) облицовочных поверхностей станции:

  - работы по восстановлению отделки в местах прокладки кабельной продукции и труб, а именно: произвести заделку отверстий цементным раствором и окраску поверхностей стен;

  - работы по восстановлению облицовки в местах прокладки кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), труб, в местах установки оборудования и в местах демонтированного оборудования и кабельной продукции (в том числе в кабель-каналах), а именно: произвести заделку отверстий и восстановление облицовки специальными материалами и цветовым решением облицовочных поверхностей (например, если облицовка стены из натурального камня, то заделывать отверстия необходимо мастикой, заколерованной в тон основного поля облицовочной поверхности).

Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.

    - При производстве работ Подрядчику требуется:

- вести прокладку кабеля упорядоченно, по возможности используя существующие трассы и кабель-каналы;

- по окончании работ промаркировать кабельную продукцию и оборудование;

- провести измерение сопротивления изоляции;

  - провести проверку наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами.

Описываемые способы предусмотрены Рабочей документацией. Стоимость данных работ входит в общую стоимость работ по Договору.

Раздел 4.   Порядок контроля и приемки

  - Представители подразделения Заказчика и смежных подразделений, участвующие в приемке работ, назначенные приказом по подразделению, осуществляют:

    - Технический надзор за выполнением работ.

    - Обеспечение сохранности оборудования, сооружений и устройств метрополитена.

    - Обеспечение допуска на объект представителей подрядной организации.

  - При нарушении технологии производства работ, отступлений от Рабочей документации, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор и устанавливается срок устранения нарушений.

  - Указания технического надзора являются обязательными и подлежат безусловному выполнению.

  - Подрядчик обязан произвести предварительные испытания оборудования, комплексное опробование и иные испытания, предусмотренные строительными нормами и правилами, технической документацией и требованиями предприятий-изготовителей оборудования. Испытания проводятся до приемки выполненных работ Заказчиком.

  - Подрядчик не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания выполнения работ письменно уведомляет Заказчика о готовности предоставить результаты фактически выполненных работ с приложением проектов актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2; проекта справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3; счета, счета-фактуры (при необходимости), копий сертификатов, технических паспортов, удостоверяющих качество оборудования.

  - Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с даты предоставления проектов документов, указанных в п. 4.5. настоящего Технического задания, проверяет проекты документов и, в случае наличия замечаний к проектам документов, направляет их Подрядчику. Подрядчик обязан устранить замечания в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний к проектам документов, если иной срок дополнительно не установлен Заказчиком.

  - Приемка результата выполненных работ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 5 настоящего Технического задания, Приёмочной комиссией Заказчика в составе не менее 5 человек, в том числе представители подразделений-владельцев помещений, затрагиваемого оборудования Заказчика, при участии представителей Подрядчика, и включает в себя осмотр и проверку функционирования устройств установки автоматического пожаротушения (АУПТ) станции «Пушкинская», соблюдения норм и правил монтажа, проверку предоставленной Подрядчиком документации, указанной в разделе 5 настоящего Технического задания.

  - По итогам проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям и требованиям договора, Приёмочной комиссией Заказчика принимается одно из следующих решений, которое вносится в  акт о приемке выполненных работ (по форме приложения № 5 к «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции), указанный акт подписывается всеми членами Приёмочной комиссии Заказчика и утверждается Заказчиком:

- работы выполнены полностью в соответствии с условиями и требованиями договора и предусмотренной договором документацией и подлежат приёмке;

- выявлены недостатки по предоставленному Подрядчиком результату выполненных работ в части объема, качества, безопасности согласно требованиям, установленным договором, которые Подрядчику следует устранить в установленный Заказчиком (согласованный Заказчиком) срок и не подлежат приемке до устранения выявленных недостатков;

- работы не выполнены или выполнены с существенными нарушениями условий договора и предусмотренной договором документацией и не подлежат приемке.

  - Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком только при предоставлении полного комплекта исполнительной документации, отсутствии замечаний, дефектов и недоделок в выполненных работах и подписании сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС 2.

  - В случае отрицательного решения Приёмочной комиссии Заказчик направляет Подрядчику в день приёмки мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней и представить результат выполненных работ и/или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Подрядчика от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.

  - В случае если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

  - В случае положительного решения Приёмочной комиссии Заказчика, Стороны оформляют акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, которые подписываются руководителем (или иным уполномоченным доверенностью лицом) Подрядчика и руководителем (или иным уполномоченным лицом) Заказчика.

  - Документы о приёмке либо мотивированный отказ от приёмки оформляются непосредственно в день приемки выполненных работ и незамедлительно с использованием любых средств связи (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте направляются Подрядчику, либо непосредственно передаются работникам Подрядчика под подпись.

  - Датой принятия Заказчиком результата выполненных работ считается дата подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2.

Раздел 5.   Состав документации

  - В день окончания выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику оформленные надлежащим образом отчетные и финансовые документы:

- Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 2-х экземплярах;

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме 
№ КС-3 в 2-х экземплярах;

- Счет, счет-фактуру (при необходимости);

- Ведомости смонтированного оборудования;

- Акты демонтажных работ;

- Инструкции по монтажу;

- Документы и действующие сертификаты, подтверждающие происхождение и качество используемых материалов (оборудования), в том числе применяемой кабельной линии;

- Монтажные схемы, однолинейные схемы электропитания;

- Технические акты освидетельствования, с фотофиксацией на электронном носителе, подтверждающие приемку «скрытых работ» (при наличии);

- Рабочую документацию (экземпляр Подрядчика) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

- Оригинал проекта производства работ (ППР) со штампом «Исполнено» и подписью ответственного лица;

- Наряды на производство работ, акты-допуски, номерные указания (при наличии) согласно требованиям «Инструкции о порядке организации, выполнения и приёмки работ, проводимых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключённых договоров по 223-ФЗ» в действующей редакции;

- Журнал регистрации работ сторонней организацией и осуществления технического надзора (заверенную копию);

- Общий журнал работ;

- Акты передачи технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля;

- Акты проведения предварительных испытаний, комплексного опробования и иных мероприятий для проверки работоспособности приборов и оборудования АУПТ;

- Акт об окончании пусконаладочных работ;

- Инструкцию для дежурного персонала о порядке пользования системой АУПТ, разработанную в соответствии с п. 2.2.16. настоящего Технического задания;

- Программу испытаний, разработанную и согласованную в соответствии с п. 2.2.17. настоящего Технического задания;

- Иные документы, предусмотренные требованиями настоящего Технического задания.

  - Без комплекта документов, перечисленных в п. 5.1. настоящего Технического задания, 
или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать выполненные работы.

Документы оформляются и передаются в соответствии с условиями настоящего Технического задания, перечень документов, предоставляемых при приемке выполненных работ, не является исчерпывающим, в случае необходимости Заказчик имеет право запросить дополнительные документы.

  - Документация должна быть передана Заказчику с описью предоставляемых документов в сопроводительном письме.

Раздел 6.   Порядок оплаты

  - Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания актов и справки Заказчиком, при условии предоставления счета и счета-фактуры (при необходимости).

Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в российских рублях.

  - Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований 
нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных 
или с иными недостатками, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

Раздел 7.   Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью технического задания

  - Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

  - Приложение № 2 – Описание функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным Заказчиком требованиям.

  - Приложение № 3 – Форма «Производственный акт».

  - Приложение № 4 – Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов.

| ПОДГОТОВИЛ Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР СПБ |  | А.В. Сажнев |
| --- | --- | --- |
| ПРОВЕРИЛ Старший инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР СПБ |  | А.А. Терещенко |
| СОГЛАСОВАНО Начальник производственно-технического отдела Службы пожарной безопасности |  | А.А. Савченко |

Приложение № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| Ст. «Пушкинская» помещение №43з «Аккумуляторная» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во | Примечание |
| 1. | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 2. | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в шкаф ШПС | шт. |  | 2 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 3. | Контроллер двухпроводной линии связи в шкаф ШПС | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 4. | Контрольно-пусковой блок в шкаф ШПС | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 5. | Извещатель охранный магнитный адресный монтаж в шкафы ШПС с использованием Эпоксидный клей 50гр. | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 6. | Извещатель охранный магнитный адресный монтаж дверь пом.43з с применением коробки IP41 | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 7. | Резервированный источник питания 24В монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 8. | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в резервированный источник питания 24В | шт. |  | 2 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 9. | Устройство коммутационное монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 10. | Адресный расширитель монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 11. | Барьер искробезопасности пусковой цепи на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 12. | Монтаж блок сигнально-пусковой адресный | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 13. | Монтаж Блок расширения шлейфов сигнализации | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 14. | Монтаж Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) "Порошок уходи" | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 15. | Монтаж модуль порошкового пожаротушения на устанавливаемую металлоконструкцию из профиля | шт. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 16. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 17. | Блок разветвительно-изолирующий | шт. |  | 2 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 18. | Монтаж на потолок извещатель пожарный дымовой оптико-электронный на пластину перфорированную 80х2х200 мм (уст. на трос) | шт. |  | 5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 19. | Устройство дистанционного управления электроконтактное на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 20. | Оповещатель световой табличный адресный «Автоматика отключена» монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 21. | Оповещатель световой табличный адресный «Порошок! Не входи!» монтаж на стену | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 22. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. |  | 100 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 23. | Прокладка провода заземления | м |  | 80 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 24. | Монтаж комплекта заземления | компл. |  | 9 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 25. | Монтаж кабельного наконечника | шт. |  | 9 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 26. | Монтаж каната стального (трос) диам. 6мм | м |  | 30 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 27. | Крепеж каната стального (трос) диам. 6мм с помощью: |  |  |  | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | - Талреп крюк-крюк D8 | шт. |  | 4 |  |
|  | - Зажим двойной для троса 6 мм | шт. |  | 12 |  |
|  | - Коуш стальной оцинкованный под трос D6 | шт. |  | 4 |  |
|  | - Анкерный болт с кольцом М8 в комплекте с анкером | шт. |  | 4 |  |
|  | - Болт Тип № 2 | шт. |  | 10 |  |
|  | - Шайба М5 кузовная | шт. |  | 106 |  |
|  | - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию | шт. |  | 10 |  |
|  | - Стяжки кабельные стальные | шт. |  | 30 |  |
| 28. | Монтаж полосы перфорированной на канат стальной (трос) 80x2x200мм | шт. |  | 5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 229. | Монтаж кронштейна для крепления МПП в помещении 43з (листы 14,14.1,14.2), с помощью: |  |  |  | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | С-образный профиль | шт. |  | 9 |  |
|  | Уголок крепежный двойной 45º, горячеоцинкованный | шт. |  | 12 |  |
|  | Крепление с площадкой, горячеоцинкованной | шт. |  | 8 |  |
|  | Пластина соединительная горячеоцинкованная Т-обр. | шт. |  | 6 |  |
|  | Пластина соединительная длина 190 мм, 4отв. | шт. |  | 3 |  |
| 30. | Комплект крепежа № 1 к узлу № 1 в составе: | компл. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х25 | шт. |  | 7 |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. |  | 7 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 7 |  |
| 31. | Комплект крепежа № 1 к узлу № 2 в составе: | компл. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х25 | шт. |  | 4 |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 4 |  |
| 32. | Комплект крепежа № 2 к узлу № 2 в составе: | компл. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х120 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба гровер М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Забивной анкер М10 | шт. |  | 4 |  |
| 33. | Комплект крепежа № 1 к узлу № 3 в составе: | компл. |  | 3 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х80 | шт. |  | 4 |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 4 |  |
| 34. | Комплект крепежа № 1 к узлу № 4 в составе: | компл. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х80 | шт. |  | 4 |  |
|  | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 4 |  |
| 35. | Комплект крепежа № 2 к узлу № 4 в составе: | компл. |  | 6 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Болт с шестигранной головкой М10х120 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба кузовная М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Шайба гровер М10 | шт. |  | 4 |  |
|  | Забивной анкер М10 | шт. |  | 4 |  |
| 36. | Прокладка провод заземления | м |  | 50 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 37. | Монтаж комплекта заземления | компл. |  | 11 |  |
| 38. | Монтаж кабельного наконечника | шт. |  | 11 |  |
| 39. | Герметизация закладных огнезащитным герметикам Количество закладных 13 шт. | м² |  | 0,65 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 40. | Герметизация выводов труб диам.20мм в местах прохода через КВ Ø5-31мм, огнезащитным герметикам Количество выводов 1 шт. | м² |  | 0,05 |  |
| 41. | Монтаж огнезащитной ленты в закладные. Количество закладных 8 шт. | М/п |  | 7,458 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 42. | Монтаж огнезащитной ленты выводов труб диам.20мм в местах прохода через КВ Ø5-31мм Количество закладных 1 шт. | М/п |  | 0,247 |  |
| 43. | Высверливание отверстия в ж/б стене для трубостойки диаметром 32мм глубиной 500мм С последующей установкой трубы ВГП 0,5 м | шт. |  | 8 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 44. | Герметизация отверстий минеральной ватой в местах закладных тру диам. 32 мм в количестве 8 шт. | м³ |  | 0,0032 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 45. | Высверливание отверстия в ж/б стене диаметром 40 глубиной 500мм для трубостойки 40*3 С последующей установкой трубы ВГП 3 м | шт. |  | 5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 46. | Герметизация отверстий минеральной ватой в местах закладных труб диам. 40 мм в количестве 5 шт. | м³ |  | 0,019 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 47. | Монтаж трубостойки на стену из трубы ВГП 40мм. | м |  | 15 |  |
| 48. | Крепление трубы ВГП к стене по всей длине с помощью: - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная - Шпилька - Хомут стальной с приварной гайкой М8 | шт. шт. шт. |  | 20 5 20 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 49. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону. Отверстий: 12 шт. | м² |  | 2,16 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 50. | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами, улучшенными, по штукатурке стен в местах закладных. Отверстий: 12 шт. | м² |  | 2,16 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 51. | Монтаж хомут заземления для труб 40 мм (1") | шт. |  | 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 52. | Прокладка провод заземления | м |  | 40 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 53. | Монтаж комплекта заземления | компл. |  | 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 54. | Монтаж кабельного наконечника | шт. |  | 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 55. | Высверливание отверстия в ж/б стене диаметром 40мм глубиной 300мм для КВ Ø5-31мм, с последующей установкой КВ Ø5-31мм. | шт. |  | 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 56. | Монтаж одиночный кабельный ввод с фланцем КВ Ø5-31мм с применением: Уплотнительной жировой смазки | шт. шт. |  | 4 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Монтаж кабельный ввод ответный, грунт | шт. |  | 4 |  |
|  | Лента самоклеящаяся уплотнительная | м.п. |  | 1,2 |  |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 1 |  |  |  |  |  |
| 57. | Затягивание кабеля Тип 2 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 88 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 58. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 88 |  |
| 59. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 322 |  |
| 60. | Затягивание кабеля Тип 1 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 25 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 61. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 25 |  |
| 62. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 92 |  |
| 63. | Затягивание кабеля Тип 5 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 100,5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 64. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 100,5 |  |
| 65. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 368 |  |
| 66. | Затягивание кабеля Тип 5 в трубу ВГП д.32мм | м |  | 1,5 |  |
| 67. | Затягивание кабеля Тип 5 в трубу ВГП д.40мм | м |  | 3 |  |
| 68. | Затягивание кабеля Тип 6 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 113,5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 69. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 113,5 |  |
| 70. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 417 |  |
| 71. | Затягивание кабеля Тип 6 в трубу ВГП д.32мм | м |  | 0,5 |  |
| 72. | Затягивание кабеля Тип 6 в трубу ВГП д.40мм | м |  | 3 |  |
| 73. | Затягивание кабеля Тип 7 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 11 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 74. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 11 |  |
| 75. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 40 |  |
| 76. | Затягивание кабеля Тип 3 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 20 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 77. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 20 |  |
| 78. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 73 |  |
| 79. | Затягивание кабеля Тип 4 в трубу гофрированную д.25мм | м |  | 122,5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 80. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 122,5 |  |
| 81. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. |  | 450 |  |
| 82. | Затягивание кабеля Тип 4 в трубу ВГП д.32мм | м |  | 1,5 |  |
| 83. | Затягивание кабеля Тип 4 в трубу ВГП д.40мм | м |  | 6 |  |
| 84. | Монтаж коробки монтажная огнестойкая | шт. |  | 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 85. | Монтаж коробки монтажная огнестойкая | шт. |  | 1 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 3 |  |  |  |  |  |
| 86. | Укладка кабеля Тип 5 в сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками «Манье» | м |  | 15 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 87. | Укладка кабеля Тип 4 в сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками «Манье» | м |  | 15 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 88. | Монтаж сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками «Манье» ширина 70мм с кабелем на стальной канату (трос). | м |  | 30 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 89. | Крепление сетки проволочная «Манье» ширина 70мм к стальному канату (трос): - Хомут стальной для крепления кабеля | шт. |  | 100 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 90. | Монтаж каната стального (трос) диам. 6мм | м |  | 30 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 91 | Крепеж каната стального (трос) диам. 6мм с помощью: - Талреп крюк-крюк D8 - Зажим двойной для троса 6 мм - Коуш стальной оцинкованный под трос D6 - Анкерный болт с кольцом М8 в комплекте с анкером | шт. шт. шт. шт. |  | 4 12 4 4 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 5 |  |  |  |  |  |
| 92. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м |  | 21,5 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
| 93. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м |  | 21,5 |  |
| 94. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные двухсторонний диам.25 1шт. - Саморез с пресс-шайбой 4,2х76 2шт. - Дюбель металлический 2шт. | компл. |  | 80 |  |
| 95. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубу ВГП д.32мм | м |  | 0,5 |  |
| 96. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубу ВГП д.40мм | м |  | 3 |  |
| 97. | Затягивание кабеля Тип 9 в трубы стальные для электропроводок диам 20мм | м |  | 1,5 |  |
| 98. | Прокладка труб стальных диам 20мм. с кабелем | м |  | 1 |  |
| 99. | Крепление труб стальных диам 20мм. по всей длине комплектом из: - Болт с шестигранной головкой М10 - Шайба М10 - Шайба гровер М10 - Забивной анкер М10 - Шпилька М8 - Забивной анкер М8 - Хомут стальной с приварной гайкой М8 - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная М8 - Шайба кузовная М8 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. |  | 2 2 2 2 1 4 4 4 4 |  |
| 100. | Монтаж соединительных элементов для труб стальных диам. 20мм - Поворот на 90° из оцинкованной стали | шт. |  | 1 |  |
| 101. | Прокладка стальной трубы диам 20мм. через КВ Ø5-31мм | м |  | 0,5 |  |
| 102. | Монтаж Хомут заземления для труб | шт. |  | 3 |  |
| 103. | Прокладка провод заземления | шт. |  | 15 |  |
| 104. | Монтаж комплекта заземления | шт. |  | 3 |  |
| 105. | Монтаж кабельного наконечника | шт. |  | 3 |  |
| 106. | Итого жил: |  | 113 |  |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (контроллер двухпроводной линии связи) | жил. |  | 13 | СТП/ день Коэф. 1,68 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (контрольно-пусковой блок) | жил. |  | 9 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (модуль источника питания-24) | жил. |  | 7 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок коммутации 12/24 -RS485) | жил. |  | 22 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (устройство коммутационное) | жил. |  | 4 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (адресный расширитель) | жил. |  | 6 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок расширения шлейфов сигнализации) | жил. |  | 10 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок сигнально-пусковой адресный) | жил. |  | 10 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (резервированный источник питания 24В) | жил. |  | 14 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (барьер искробезопасности пусковой цепи) | жил. |  | 10 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок разветвительно-изолирующий) | жил. |  | 8 |  |
| Пусконаладочные работы пом. 43з Аккумуляторная |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | Коэф. 1,18 |
| 107. | Автоматизированная система II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) – 7,04 кан. |  |  |  |  |
|  | Расчет количества каналов |  |  |  |  |
| 108. | Каналы преобразования информации: |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | шт. |  | 5 |  |
|  | Извещатели охранного точечного магнито контактного | шт. |  | 2 |  |
|  | Итого: Итого: Кпи = 5+2 =7 | кан. |  | 7 |  |
| 109. | Каналы отображения информации: |  |  |  |  |
|  | Оповещатели пожарные звуковые | шт. |  | 1 |  |
|  | Оповещатели пожарные световые | шт. |  | 3 |  |
|  | Итого: Кои = (3+1) х 0,01 =0,04 | кан. |  | 0,04 |  |
|  | Проверка заземления между заземлителем и подключенными жилами |  |  |  |  |
| 110. | Между резервированным источником питания 24В и магистралью заземления | изм. |  | 1 | Коэф. 1,17 |
| 111. | Между блоком расширения шлейфов сигнализации и магистралью заземления | изм. |  | 1 | Коэф. 1,17 |
| 112. | Между трубой стальной и магистралью заземления (начало-конец) | изм. |  | 5 | Коэф. 1,17 |
| 113. | Между Металлоконструкцией и магистралью заземления | изм. |  | 6 | Коэф. 1,17 |
| 114. | Между модулем порошкового пожаротушения и магистралью заземления | изм. |  | 6 | Коэф. 1,17 |
| 115. | Между оповещателем охранно-пожарным светозвуковым взрывозащищённым (табло) "Порошок уходи" и магистралью | изм. |  | 1 | Коэф. 1,17 |

| Помещение № 06 «Склад ГСМ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1. | Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный | шт. | 1 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
| 2. | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный | шт. | 2 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
| 3. | Монтаж блок контроля и индикации на стальном листе | шт. | 1 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
| 4. | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики, монтаж на стену | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 5. | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в шкаф с резервированным источником питания | шт. | 2 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 6. | Контроллер двухпроводной линии связи в шкаф с резервированным источником питания | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 7. | Контрольно-пусковой блок в шкаф с резервированным источником питания | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 8. | Извещатель охранный магнитный адресный, монтаж в шкаф с резервированным источником питания с использованием эпоксидного клея 50гр. | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь, Коэф. 1,35 |
| 9. | Извещатель охранный магнитный адресный, монтаж на дверь пом. № 06 с применением коробки монтажной огнестойкой | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 10. | Резервированный источник питания 24В, монтаж на стену | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь, Коэф. 1,35 |
| 11. | Монтаж и подключение аккумуляторных батарей в резервированный источник питания 24В | шт. | 2 | Помещение машинного зала/ ночь, Коэф. 1,35 |
| 12. | Устройство коммутационное, монтаж на стену | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 13. | Адресный расширитель, монтаж на стену | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 14. | Барьер искробезопасности пусковой цепи на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 15. | Оповещатель охранно-пожарный световой взрывозащищенный (табло) "Порошок уходи" на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 16. | Монтаж модуль порошкового пожаротушения на потолок | шт. | 2 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 17. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный монтаж на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 18. | Блок разветвительно-изолирующий на стену | шт. | 2 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 19. | Извещатели пожарные пламени адресные многодиапазонные ИК/УФ диапазона " на стену С применением: | шт. | 2 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 20. | - Штуцер для трубной разводки с резьбой G ½ ШТ1/2-М - Муфта зажимная внутренняя 1/2"; Ду 15; Дн 19,7-21,8 - Болт с шестигранной головкой М10х100 - Шайба М10 кузовная - Шайба гровер М10 - Забивной анкер М10 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 4 4 8 8 8 8 |  |
| 21. | Устройство дистанционного управления электроконтактное на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 22. | Оповещатель световой табличный адресный «Автоматика отключена» монтаж на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 23. | Оповещатель световой табличный адресный «Порошок! Не входи!» монтаж на стену | шт. | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 24. | Монтаж шкафа ПЭСПЗ | компл. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 25. | Монтаж Бирка маркировочная для кабеля питания (цвет черный) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 20 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 26. | Монтаж Бирка маркировочная для кабеля питания (цвет черный) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 20 | Ходки наклонного хода /ночь Коэф. 2 |
| 27. | Монтаж Бирка маркировочная для кабеля питания (цвет черный) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 60 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения/ день Коэф. 1,68 |
| 28. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 40 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 29. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 10 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 30. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 30 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 31. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 100 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения (1-3 подземные этажи) / день Коэф. 1,68 |
| 32. | Заземление оборудования: - Наконечник кабельный - Болт М6 - Гайка М6 - Шайба М6 | шт. шт. шт. шт. | 6 6 6 12 | Помещение машинного зала / ночь Коэф. 1,35 |
| 33. | Прокладка провода медного | м | 25 |  |
| 34. | Заземление оборудования: - Наконечник кабельный - Болт М6 - Гайка М6 - Шайба М6 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 4 | Ходки наклонного хода / ночь Коэф. 2 |
| 35. | Прокладка провода медного | м | 8 |  |
| 36. | Заземление оборудования: - Наконечник кабельный - Болт М6 - Гайка М6 - Шайба М6 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 4 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения (1-3 подземные этажи) / день Коэф. 1,68 |
| 37. | Прокладка провода медного | м | 9 |  |
| 38. | Заземление оборудования: - Наконечник кабельный - Болт М6 - Гайка М6 - Шайба М6 | шт. шт. шт. шт. | 2 2 2 4 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
| 39. | Прокладка провода медного | м | 8 |  |
| 40. | Монтаж стали листовой 1х1000х1000 под приборы управления на ДСП | шт. | 1 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
| 41. | Герметизация закладных огнезащитным герметиком Количество закладных 3 шт. | м² | 0,15 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 42. | Герметизация закладных огнезащитным герметиком Количество закладных 3 шт. | м² | 0,15 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 43. | Герметизация закладных огнезащитным герметиком Количество закладных 3 шт. | м² | 0,15 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день, Коэф. 1,68 |
| 44. | Герметизация выводов труб диам.20мм в местах прохода через КВ Ø5-31мм, огнезащитным герметиком. Количество выводов 4 шт. | м² | 0,1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 45. | Монтаж огнезащитной ленты в закладные. Количество закладных 3 шт. | М/п | 1,188 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 46. | Монтаж огнезащитной ленты в закладные. Количество закладных 3 шт. | М/п | 1,188 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 47. | Монтаж огнезащитной ленты в закладные. Количество закладных 3 шт. | М/п | 1,188 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 48. | Монтаж огнезащитной ленты выводов труб диам.20мм в местах прохода через КВ Ø5-31мм Количество закладных 4 шт. | М/п | 0,99 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 49. | Герметизация отверстий минеральной ватой в местах закладных труб диам. 32 мм в количестве 3 шт. | шт. | 3 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 50. | Герметизация отверстий минеральной ватой в местах закладных труб диам. 32 мм в количестве 3 шт. | шт. | 3 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 51. | Герметизация отверстий минеральной ватой в местах закладных труб диам. 32 мм в количестве 3 шт. | шт. | 3 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 52. | Высверливание отверстия в ж/б стене для трубостойки диаметром 32мм глубиной 500мм Для последующей установкой трубы ВГП 3м | шт. | 3 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 53. | Высверливание отверстия в ж/б стене для трубостойки диаметром 32мм глубиной 500мм для последующей установкой трубы ВГП 3м | шт. | 3 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 54. | Высверливание отверстия в ж/б стене для трубостойки диаметром 32мм глубиной 500мм для последующей установкой трубы ВГП 3м | шт. | 3 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 55. | Крепление трубы ВГП к стене по всей длине с помощью: - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная - Шпилька - Хомут стальной с приварной гайкой М8 | шт. шт. шт. | 36 9 36 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 56. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону в местах закладных. Отверстий: 3шт. | м² | 0,54 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 57. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону в местах закладных. Отверстий: 3шт. | м² | 0,54 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 58. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону в местах закладных. Отверстий: 3шт. | м² | 0,54 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 59. | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенными, по штукатурке стен в местах закладных. Отверстий: 3 шт. | м² | 0,54 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 60. | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенными, по штукатурке стен в местах закладных. Отверстий: 3 шт. | м² | 0,54 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 61. | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенными, по штукатурке стен в местах закладных. Отверстий: 3 шт. | м² | 0,54 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 62. | Монтаж хомут заземления для труб на стальные трубы для электропроводок Диам. 40мм | шт. | 9 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 Уровень машинного зала Коэф. 1,35 |
| 63. | Прокладка провода заземления с подключением к хомуту заземления для труб | м | 60 |  |
| 64. | Монтаж комплекта заземления | шт. | 9 |  |
| 65. | Монтаж наконечника кабельного на провод заземления | шт. | 9 |  |
| 66. | Высверливание отверстия в ж/б стене диаметром 40мм. глубиной 300мм для КВ Ø5-31мм, с последующей установкой КВ Ø5-31мм. | шт. | 5 |  |
| 67. | Монтаж одиночный кабельный ввод с фланцем КВ Ø5-31мм с применением: Уплотнительной жировой смазки | шт. шт. | 5 5 |  |
|  | Монтаж кабельный ввод ответный, грунт | шт. | 5 |  |
|  | Лента самоклеящаяся уплотнительная | м.п. | 1,5 |  |
| 68. | Герметизация затворной закладной 3 шт. с 2 сторон Лак битумный ГОСТ 312-79, Уплотнительный материал, Цементный раствор на расширяющемся цементе | шт./м³ | 3/0,012 | Затвор / ночь Коэф. 1,68 |
|  | Монтаж гайка нажимная 1770-763.30.00.СБ ОАО «Ленметрогипротранс» | шт. | 6 | Затвор / ночь Коэф. 1,68 |
|  | Монтаж Конус уплотняющий 1770-763.00.01 ОАО «Ленметрогипротранс» | шт. | 6 | Затвор / ночь Коэф. 1,68 |
|  | Окраска лаком битумным закладной гермозатвора | м² | 2,5 | 2,5*0,4= 1кг. Затвор / ночь Коэф. 1,68 |
|  | Разгерметизация отверстий 3х закладных с 2 сторон (закладные существующие) гермозатвора. | шт. | 6 | Затвор / ночь Коэф. 1,68 |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 1, 2 |  |  |  |  |
| 69. | Затягивание кабеля Тип 2 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 5 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 70. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем Тип 2 | м | 5 |  |
| 71. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 17 |  |
| 72. | Затягивание кабеля Тип 2 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 91 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 73. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем Тип 2 | м | 91 |  |
| 74. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 273 |  |
| 75. | Укладка кабеля Тип 2 в кабель канал из ПВХ пластика | м | 4 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 76. | Прокладка Кабель-канал из ПВХ пластиката | м | 4 |  |
| 77. | Крепление Кабель-канал из ПВХ пластиката по всей длине | компл. | 15 |  |
| 78. | Затягивание кабеля Тип 2 в трубу ВГП 32мм (трубостойка) | м | 12 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 79. | Монтаж трубостойки на стену из трубы ВГП 32мм | м | 12 |  |
| 80. | Крепление трубы ВГП (трубостойка) к стене по всей длине с помощью: - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная - Шпилька - Хомут стальной с приварной гайкой М8 | шт. шт. шт. | 16 4 16 |  |
| 81. | Затягивание кабеля Тип 1 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 100 | Служебные помещения в уровне машинного зала/день Коэф. 1,35 |
| 82. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 100 |  |
| 83. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 367 |  |
| 84. | Затягивание кабеля Тип 1 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 564 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения/ день Коэф. 1,68 |
| 85. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 564 |  |
| 86. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 2000 |  |
| 87. | Затягивание кабеля Тип 1 в трубу ВГП 32мм (трубостойка) | м | 6 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 88. | Монтаж трубостойки на стену из трубы ВГП 32мм. | м | 6 |  |
| 89. | Крепление трубы ВГП (трубостойка) к стене по всей длине с помощью: - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная - Шпилька - Хомут стальной с приварной гайкой М8 | шт. шт. шт. | 8 2 8 |  |
| 90. | Затягивание кабеля Тип 6 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 141 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 91. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 141 |  |
| 92. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 517 |  |
| 93. | Укладка кабеля Тип 6 в кабель канал из ПВХ пластика | м | 2 | Помещение ДСП/ ночь Коэф. 2 |
| 94. | Прокладка Кабель-канала из ПВХ пластиката | м | 2 |  |
| 95. | Крепление Кабель-канала из ПВХ пластиката по всей длине | компл. | 10 |  |
| 96. | Затягивание кабеля Тип 7 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 54 | Служебные помещения в уровне машинного зала/день Коэф. 1,35 |
| 97. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 54 |  |
| 98. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 203 |  |
| 99. | Прокладка кабеля Тип 7 через КВ Ø5-31мм | м | 1 |  |
| 100. | Затягивание кабеля Тип 3 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 10 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 101. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 10 |  |
| 102. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 40 |  |
| 103. | Затягивание кабеля Тип 4 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 120 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 104. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м. | 120 |  |
| 105. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 440 |  |
| 106. | Монтаж Коробки монтажной огнестойкой Тип № 1 | шт. | 8 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 107. | Монтаж Коробки монтажной огнестойкой Тип № 2 | шт. | 7 |  |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 6 |  |  |  |  |
| 108. | Затягивание кабеля Тип 10 в трубы стальные для электропроводок диам 20мм. | м | 1 | Служебные помещения в уровне 1 подземного этажа вестибюля/ день Коэф. 1,35 |
| 109. | Затягивание кабеля Тип 8 в трубы стальные для электропроводок диам 20мм. | м | 5 |  |
| 110. | Прокладка труб стальных диам 20мм. | м | 4,5 |  |
| 111. | Крепление труб стальных диам 20мм. по всей длине комплектом из: - Болт с шестигранной головкой М10 - Шайба М10 - Шайба гровер М10 - Забивной анкер М10 - Шпилька М8 - Забивной анкер М8 - Хомут стальной с приварной гайкой М8 - Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, горячеоцинкованная М8 - Шайба кузовная М8 | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 10 10 10 10 10 20 20 20 20 |  |
| 112. | Монтаж соединительных элементов для труб стальных диам 20мм. - Муфта труба-труба нержавеющая сталь - Поворот на 90° из оцинкованной стали | шт. шт. | 1 3 |  |
| 113. | Прокладка стальной трубы диам 20мм. через КВ Ø5-31мм | м | 1,5 |  |
| 114. | Монтаж Хомут заземления для труб | шт. | 6 |  |
| 115. | Прокладка провод заземления | шт. | 40 |  |
| 116. | Монтаж комплекта заземления | шт. | 9 |  |
| 117. | Монтаж кабельного наконечника | шт. | 9 |  |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 4 |  |  |  |  |
| 118. | Укладка кабеля Тип 1 в лоток неперфорированный | м | 400 | Кабельный коллектор наклонного хода/день Коэф. 1,68 |
| 119. | Монтаж лотка перфорированного | м | 400 |  |
| 120. | Монтаж крышки с заземлением на лоток | м | 400 |  |
| 121. | Монтаж консоли потолочной | шт. | 440 |  |
| 122. | Монтаж крепежных элементов: - Гайка Тип № 2 - Винт с крестообразным шлицем - Гайка Тип № 1 - Шпилька м10 - Шайба кузовная Тип № 1 - Забивной анкер | шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1012 1012 440 220 440 440 | Кабельный коллектор наклонного хода/день Коэф. 1,68 |
| 123. | Монтаж Угол горизонтальный в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 8 |  |
| 124. | Монтаж Угол вертикальный в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт. | 8 |  |
| 125. | Прокладка провод заземления | м | 40 |  |
| 126. | Монтаж комплекта заземления | шт. | 4 |  |
| 127. | Монтаж кабельного наконечника | шт. | 4 |  |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 5 |  |  |  |  |
| 128. | Затягивание кабеля Тип 11 в трубы гибкие гофрированные диам.40мм | м | 45 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 129. | Прокладка труб гибких гофрированных д.40мм с кабелем | м | 45 |  |
| 130. | Крепление труб гибких гофрированных д.40мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные двухсторонний диам.40 1 шт. - Саморез с пресс-шайбой Тип № 2 2 шт. - Дюбель металлический 2 шт. | компл. | 150 |  |
| 131. | Затягивание кабеля Тип 11 в трубы гибкие гофрированные диам.40мм | м | 300 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 132. | Прокладка труб гибких гофрированных д.40мм с кабелем | м | 300 |  |
| 133. | Крепление труб гибких гофрированных д.40мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные двухсторонний диам.40 1шт. - Саморез с пресс-шайбой Тип № 2 2шт. - Дюбель металлический 2шт. | компл. | 1100 |  |
| 134. | Затягивание кабеля Тип 11 в трубы в трубы стальные 25мм. | м | 200 | Кабельный коллектор наклонного хода/день Коэф. 1,68 |
| 135. | Прокладка труб стальных 25мм. с кабелем Тип 11 | м | 200 |  |
| 136. | Крепление труб стальных диам 25мм. по всей длине комплектом из: - Гайка Тип № 3 - Шпилька М8 - Хомут стальной с приварной гайкой Тип № 1 | шт. шт. шт. | 250 125 250 |  |
| 137. | Монтаж соединительных элементов для труб стальных диам 25мм. - Муфта труба-труба - Поворот на 90° | шт. шт. | 70 4 |  |
| 138. | Монтаж коробки ответвительной | шт. | 1 |  |
| 139. | Монтаж хомут заземления для труб | шт. | 3 |  |
| 140. | Прокладка провода заземления | м | 30 |  |
| 141. | Монтаж комплекта заземления | компл. | 3 |  |
| 142. | Монтаж кабельного наконечника | шт. | 3 |  |
| Огнестойкая кабельная линия Тип 5 |  |  |  |  |
| 143. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 35 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
| 144. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 35 |  |
| 145. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные двухсторонние диам.25 - 1 шт. - Саморез с пресс-шайбой Тип № 2 – 2 шт. - Дюбель металлический – 2 шт. | компл. | 130 |  |
| 146. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубы гибкие гофрированные диам.25мм | м | 46 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 147. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 46 |  |
| 148. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные двухсторонние диам.25 - 1 шт. - Саморез с пресс-шайбой Тип № 2 – 2 шт. - Дюбель металлический – 2 шт. | компл. | 165 |  |
| 149. | Затягивание кабеля Тип 12 в трубу ВГП 32мм (трубостойка) | м | 9 | Служебные помещения в уровне платформы, под платформенные помещения / день Коэф. 1,68 |
| 150. | Монтаж трубостойки на стену из трубы ВГП 32мм | м | 9 |  |
| 151. | Крепление трубы ВГП (трубостойка) к стене по всей длине с помощью: - Гайка Тип № 3 - Шпилька - Хомут стальной с приварной гайкой Тип № 1 | шт. шт. шт. | 12 3 12 |  |
| 152. | Итого жил: |  | 129 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (контроллер двухпроводной линии связи) | жил. | 13 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный) | жил. | 10 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок контроля и индикации) | жил. | 8 | Помещение ДСП / ночь Коэф. 2 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (устройство коммутационное) | жил. | 4 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (адресный расширитель) | жил. | 6 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (резервированный источник питания 24В) | жил. | 10 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (барьер искробезопасности пусковой цепи) | жил. | 10 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (реле промежуточное) | жил. | 12 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (контрольно-пусковой блок) | жил. | 16 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (модуль источника питания-24) | жил. | 7 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок коммутационный 12/24-RS485) | жил. | 16 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (панель электроснабжения систем противопожарной защиты) | жил. | 9 |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок разветвительно-изолирующий) | жил. | 8 |  |
| Пусконаладочные работы пом.06 «Склад ГСМ» |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  | Коэф. 1,18 |
| 153. | Автоматизированная система II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) – 4,04 кан. |  |  |  |
|  | Расчет количества каналов |  |  |  |
| 154. | Каналы преобразования информации: |  |  |  |
|  | Извещатели пожарные пламени | шт. | 2 |  |
|  | Извещатели охранного точечного магнито контактного | шт. | 2 |  |
|  | Итого: Итого: Кпи = 2+2 =4 | кан. | 4 |  |
| 155. | Каналы отображения информации: |  |  |  |
|  | Оповещатели пожарные звуковые | шт. | 1 |  |
|  | Оповещатели пожарные световые | шт. | 3 |  |
|  | Итого: Кои = (1+3) х 0,01 =0,04 | кан. | 0,04 |  |
|  | Проверка заземления между заземлителем и подключенными жилами |  |  |  |
| 156. | Между резервированным источником питания 24В и магистралью заземления | изм. | 1 | Коэф. 1,17 |
| 157. | Между прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный и магистралью заземления | изм. | 1 | Коэф. 1,17 |
| 158. | Между трубой стальной и магистралью заземления (начало-конец) | изм. | 11 | Коэф. 1,17 |
| 159. | Между извещателем пожарным пламени адресным многодиапазонным ИК/УФ диапазона и магистралью заземления | изм. | 2 | Коэф. 1,17 |
| 160. | Между Трубами и магистралью заземления | изм. | 4 | Коэф. 1,17 |

| Ст. «Пушкинская» помещение №01 «Шкафы УКРМ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| 1. | Монтаж извещателей пожарных дымовых адресно-аналоговых оптико-электронных внутри шкафа УКРМ | шт. | 6 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 2. | Устройство дистанционного управления электроконтактное на стену | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 3. | Извещатель охранный магнитный адресный, монтаж в шкафы УКРМ с применением коробки Тип № 2 | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 4. | Блок сигнально-пусковой адресный, монтаж на стену | шт. | 2 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 5. | Монтаж на возводимую металлическую конструкцию Оповещатель световой табличный адресный «Автоматика отключена» | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 6. | Монтаж на возводимую металлическую конструкцию Оповещатель световой табличный адресный «ПОЖАР» | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 7. | Монтаж на возводимую металлическую конструкцию Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный, монтаж на металлоконструкцию шкафов УКРМ | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 8. | Монтаж реле промежуточное в шкаф УКРМ, на сущ. конструкцию | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 9. | Монтаж на возводимую металлическую конструкцию модуль тушения тонкораспыленной водой | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 10. | Высверливание отверстия в верхней крышке УКРМ, для насадки модуля тушения тонкораспыленной водой | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 11. | Блок разветвительно-изолирующий | шт. | 1 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 12. | Монтаж Бирка маркировочная для контрольного кабеля (цвет зеленый) с использованием: - Кольцо металлическое - Стяжка нейлоновая | компл. | 50 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 13. | Прокладка провода заземления с подключением к хомуту заземления для труб. | м | 70 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 14. | Монтаж комплекта заземления | шт. | 6 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 15. | Монтаж наконечника кабельного на провод заземления | шт. | 9 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 16. | Монтаж металлоконструкции к потолку помещения № 01, состоящего из: | шт. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
|  | Крепление к потолку Тип № 2 | шт. | 6 |  |  |
|  | Профиль П-образный | шт. | 8 |  |  |
|  | Крепление к потолку Тип № 1 | шт. | 6 |  |  |
| 17. | Комплект крепежа № 1 к узлу № 1 в составе: | компл. | 6 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 4 | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба кузовная Тип № 1 | шт. | 4 |  |  |
|  | Шайба гровер Тип № 1 | шт. | 4 |  |  |
|  | Забивной анкер | шт. | 4 |  |  |
| 18. | Комплект крепежа № 2 в составе: | компл. | 6 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 1 | шт. | 2 |  |  |
|  | Гайка Тип № 1 | шт. | 2 |  |  |
|  | Шайба кузовная Тип № 1 | шт. | 2 |  |  |
| 19. | Монтаж резинового уплотнителя в отверстие под насадку для модуля тушения тонкораспыленной водой в шкафу УКРМ | компл. | 3 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 20. | Затягивание кабеля Тип 6 в трубу гофрированную д.25мм | м | 155 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 21. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 155 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 22. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 569 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 23. | Затягивание кабеля Тип 4 в трубу гофрированную д.25мм | м | 120 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 24. | Прокладка труб гибких гофрированных д.25мм с кабелем | м | 120 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 25. | Крепление труб гибких гофрированных д.25мм по всей длине комплектом из: - Скобы оцинкованные однолапковые. - Дюбель металлический. - Саморез с пресс-шайбой. | компл. | 440 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 26. | Крепление хомутом стальным труб гибкие гофрированные д.25мм по всей длине на металлоконструкции для шкафов УКРМ | шт. | 100 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 27. | Монтаж коробки монтажной огнестойкой Тип № 2 | шт. | 10 | Помещение машинного зала/ ночь Коэф. 1,35 |  |
| 28. | Итого жил: |  | 2 |  |  |
|  | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием (блок разветвительно-изолирующий) | жил. | 2 |  |  |
| Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | Коэф. 1,18 |
| 29. | Автоматизированная система II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) – 9,09 кан. |  |  |  |  |
|  | Расчет количества каналов |  |  |  |  |
| 30. | Каналы преобразования информации: |  |  |  |  |
|  | Извещатели пожарные дымовые | шт. | 6 |  |  |
|  | Извещатели охранного точечного магнито контактного | шт. | 3 |  |  |
|  | Итого: Итого: Кпи = 6+3 = 9 | кан. | 9 |  |  |
| 31. | Каналы отображения информации: |  |  |  |  |
|  | Оповещатели пожарные звуковые | шт. | 3 |  |  |
|  | Оповещатели пожарные световые | шт. | 6 |  |  |
|  | Итого: Кои = (6+3) х 0,01 =0,09 | кан. | 0,09 |  |  |
|  | Проверка заземления между заземлителем и подключенными жилами: |  |  |  |  |
| 32. | Между модулем тушения тонкораспыленной водой и магистралью заземления | изм. | 3 |  | Коэф. 1,17 |
| 33. | Между металлоконструкцией и магистралью заземления | изм. | 3 |  | Коэф. 1,17 |

| Ведомость объемов демонтажных работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| 1. | Извещатель автоматический: тепловой взрывозащищенный ИП 101-07е |  | шт. | 2 | Уровень машинного зала К=1.35 |  |
| 2. | Трубы ВГП диам.32мм |  | м. | 3 |  |  |
| 3. | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 |  | м. | 3 |  |  |
| 4. | Трубы ВГП диам.15мм |  | м. | 6 |  |  |
| 5. | Трубы ВГП диам.20мм |  | м. | 2 |  |  |
| 6. | Демонтаж МУПТВ-27-Г-ГВД Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой в составе: |  | компл. | 2 |  |  |
|  | Вертикальный пусковой баллон |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ороситель ОТР |  | шт. | 12 |  |  |
|  | Блок для оросителей ОТР |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Узел поворота ОТР |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Сигнализатор давления универсальный СД 0,02/12 (1) GS-B.02 |  | шт. | 1 |  |  |
| 7. | Хомут трубный для трубы ду 15 |  | шт. | 5 |  |  |
| 8. | Хомут трубный для трубы ду 20 |  | шт. | 2 |  |  |
| 9. | Замок легкоплавкий троссовый, ТПЛ=68 С |  | шт. | 3 |  |  |
| 10. | Муфта натяжения троса МТ |  | шт. | 1 |  |  |
| 11. | Ролик натяжения троса РТ |  | шт. | 2 |  |  |
| 12. | Узел расцепления ТПП УРТ |  | шт. | 1 |  |  |
| 13. | Трос стальной диам. 1 мм. |  | м | 10 |  |  |
| 14. | ППКУП «НОТА 2» |  | шт. | 1 |  |  |
| 15. | Аккумуляторная батарея 12в |  | шт. | 1 |  |  |
| 16. | Оповещатель пожарно-охранный звуковой «Иволга» |  | шт. | 1 |  |  |
| 17. | Световое табло «Коп-25» |  | шт. | 1 |  |  |
| 18. | Кабель огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0.5 |  | м | 17 |  |  |
| 19. | Металлорукав РЗЦ-ЦХ |  | м | 17 |  |  |
| 20. | Коробка коммутационная УК-2П |  | шт. | 2 |  |  |
| 21. | Щит с монтажной панелью 200х300х200 IEK |  | шт. | 1 |  |  |
| 22. | Автомат двухполюсный А63-М 1А |  | шт. | 1 |  |  |
| 23. | Провод заземления ПУГВ 1х4 |  | м | 2 |  |  |
| 24. | Демонтаж щита ЩТПАВР (расположенного в помещении № 01 «Машинный зал») |  | шт. | 1 | Машинный зал К=1.35 |  |
| 25. | Отсоединение от приборов электрических проводок под винт без изготовления колец (НОТА) |  | жил. | 9 |  |  |
| Восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (выполнения демонтажных работ. Толщина слоя 5мм, площадь поверхности, с одной стороны, 0,018м² (Расход: 0,153 кг ЦПС на штукатурку отверстия). Отверстий: - 18 шт. от демонтажа приборов, шкафов. - 8 шт. от демонтажа пожарных извещателей и оповещателей. - 56 шт. от демонтажа металлических рукавов Итого: 82 шт. Итого штукатурки: 0,153х82=12,5кг | м³ | 0,007 | Уровень машинного зала К=1.35 |
| 27. |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (в местах демонтажа закладных. Толщина слоя 160мм (средняя толщина стены объекта), площадь поверхности с одной стороны закладной 0,09м² (Расход: 3,8 кг ЦПС на штукатурку отверстия с двух сторон закладной). Отверстий: 3 шт. Итого штукатурки: 3,8х3=11.4кг | м³ | 0,04 | Уровень машинного зала К=1.35 |
| 28. |  | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен в местах демонтажа оборудования и кабельных линий, в 2 слоя из расчета на один слой 0,3кг в 1м². А также наноситься грунтовка из расчета 0,2кг на 1м². Площадь восстановительных работ после демонтажа: Световые оповещатели 0,03*1 = 0,03м² Коробки: - УК-2П*2 = 0,128м² - Шкаф навесной 0,06*1 = 0,06м² Кабельные линии: - Трубы стальные 0,032*3 = 0,096м² - Трубы стальные 0,015*6 = 0,09м² - Трубы стальные 0,020*2 = 0,04м² - Трубы металлические гибкие 0,016*17 = 0,272 м² Отверстий от трубостоек и закладных количество отверстий 3 шт. диам 30 = (0,0007065*3) = 0,0021195 м² Итого: 0,688 м² Итого краски: 0,688х0,3=0,2кг. Итого грунтовки: 0,688х0,2=0,13кг. | м² | 0,688 | Уровень машинного зала К=1.35 |

| ПОДГОТОВИЛ Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР Службы пожарной безопасности |  | А.В. Сажнев |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ХАРАКТЕРИСТИК)

МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ,

ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОПРЕДЕЛИТЬ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯМ

| № п/п | Наименование материала/ оборудования | № показателя | Показатель (характеристика) материала/оборудования | Значения функциональных, технических и качественных показателей (характеристик) материалов и оборудования, используемых при выполнении работ, позволяющих определить соответствие установленным заказчиком требованиям |  |  |  |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться |  |
|  |  |  |  |  |  | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Устройство дистанционного управления электроконтактное адресное |  | ## Ток потребления в дежурном режиме | Не более 0,6 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Диапазон напряжения источника питания | х | ## х | ## 8 | 11 | х | В |
|  |  |  | ## Ток потребления при сработавшем изоляторе короткого замыкания | Не более 3,3 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Степень защиты корпуса | Не менее IP40 | ## х | ## х | х | х | х |
|  | Оповещатель световой адресный Тип № 1 |  | ## Световая индикация | х | ## х | ## х | х | "Автоматика отключена" | х |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от внешнего источника питания 24В | Не более 13 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от ДПЛС | Не более 0,6 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Степень защиты корпуса | Не менее IP41 | ## х | ## х | х | х | х |
|  | Оповещатель световой адресный Тип № 2 |  | ## Световая индикация | х | ## х | ## х | х | "Порошок! Не входи!" | х |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от внешнего источника питания 24В | Не более 13 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от ДПЛС | Не более 0,6 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Степень защиты корпуса | Не менее IP41 | ## х | ## х | х | х | х |
|  | Оповещатель световой адресный Тип № 3 |  | ## Световая индикация | х | ## х | ## х | х | "Пожар" | х |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от внешнего источника питания 24В | Не более 13 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от ДПЛС | Не более 0,6 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Степень защиты корпуса | Не менее IP41 | ## х | ## х | х | х | х |
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный |  | ## Диапазон напряжения внешнего источника питания | х | ## х | ## 10 | 28,5 | х | В |
|  |  |  | ## Потребляемый ток от ДПЛС | Не более 0,6 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Ток потребления при напряжении внешнего источника питания 24 В | Не более 23 | ## х | ## х | х | х | мА |
|  |  |  | ## Уровень звукового давления на расстоянии 1м во фронтальном направлении | Не менее 97 | ## х | ## х | х | х | дБ |
|  |  |  | ## Степень защиты корпуса | Не менее IP41 | ## х | ## х | х | х | х |
|  | Модули тушения тонкораспыленной водой |  | ## Вместимость корпуса | Не менее 2 | ## х | ## х | х | х | л |
|  |  |  | ## Объем ОТВ | Не менее 2 | ## х | ## х | х | х | л |
|  |  |  | ## Пусковой ток для одного устройства | Не более 0,5 | ## х | ## х | х | х | А |
|  |  |  | ## Максимальная защищаемая площадь | Не менее 12 | ## х | ## х | х | х | м² |
|  |  |  | ## Тушение пожаров класса «Е» | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  | Крепление к потолку Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Наличие винтовых аксессуаров | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Подходит для U - профиль | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Совместимость с пунктом ## № 8 текущей таблицы эквивалентности | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  |  |  | ## Потолочное крепление | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Толщина стали | Не менее 2 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Крепление к потолку Тип № 2 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Наличие винтовых аксессуаров | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Подходит для U - профиль | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  |  |  | ## Возможность крепления к потолку | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Применение в качестве напольной опоры | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Совместимость с пунктом ## № 8 текущей таблицы эквивалентности | х | ## х | ## х | х | соответствие | х |
|  | Профиль, П-образный |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Форма профиля | х | ## х | ## х | х | U-профиль | х |
|  |  |  | ## Толщина материала | Не менее 2.5 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 25 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Гайка Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защита от саморазвинчивания | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Шайба кузовная Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Подходит для болтов метрического размера | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 2 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 120 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Забивной анкер |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 40 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 3 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 80 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Болт Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 6 | М |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 20 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Гайка Тип № 2 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 6 | М |
|  |  |  | ## Защита от саморазвинчивания | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Болт с шестигранной головкой Тип № 4 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 100 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Шайба гровер Тип № 1 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Подходит для болтов метрического размера | х | ## х | ## х | х | 10 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Гайка Тип № 3 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 8 | М |
|  |  |  | ## Защита от саморазвинчивания | х | ## х | ## х | х | да | х |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Шайба кузовная Тип № 2 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Подходит для болтов метрического размера | х | ## х | ## х | х | 8 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Резиновый уплотнитель |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | EPDM – резина | х |
|  |  |  | ## Размер | х | ## х | ## 100 | 230 |  | мм |
|  |  |  | ## Температурный диапазон | х | ## х | ## -50 | +90 |  | °С |
|  |  |  | ## Назначение | х | ## х | ## х | х | герметизация | х |
|  | Шпилька |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Метрический размер резьбы | х | ## х | ## х | х | 8 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не менее 1000 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Шайба кузовная Тип № 3 |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Подходит для болтов метрического размера | х | ## х | ## х | х | 6 | М |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  | Дюбель металлический |  | ## Материал | х | ## х | ## х | х | сталь | х |
|  |  |  | ## Диаметр высверливаемого отверстия | х | ## х | ## х | х | 6 | мм |
|  |  |  | ## Глубина высверливаемого отверстия | Не более 40 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  |  |  | ## Защитное покрытие поверхности | х | ## х | ## х | х | цинковое | х |
|  |  |  | ## Длина | Не более 40 | ## х | ## х | х | х | мм |
|  | Кабель Тип 1 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Экранированный кабель | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 4 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1.5 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 2 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Экранированный кабель | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 4 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 0.75 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 3 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Экранированный кабель | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1.5 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 4 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Экранированный кабель | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 5 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1.5 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 6 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 7 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 0.75 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 8 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Экранированный кабель | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 9 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1.5 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 10 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 2 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 1 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Кабели для систем противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо и газовыделением | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 11 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 3 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 4 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Кабель Тип 12 |  | Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Количество жил | Не менее 3 | х | х | х | х | шт. |
|  |  |  | Номинальное сечение жил | Не менее 2.5 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Оболочка из ПВХ пониженной горючести | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал жил | х | х | х | х | медь | х |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 1 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Наличие защиты кабеля в гибкой гофрированной трубе из электроизоляционного материала | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диаметр гибкой гофрированной трубы из электроизоляционного материала | х | х | х | х | 25 | мм |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 74 | х | х | х | х | мин |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 2 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Наличие защиты кабеля в кабель-канале из ПВХ пластиката | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Габариты кабель-канала из ПВХ пластиката | Не менее 25х30 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 74 | х | х | х | х | мин |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 3 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками «Манье» | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Ширина проволочной сетки | х | х | х | х | 70 | мм |
|  |  |  | Трос стальной | х | х | х | х | 6 | мм |
|  |  |  | Хомут стальной | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 94 | х | х | х | х | мин |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 4 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Наличие защиты кабеля в виде лотка металлического неперфорированного | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Габариты лотка металлического неперфорированного | Не менее 50х50 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 77 | х | х | х | х | мин |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 5 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Наличие защиты кабеля в виде гибкой гофрированной трубы из электроизоляционного материала не содержащей галогенов | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диаметр гибкой гофрированной трубы из электроизоляционного материала | х | х | 25 | 40 | х | мм |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 90 | х | х | х | х | мин |
|  | Огнестойкая кабельная линия Тип 6 |  | Сертификат соответствия на ОКЛ | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Наличие защиты кабеля в стальной трубе серии «COSMEC» для электропроводок | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Огнестойкость кабельной линии | Не менее 90 | х | х | х | х | мин |
|  | Коробка монтажная огнестойкая Тип № 1 |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP41 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов | Не менее 3 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Количество клемм | Не менее 4 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Предназначена для соединения и разветвления огнестойких кабельных линий, входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Высота | Не более 73 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Ширина | Не более 73 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Глубина | Не более 37 | х | х | х | х | мм |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный |  | Встроенный модуль контроля адресной линии | Не менее 125 | х | х | х | х | Адресных устройств |
|  |  |  | Возможность объединения ППКУП с возможностью перекрестного управления | Не менее 30 | х | х | х | х | ППКУП |
|  |  |  | Встроенный резервированный источник питания | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Возможность подключения к АРМ | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Основное питание | Не более 240 | х | х | х | х | В |
|  |  |  | Количество зон (направлений) пожаротушения | Не менее 3 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальный выходной ток, встроенной линии связи для подключения адресных устройств | Не менее 90 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Максимальная информационная ёмкость по входам (контролируемые элементы) | Не менее 4000 | х | х | х | х | Х |
|  |  |  | Максимальная информационная ёмкость по выходам (управляемые элементы) | Не более 1030 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальное число подобных приборов в сети | Не менее 30 | х | х | х | х | х |
|  | Блок контроля и индикации |  | Количество линий RS-485 | х | х | х | х | 2 | х |
|  |  |  | Ток потребления в дежурном режиме | Не более 50 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP20 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Обеспечения световой и звуковой индикации 5 направлений пожаротушения | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с прибором ППКПО пункт 27 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики |  | Количество входов питания | Не менее 2 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Основной источник питания – сеть переменного тока 230В, 50/60 Гц | х | х | 160 | 250 | х | В |
|  |  |  | Емкость аккумуляторных батарей | Не менее 17 | х | х | х | х | Ач |
|  |  |  | Выходное напряжение постоянного тока при питании от сети | Не менее 26 | х | х | х | х | В |
|  |  |  | Номинальный / максимальный суммарный ток нагрузки | Не менее 2 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Количество выходов для подключения линий интерфейса RS-485 устанавливаемых внутри шкафа | Не менее 7 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Количество изолированных интерфейсов RS-485, для подключения внешних устройств по линии интерфейса RS-485 | Не менее 2 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность от сети | Не более 130 | х | х | х | х | ВА |
|  |  |  | Максимальный потребляемый ток от сети | Не более 0,8 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Максимальный ток заряда | Не более 0,8 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур | х | х | -10 | +40 | х | °С |
|  | Источник резервного питания, марка |  | Номинальное выходное напряжение при питании от сети | Не менее 26 | х | х | х | х | В |
|  |  |  | Номинальный ток нагрузки | Не менее 3 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Питающее напряжение, 50/60 Гц | х | х | 150 | 250 | х | В |
|  |  |  | Время непрерывной работы от полностью заряженных батарей при токе 2 А и +25 °С | Не менее 2 | х | х | х | х | ч |
|  |  |  | Работа по интерфейсу RS-485 | х | х | х | х | соответствие | х |
|  |  |  | Датчик вскрытия корпуса | х | х | х | х | наличие | х |
|  |  |  | Емкость аккумуляторных батарей | Не менее 40 | х | х | х | х | Ач |
|  |  |  | Потребляемая мощность при работе от сети 220 В и номинальном токе нагрузки | Не более 350 | х | х | х | х | В·А |
|  |  |  | Степень защиты оболочкой | Не менее IP30 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Сертификат соответствия требованиям пожарных норм | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  | Устройство коммутационное |  | Количество каналов коммутации | Не менее 2 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Характеристики контакта реле | х | х | х | х | Нормально замкнутый, на переключение | х |
|  |  |  | Макс. постоянное коммутируемое напряжение, для одного канала | Не менее 25 | х | х | х | х | В |
|  |  |  | Макс. Постоянный коммутируемый ток для одного канала | Не менее 10 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Напряжение управления для одного канала | х | х | 20 | 27,6 | х | В |
|  |  |  | Ток управления, для одного канала | х | х | 0,014 | 0,019 | х | А |
|  |  |  | Диапазон температур | х | х | -30 | +50 | х | °С |
|  | Барьер искробезопасности пусковой цепи |  | Исполнение с искробезопасной цепью пуска для контроля и управления устройствами, установленными во взрывоопасной зоне с категорией взрывоопасной смеси I, IIA, IIB | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Устанавливается вне взрывоопасных зон | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диапазон рабочих напряжений питания | х | х | 10 | 30 | х | В |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность в диапазоне напряжений в режиме контроля | Не более 0,8 | х | х | х | х | Вт |
|  |  |  | Максимальная потребляемая мощность в диапазоне напряжений в режиме пуска | Не более 11 | х | х | х | х | Вт |
|  |  |  | Ток потребления в диапазоне напряжений питания 10…14 в режиме контроля | Не более 80 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Ток потребления в диапазоне напряжений питания 10…14 в режиме пуска | Не более 1,1 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Степень защиты от внешних воздействий | Не менее IP65 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Контроль цепи управления от «сухого» контакта ПУ до БПЦ на обрыв и короткое замыкание | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Выдачу в цепь пуска прямого напряжения для обеспечения пускового тока | х | х | х | х | да | х |
|  | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой взрывозащищенный |  | Взрывозащищенное исполнение | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диапазон подводимых к табло рабочих напряжений | х | х | 10 | 27 |  | В |
|  |  |  | Маркировка взрывозащиты | х | х | х | х | 1Ex mb [ib Gb] IIB T6 Gb X | х |
|  |  |  | Уровень звукового давления | Не менее 100 | х | х | х | х | дБ |
|  |  |  | Световой знак | х | х | х | х | "Порошок уходи" | х |
|  | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный |  | Защищаемый объем при тушении очагов пожара класса А | Не менее 50 | х | х | х | х | м³ |
|  |  |  | Маркировка взрывозащиты | х | х | х | х | 1Е ia IIB T4 Gb X | х |
|  |  |  | Защищаемая площадь при тушении очагов пожара класса А | Не менее 30 | х | х | х | х | м² |
|  |  |  | Тип огнетушащего вещества | х | х | х | х | порошок | х |
|  |  |  | Масса заправленного модуля | Не более 14 | х | х | х | х | кг |
|  |  |  | Пусковой ток | Не более 0,8 | х | х | х | х | А |
|  |  |  | Защищаемый объем при тушении очагов пожара класса В | Не менее 40 | х | х | х | х | м³ |
|  |  |  | Защищаемая площадь при тушении очагов пожара класса В | Не более 21 | х | х | х | х | м² |
|  |  |  | Диапазон температур эксплуатации | х | х | -50 | +50 | х | °С |
|  | Извещатель пожарные пламени адресные многодиапазонные |  | Предназначены для обнаружения возгораний путем регистрации открытого очага пламени и выдачи извещений "Пожар", "Неисправность", "Отключен", "Тест" | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Спектральная чувствительность ИК | Не менее 4200 | х | х | х | х | нм |
|  |  |  | Устойчивость к прямому свету ламп накаливания | Не менее 1500 | х | х | х | х | лк |
|  |  |  | Диапазон напряжение в линии связи | х | х | 9 | 12 | х | В |
|  |  |  | Ток потребления без подогрева | Не более 0,8 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Степень защиты оболочки | Не менее IP 68 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Маркировка взрывозащиты | х | х | х | х | 1Ex db IIC T6 Gb | х |
|  | Шкаф ПЭСПЗ |  | Степень защиты | Не менее IP54 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Ширина | х | х | 200 | 800 | х | мм |
|  |  |  | Высота | х | х | 200 | 800 | х | мм |
|  |  |  | Глубина | х | х | 100 | 300 | х | мм |
|  |  |  | Цвет | х | х | х | х | красный | х |
|  |  |  | Материал корпуса | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Вид установки | х | х | х | х | Настенный | х |
|  |  |  | Количество дверей | х | х | х | х | 1 | шт. |
|  |  |  | Количество замков | х | х | х | х | 1 | шт. |
|  |  |  | Способ крепления оборудования | х | х | х | х | монтажная плата/Din-рейка | х |
|  |  |  | Наличие аппаратов защиты | х | х | х | х | Да | х |
|  |  |  | Наличие аппаратов управления | х | х | х | х | Да | х |
|  |  |  | Наличие кабельных вводов | х | х | х | х | Да | х |
|  |  |  | Наличие АВР | х | х | х | х | Да | х |
|  |  |  | Сертификат соответствия пожарной безопасности | х | х | х | х | Да | х |
|  | Терморасширяющаяся лента |  | Ширина | Не менее 30 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Толщина | Не менее 2 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Предел огнестойкости | Не менее 235 | х | х | х | х | мин |
|  |  |  | Сертификат пожарной безопасности | х | х | х | х | Да | х |
|  |  |  | Толщина | Не менее 3 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Свойства | х | х | х | х | трехмерное расширение ленты под воздействием высокой температуры (от 150 °С) | х |
|  | Хомут стальной с приварной гайкой Тип № 1 |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Максимальное количество труб | х | х | х | х | 1 | х |
|  |  |  | Закрытого типа (закрывающийся) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Подходит для сборок (наборный) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Тип крепления | х | х | х | х | Отверстие под винт/шуруп | х |
|  |  |  | Подходит для труб диаметром | х | х | х | х | 32 | мм |
|  | Хомут заземления для труб |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Защитное покрытие | х | х | х | х | цинковое | х |
|  |  |  | совместим с трубами диаметром | х | х | х | х | 20 | мм |
|  |  |  | Поперечное сечение подключаемых проводников | Не менее 16 | х | х | х | х | мм² |
|  | Одиночный кабельный ввод с фланцем |  | Класс огнестойкости EIT 180, EIT 60, EIT 90 | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Температурный диапазон эксплуатации | х | х | -60 | +75 | х | °С |
|  |  |  | Диапазон условный прохода кабельного ввода | х | х | 5 | 31 | х | мм |
|  |  |  | Диаметр отверстия для монтажа | Не более 55 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Диаметр крепежных отверстий | Не более 8 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Соответствие требованиям о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Соответствие требованиям к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения | х | х | х | х | да | х |
|  | Кабельный ввод ответный |  | Совместимость с одиночным кабельным вводом с фланцем представленным в настоящей таблице пункт 50 | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Размер в диапазоне | х | х | 5 | 33 | х | мм |
|  |  |  | Состоит из металлической гильзы и размещенного в ее внутреннее пространство уплотнительного модуля | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Условный проход кабельного ввода в диапазоне | х | х | 5 | 31 | х | мм |
|  |  |  | Диаметр отверстия под монтаж | Не более 55 | х | х | х | х | мм |
|  | Лента самоклеящаяся уплотнительная |  | Совместимость с одиночным кабельным вводом с фланцем представленным в настоящей таблице пункт 50 | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | ППЭ | х |
|  |  |  | Ширина | Не более 20 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Толщина | Не менее 4 | х | х | х | х | мм |
|  | Гайка нажимная |  | Совместимость с пунктом 54 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Масса | Не более 3 | х | х | х | х | кг |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не более 85 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Не менее 28 | х | х | х | х | мм |
|  | Конус уплотняющий |  | Совместимость с пунктом 53 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Масса | Не более 1,5 | х | х | х | х | кг |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не более 120 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Не менее 23 | х | х | х | х | мм |
|  | Дюбель-хомут |  | Дюбель металлический универсальный | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Саморез с прессшайбой острый DIN 968 | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Лента для хомута стальная | х | х | х | х | 15х140 | мм |
|  | Коробка монтажная огнестойкая Тип № 2 |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP41 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов | Не менее 3 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Предназначена для соединения и разветвления огнестойких кабельных линий, входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Количество клемм | Не менее 2 | х | х | х | х | мм² |
|  | Коробка ответвительная |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Степень защиты | Не менее IP56 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов | Не менее 4 | х | х | х | х | мм² |
|  |  |  | Предназначена для соединения и разветвления огнестойких кабельных линий, входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Количество вводов | Не менее 6 | х | х | х | х | мм² |
|  | Труба стальная для электропроводок |  | Наружный диаметр | х | х | х | х | 20 | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Не менее 17 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Монтаж на поверхность (открытый) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Хомут |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Защитное покрытие | х | х | х | х | цинковое | х |
|  |  |  | Совместим с трубами диаметром | х | х | х | х | 20 | мм |
|  |  |  | Закрытого типа (закрывающаяся) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Крышка на лоток с заземлением |  | Наличие заземления | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Толщина материала | Не менее 0,6 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Ширина крышки | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | Подходит для (листового) кабельного лотка | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 70 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Саморез с пресс-шайбой Тип № 1 |  | С заостренным кончиком | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Защитное покрытие | х | х | х | х | цинковое | х |
|  |  |  | Диаметр резьбы | х | х | х | х | 4,2 | мм |
|  |  |  | Длина | х | х | х | х | 32 | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь |  |
|  | Труба стальная для электропроводок |  | Наружный диаметр | х | х | х | х | 25 | мм |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Не менее 22 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Монтаж на поверхность (открытый) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Блок расширения шлейфов сигнализации |  | Количество искробезопасных ШС | Не менее 2 | х | х | х | х | Х |
|  |  |  | Количество искробезопасных источников электропитания | Не менее 2 | х | х | х | х | Х |
|  |  |  | Маркировка взрывозащиты | х | х | х | х | [Еx ia Ga]IIС Х | Х |
|  |  |  | Напряжение питания | х | х | 10 | 25 | х | В |
|  |  |  | Ток потребления (при отсутствии подключенных приборов к клеммам питания) | Не более 150 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Номинальный выходной ток | Не менее 145 | х | х | х | х | мА |
|  |  |  | Номинальное выходное напряжение | Не менее 12 | х | х | х | х | В |
|  |  |  | Возможность присвоения адреса, а также увязки с другими адресными устройствами | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный |  | Предназначен для обнаружения возгораний во взрывоопасных зонах, сопровождающихся появлением дыма | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Контроль вскрытия корпуса | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Маркировка взрывозащиты | х | х | х | х | 0Ex ia IIC T6 Ga X | х |
|  |  |  | Потребляемый ток | Не более 100 | х | х | х | х | мкА |
|  |  |  | Совместим с пунктом 56 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  | Талреп крюк-крюк |  | Материал |  | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Диаметр натяжного/несущего троса | Не менее 5 | х | х | х | х | мм |
|  | Стяжка кабельная стальная |  | Материал |  | х | х | х | Металл | х |
|  |  |  | Вес | Не более 0,0094 | х | х | х | х | кг |
|  |  |  | Длина | Не менее 500 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Ширина | Не менее 7,9 | х | х | х | х | мм |
|  | Хомут стальной с приварной гайкой Тип № 2 |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Максимальное количество труб | х | х | х | х | 1 | х |
|  |  |  | Закрытого типа (закрывающийся) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Подходит для сборок (наборный) | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Тип крепления | х | х | х | х | Отверстие под винт/шуруп | х |
|  |  |  | Подходит для труб диаметром | х | х | х | х | 40 | мм |
|  | Коробки взрывозащищенные огнестойкие |  | Степень защиты | Не менее IP66 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Температура эксплуатации | х | х | -50 | +60 | х | ºС |
|  |  |  | Масса | Не более 2,5 | х | х | х | Х | кг |
|  |  |  | Предназначены для соединения и разветвления кабелей сигнальных и контрольных цепей систем обеспечения пожарной безопасности во взрывоопасных средах с содержанием газа и пыли | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Количество клемм | Не менее 3 | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Применяются для монтажа во взрывоопасных зонах | х | х | х | х | Соответствие | х |
|  |  |  | Номинальный ток | Не менее 24 | х | х | х | х | А |
|  | Трубы гибкие гофрированные |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Внутренний диаметр | Не менее 19.3 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Наружный диаметр | Не более 25 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Номинальный диаметр | х | х | х | х | 25 | мм |
|  |  |  | Безгалогеновые трубы изготовлены из специального полимера, который не выделяет вредных веществ при нагревании | х | х | х | х | да | х |
|  | Муфта труба-труба |  | Материал | х | х | х | х | Металл | х |
|  |  |  | Муфта совместима с трубами диаметром 25 мм | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Поворот на 90° |  | Материал | х | х | х | х | Металл | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диаметр | х | х | х | х | 25 | мм |
|  |  |  | применяется для разворота системы труб под прямым углом | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместим с трубами диаметром 25 мм | х | х | х | х | да | х |
|  | Держатель оцинкованный двухсторонний диам.40 |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Номинальный диаметр | х | х | х | х | 40 | мм |
|  |  |  | Диаметр (диапазон) |  |  | 38 | 40 |  | мм |
|  |  |  | Держатель двусторонний для крепления пластиковых, металлических и металлопластиковых труб | х | х | х | х | да | х |
|  | Саморез с пресс-шайбой Тип № 2 |  | С заостренным кончиком | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Защитное покрытие | х | х | х | х | цинковое | х |
|  |  |  | Диаметр резьбы | х | х | х | х | 4,2 | мм |
|  |  |  | длина | х | х | х | х | 76 | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  | Пластина перфорированная |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Защитное покрытие | х | х | х | х | Оцинковка | х |
|  |  |  | Длина | х | х | х | х | 200 | мм |
|  |  |  | Ширина | х | х | х | х | 80 | мм |
|  |  |  | Толщина | х | х | х | х | 2 | мм |
|  |  |  | Тип продукта | х | х | х | х | Крепежная пластина | х |
|  | Муфта труба-труба |  | Материал | х | х | х | х | Металл | х |
|  |  |  | Муфта совместима с трубами диаметром 20 мм | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Поворот на 90° |  | Материал | х | х | х | х | Металл | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Диаметр | х | х | х | х | 20 | мм |
|  |  |  | Применяется для разворота системы труб под прямым углом | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместим с трубами диаметром 20 мм | х | х | х | х | да | х |
|  | Лоток неперфорированный |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Ширина | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | Высота | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Полезное сечение | Не менее 2500 | х | х | х | х | мм² |
|  | Консоль потолочная |  | Модель/исполнение | х | х | х | х | С-образный кронштейн | х |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Подходит для (листового) кабельного лотка | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 70 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Основание | х | х | х | х | 50 | мм |
|  | Винт с крестообразным шлицем |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Диаметр резьбы | х | х | х | х | 6 | мм |
|  |  |  | Длина | х | х | х | х | 10 | мм |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 70 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Угол горизонтальный в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Толщина материала | Не менее 0,8 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Отклонение (угол) | х | х | х | х | 90 | º |
|  |  |  | Ширина кабельного лотка | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | Высота кабельного лотка | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | В состав комплектного аксессуара входят детали, необходимые для качественного и надежного монтажа: соединительные пластины и крепежные элементы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 70 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Изменение направления | х | х | х | х | Горизонтально | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Угол вертикальный в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Толщина материала | Не менее 0,8 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Отклонение (угол) | х | х | х | х | 90 | º |
|  |  |  | Ширина кабельного лотка | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | Высота кабельного лотка | х | х | х | х | 50 | мм |
|  |  |  | В состав комплектного аксессуара входит все необходимое для надежного монтажа: необходимые крепежные элементы и соединительные пластины | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 70 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Изменение направления | х | х | х | х | Вертикально восходящий | х |
|  |  |  | Входит в состав огнестойкой кабельной линии | х | х | х | х | да | х |
|  | Болт Тип № 2 |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Метрический размер резьбы | х | х | х | х | 5 | М |
|  |  |  | Защитное покрытие поверхности | х | х | х | х | цинковое | х |
|  |  |  | Длина | Не менее 20 | х | х | х | х | мм |
|  | Шайба кузовная Тип № 4 |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Подходит для болтов метрического размера | х | х | х | х | 5 | М |
|  |  |  | Защитное покрытие поверхности | х | х | х | х | цинковое | х |
|  | Гайка Тип № 4 |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Метрический размер резьбы | х | х | х | х | 5 | М |
|  |  |  | Защита от саморазвинчивания | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Защитное покрытие поверхности | х | х | х | х | цинковое | х |
|  | С-образный профиль |  | Высота | х | х | х | х | 41 | мм |
|  |  |  | Толщина материала | Не менее 2,5 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | сталь | х |
|  |  |  | Форма профиля | х | х | х | х | С-профиль | х |
|  |  |  | Подходит для обеспечения целостности цепи (огнестойкость) | х | х | х | х | да | х |
|  | Уголок крепежный двойной |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | С винтовыми аксессуарами | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Совместимость с U-профиль | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Толщина стали | Не менее 6 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Модель/исполнение | х | х | х | х | Уголок для крепления к стене | х |
|  |  |  | Угол | х | х | х | х | 45 | º |
|  | Крепление с площадкой |  | Совместимость с пунктом 79 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | С винтовыми аксессуарами | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Применяется для монтажа профилей | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | В основании 4 отверстия под метизы | Не менее 10 | х | х | х | х | М |
|  |  |  | Организации подвеса кабельной трассы; в качестве напольной опоры | х | х | х | х | да | х |
|  | Пластина соединительная Т-обр. |  | Пластина соединительная Т - образная | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Длина | Не менее 136 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 79 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Модель/исполнение | х | х | х | х | Соединитель продольный | х |
|  | Пластина соединительная |  | Материал | х | х | х | х | Сталь | х |
|  |  |  | Длина | Не менее 92 | х | х | х | х | мм |
|  |  |  | Совместимость с пунктом 79 настоящей таблицы | х | х | х | х | да | х |
|  |  |  | Модель/исполнение | х | х | х | х | Соединитель продольный | х |

ПОДГОТОВИЛ:

| инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ ГСМР Службы пожарной безопасности | А.В. Сажнев |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ФОРМА

| г. Санкт-Петербург | _______________________ (дата составления) |
| --- | --- |

_______________________

(место составления)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АКТ

Настоящий акт составлен в том, что при производстве работ по договору                                 от ___  № ____ образовались следующие возвратные материалы/отходы:

| № п/п | Наименование ОС | Инвентарный номер | Наименование возвратных материалов / отходов | Масса/ количество (кг, шт., м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

ИТОГО:

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

____________________/подпись/

(ФИО, должность)

Акт передал:_____________________

Акт получил: ____________________

Приложение № 4

к Техническому заданию

Эскиз прохождения кабельных трасс через железобетонные упоры затворов