Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа-город Волжский Волгоградской области

## 1. Наименование услуг

Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа-город Волжский Волгоградской области

1.1. Сроки и место оказания услуг

Срок оказания услуг: услуги оказываются в течение 6 месяцев с 01.07.2026 по 31.12.2026.

Место оказания услуг: Волгоградская область, г. Волжский.

Адреса размещения оборудования «МАСЦО» указаны в Приложении № 1.

1.2. Гарантийный срок на результаты оказываемых услуг составляет 30 календарных дней                        со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг.

## 1.3. Термины, определения, сокращения, аббревиатуры

## 1.3.1. Перечень сокращений:

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| IP/MPLS | Internet Protocol/Multi-Protocol Label Switching – Интернет- протокол/Многопротокольная коммутация на основе меток |
| VPN | Virtual Private Network – виртуальная частная сеть |
| АРМ (П-166 ИТК ОС АРМ) | Автоматизированное рабочее место |
| ЕДДС | Единая дежурная диспетчерская служба |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ИБ | Информационная безопасность |
| КГО (П-166 ИТК ОС КГО) | Комплекс голосового оповещения населения |
| МАСЦО | Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения |
| ПОИБ | Подсистема обеспечения информационной безопасности |
| ПУ МАСЦО | Пункт управления МАСЦО |
| П-166 ИТК ОС | Информационно-телекоммуникационный комплекс оповещения и связи |
| РАСЦО | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Волгоградской области |
| РФ | Российская Федерация |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| ССОП | Сеть связи общего пользования |
| ТО-1 | Ежемесячное техническое обслуживание |
| ТО-2 | Ежегодное техническое обслуживание |
| ПО | Программное обеспечение и оборудование системы оповещения |
| ТСО | Технические средства оповещения осуществляют прием, обработку и (или) передачу сигналов оповещения и (или) экстренной информации (КГО, УЭС, АРМ) |
| УЭС (П-166 ИТК ОС УЭС) | Комплекс технических средств электросиренного оповещения. Предназначен для обеспечения удаленного управления и контроля запуска электросирен различных типов. |
| ЭТО | Эксплуатационно-техническое обслуживание |

## 1.3.2. Термины и определения:

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Система 112 | Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Волгоградской области |
| Дефект | Событие в работе системы, связанное с несоответствием функций системы положениям документации и (или) требованиям федерального законодательства, и (или) возложенным на систему задачам |
| Документация системы | Эксплуатационная документация, содержащая описание функционала системы и его назначения, способы применения функционала системы для реализации документооборота участников системы, а также, инструкции по установке и эксплуатации системы (в том числе системные требования, руководство администратора системы и руководство пользователя Системы) |
| Заказчик | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа-город Волжский Волгоградской области |
| Заявка | Заявка ответственного представителя заказчика или уполномоченного пользователя, зарегистрированное в автоматизированной системе управления обращениями с присвоением уникального идентификационного номера обращения, генерируемый автоматически системой управления обращениями при его регистрации по вопросу, связанному с работой в Системе |
| Инцидент | Проблема, приводящая к нарушению или прекращению штатного функционирования работы Системы, включая технические средства оповещения |
| Обработка Заявок | Комплекс мероприятий, направленных на предоставление решения по Заявке |
| Патч | Автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для устранения проблем в Системе или изменения ее функционала способом переработки (модификации) программ(ы) для ЭВМ, на базе которой (-ых) реализована Система |
| Релиз | Форма обновления функциональности Системы (скрипт, патч, модернизированная версия и т.п.) |
| Сбой | Ненормальный режим работы Системы, который может вызвать снижение или потерю способности Системы выполнять требуемую функцию |
| Системное программное обеспечение | Комплекс программ, которые обеспечивают управление аппаратными ресурсами компьютерной системы и работу прикладного программного обеспечения |
| Разработчик системы оповещения | Группа компаний ИНКОМ |
| Центральный сегмент МАСЦО | АРМ, расположенное по адресу: г. Волжский, пр-т. Им. Ленина, д.21. |

## 2. Основные задачи при оказании услуг

В рамках оказания услуги Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих задач:

- эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО;

- проведение ремонтно-восстановительных работ элементов МАСЦО.

## 2.3. Перечень документов, на основании которых осуществляется оказание услуг

При оказании Услуг учитываются положения действующего законодательства Российской Федерации                   со всеми изменениями и дополнениями, в том числе следующих нормативных правовых актов:

• Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

• Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне";

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";

• Постановление  Правительства  РФ от  17.05.2023  №  769  "О  порядке  создания,  реконструкции                             и поддержания в состоянии постоянной готовности    к использованию систем оповещения населения" (вместе с "Правилами создания, реконструкции и поддержания  в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения");

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи   и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положения   о системах оповещения населения";

• Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи   и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020  № 579/366 "Об утверждении Положения  по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения";

• Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии   по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения                      от 26.06.2024 № 2;

• Постановление Губернатора Волгоградской области от 11.10.2021 № 705 "О региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения Волгоградской области".

3. Сведения о МАСЦО

## 3.1. Общие сведения

МАСЦО состоит из Центрального сегмента МАСЦО и ТСО.

Адресный перечень приведен в Приложении №1. Центральный сегмент МАСЦО расположен по адресу:                    г. Волжский, пр-т. Им. Ленина, д.21.

МАСЦО создана на базе СПО П-166 ИТК ОС АРМ ОД номер в реестре ПО № 4005 от 11.12.2017 г.

ТСО построены на оборудовании П-166 ИТК ОС КГО (далее – КГО) и П-166 ИТК ОС УЭС (далее – УЭС).

МАСЦО аттестована по ИБ, класс защищенности К2. Информационный обмен осуществляется по защищенным каналам передачи данных с использованием средств криптографической защиты информации семейства ViPNet Client 4U for Linux.

РАСЦО Волгоградской области функционирует на базе оборудования П-166 ИТК ОС. В состав РАСЦО входит:

–	Центральный сервер системы, расположенный по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 1. АРМ ОД ОПУ дежурно-диспетчерской службы Волгоградской области, расположенное по адресу г. Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 2;

–	Пункт управления 2. АРМ ОД ЗПУ, расположенное в запасном пункте управления (адрес предоставляется по запросу);

–	Пункт управления 3. АРМ ОД ОПУ ЕДДС расположенное по адресу: г. Волжский, пр-т. Им. Ленина, д.21.

Действующие пункты управления РАСЦО Волгоградской области имеют сопряжение с телефонной сетью общего пользования через телекоммуникационную подсистему Системы-112 Волгоградской области.

Действующая РАСЦО построена с использованием средств защиты информации и соответствует требованиям, предъявляемым к государственным информационным системам класса защищенности К2                        в соответствии с приказом ФСТЭК России от 11.02.2013 №17.

3.2. Структура системы

В состав МАСЦО входят следующие функциональные подсистемы:

- подсистема управления и звукового оповещения;

- подсистема оповещения должностных лиц на стационарные и мобильные телефоны;

- подсистема передачи данных;

- подсистема обеспечения информационной безопасности.

3.3. Адресные сведения

Адресный перечень приведен в Приложении №1.

Центральный сегмент МАСЦО расположен по адресу: г. Волжский, пр-т. Им. Ленина, д.21.

3.4. Целевые показатели и порядок функционирования системы

МАСЦО функционирует круглосуточно в режиме 24/7/365 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год) и находится в постоянной готовности к доведению сигналов оповещения    и экстренной информации до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС г. Волжского

3.5. Состав оборудования «МАСЦО»

Составы оборудования и ПО «МАСЦО» приведены в Таблице № 1 настоящего ТЗ

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Количество комплектов |
| --- | --- | --- |
| - 1. | КГО | 11 |
| - 2. | УЭС | 3 |
| - 3. | Электросирена | 3 |
| - 4. | АРМ пункта управления МАСЦО | 1 |

4. Требования к оказанию услуг

4.1. При оказании услуги Исполнитель выполняет следующие основные работы:

- выезд на место размещения центрального сегмента МАСЦО и ТСО

- устранение неисправностей ТСО путем замены на ЗИП, перезагрузкой оборудования, подключением к ТСО ноутбука с выходом в «интернет» для удаленного подключения специалистов Заказчика;

- проведение эксплуатационно-технического обслуживания ТО-1 и ТО-2.

4.2 Требования, предъявляемые заказчиком к оказываемым услугам

4.2.1. Заказчик направляет в адрес Исполнителя план-график технического обслуживания средств оповещения (Приложение №3). Исполнитель должен выполнять эксплуатационно-техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 в сроки согласно плану-графику.

4.2.2. Обслуживающий персонал при выполнении ЭТО «МАСЦО» должен иметь:

• образование в области профессиональной деятельности "Связь, информационные и коммуникационные технологии";

• группы по электробезопасности не ниже 3 до 1000 Вт;

• допуск к работам на высоте вне помещений.

4.2.3. Исполнитель, оказывающий услуги по ЭТО, самостоятельно обеспечивает наличие необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию измерительных приборов   и инструментов.

4.2.4. Заказчик обеспечивает наличие количества ЗИП.

4.2.5. Для оборудования «МАСЦО» предусматриваются следующие виды эксплуатационно-технического обслуживания:

• техническое обслуживание № 1 (ТО-1). Проводится ежемесячно. В техническое обслуживание входит:

- Осмотр и чистка АРМ, КГО и УЭС;

- Проверка работоспособности АРМ, КГО и УЭС.

• техническое обслуживание № 2 (ТО-2). Проводится ежегодно.  В техническое обслуживание входит:

- Осмотр и чистка оборудования АРМ, КГО, УЭС, С-40 и громкоговорители;

- Проверка работоспособности АРМ, КГО и УЭС, С-40 и громкоговорители;

- Измерение емкости АКБ на АРМ, КГО и УЭС.

Полный перечень операций технического обслуживания ТО-1, ТО-2 приведен в Приложении № 2.

Результаты проведения ТО-1 и ТО-2 оформляются актом. Исполнитель формирует отчет о результатах оказания услуг по обеспечению работоспособности Системы в конце отчетного периода оказания услуг или по требованию Заказчика.

Нормативное время восстановления работы ТСО зависит от степени приоритета неисправности и указано в Таблице № 2:

Описание приоритетов неисправности ТСО

Таблица 2

| Приоритет неисправности | Описание инцидента | Нормативное время восстановления / решения инцидентов |
| --- | --- | --- |
| «1» Первый | Нет связи с оборудованием АРМ/КГО/УЭС; Частичная (> 50%) потеря работоспособности составных элементов (КГО); *Отключение основного питания 220V/380V по причине неисправности ТСО. | 5 рабочих дней |
| «2» Второй | Частичная потеря (50% <) работоспособности составных элементов (КГО); Вскрытие установки; Вскрытие дверцы блока; Ошибка аккумуляторной батареи АРМ/КГО/УЭС. | 14 рабочих дней |
| Изменение типа приоритета возможно только после согласования с Заказчиком и обязательного представления подтверждающих документов или обоснований. *В случае отключения электропитания инцидент закрывается. |  |  |

Приложение №1

Адресный перечень

| № п/п | Организация | Адрес установки | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункты управления «МАСЦО» |  |  |  |
| 1 | МКУ «ЕДДС» | г. Волжский пр-кт им. Ленина 21 | АРМ «МАСЦО» |
| Места размещения устройств запуска электросирен П-166 ИТК УЭС |  |  |  |
| 1 | МКУ «АХС» | ул. Северная 6, п. Краснооктябрьский | П-166 ИТК УЭС/С-40 |
| 2 | МБУ «Детская школа искусств» «Этос» | ул. Мира, 11 | П-166 ИТК УЭС/С-40 |
| 3 | МБУ «Русинка» | ул. Мира, 69а | П-166 ИТК УЭС/С-40 |
| Места размещения комплексов голосового оповещения |  |  |  |
| 1 | МОУ СШ № 22 | ул. Королева, 6 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 2 | МОУ СШ № 12 | ул. Пионерская, 1 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 3 | МОУ СШ № 1 | ул. Пушкина, 6 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 4 | МОУ СШ № 18 | ул. Карбышева, 40 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 5 | МДОУ ДС № 2 «Колейдоскоп» | ул. им. Харламова, 6 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 6 | МОУ СШ № 9 | ул. Пионерская, 14 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 7 | МУ «КМЦ Юность Волжского» | б-р. Профсоюзов, 13 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 8 | МОУ СШ № 5 | ул. Медведева, 79 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 9 | МОУ СШ № 2 | ул. К. Маркса, 13 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 10 | МОУ СШ№ 28 | пр-кт Дружбы, 36 | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |
| 11 | МАУ ФОП «Новый город» | пр-кт. Дружбы, 48б | П-166 ИТК КГО/100ГР-38Н |

# Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Технологические карты ТО-1

| Осмотр оборудования |  |
| --- | --- |
| Объект ТО | Компьютер стоечный /сервер, компьютер настольный, ИБП, монитор, акустическая система, микрофон |
| Инструмент | Нет |
| Расходные материалы | Нет |
| 1) Протереть от грязи и пыли внешние поверхности (при необходимости). 2) Провести внешний осмотр кабелей соединительных, подходящих к стойке либо отдельно стоящему оборудованию. При проведении осмотра следует контролировать устойчивость составных частей комплекса. 3) Убедиться в наличии электропитания устройств. 4) Убедиться, что оборудование работает в штатном режиме: состояние индикаторов соответствует штатной работе, отсутствует индикация о неисправностях. |  |

| Чистка и настройка мониторов |  |
| --- | --- |
| Объект ТО | Монитор |
| Инструмент | Нет |
| Расходные материалы | Увлажненный лоскут ткани технической |
| 1) Отключить монитор от сети питания, вынув вилку питания. 2) Отключить сигнальный кабель от монитора. 3) Очистить от пыли и грязи монитор влажной тканью. 4) Подключить питание монитора, сигнальный кабель. 5) Включить монитор. 6) Отрегулировать и настроить изображение, значение яркости и контраста не должны превышать 50 %. 7) Убедиться, что на мониторе отсутствуют битые пиксели и/или нехарактерные области с искажением цветов. |  |

| Проверка комплекса КГО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект ТО |  | Комплекс КГО |
| Инструмент |  | Отвертка, лоскут ткани |
| Расходные материалы |  | Нет |
| 1) Очистить от грязи и пыли внешние поверхности корпуса. 2) Провести внешний осмотр кабелей соединительных, подходящих к стойке либо отдельно стоящему оборудованию. При проведении осмотра следует контролировать устойчивость составных частей комплекса. 3) Проверить устройство, запустив тестовый сигнал оповещения (с нулевой громкостью), инициировав запуск, либо подключив ноутбук в локальную сеть объекта. 4) Убедиться в отсутствии неисправностей фидера, по индикации об оповещении. 5) При необходимости затянуть крепления. 6) Провести осмотр кабелей питания, проверить надежность крепления. 7) Запустить комплекс (по согласованию с Заказчиком), убедиться в его работоспособности по отсутствию индикации о неисправностях |  |  |
| Проверка комплекса УЭС |  |  |
| Объект ТО | Комплекс УЭС |  |
| Инструмент | Отвертка, лоскут ткани, ноутбук, кабель патчкорд. |  |
| Расходные материалы | Нет |  |
| 1. Очистить от грязи и пыли внешние поверхности корпуса. 2. Провести внешний осмотр кабелей соединительных, подходящих к шкафам с оборудованием. При проведении осмотра следует контролировать устойчивость составных частей комплекса. 3. Открыть двери шкафа П-166 ИТК ОС УЭС. 4. Проверить устройство, запустив тестовый сигнал оповещения, инициировав запуск, либо подключив ноутбук в локальную сеть объекта (по согласованию с Заказчиком). |  |  |

Технологические карты ТО-2

| Проверка модулей ПЭВМ, чистка ПЭВМ |  |
| --- | --- |
| Объект ТО | ПЭВМ |
| Инструмент | Нет |
| Расходные материалы | Пылесос, кисть флейцевая, отвертка, ватный тампон, термопаста АлСил-3 |
| 1. Включить ПЭВМ, зайти в BIOS, проверить настройки для оперативной памяти и процессора на наличие нештатных частотных режимов (разгона). Если эти режимы есть – установить параметры по умолчанию. 2. Записать температуру процессора и скорость вращения вентиляторов. 3. Сохранить конфигурацию. Выйти из BIOS. 4. Вскрыть системный блок ПЭВМ (п. п. 6…19 не выполняются для моноблоков). 5. Зафиксировать имеющиеся нарушения (пломбировка, инородные предметы внутри корпуса, поломки и замена комплектующих). 6. Тщательно очистите от пыли с помощью пылесоса все детали комплекса, при необходимости техническим лоскутом удалить пыль. При чистке устройства особенно тщательно почистить открытые блоки питания, вентиляторы, вентиляционные отверстия. 7. Проверить состояния всех вентиляторов, установленных в корпусе и на материнской плате (не вращающиеся и с трудом проворачивающиеся вентиляторы подлежат замене, остальные – профилактической очистке и при необходимости смазке). 8. Разобрать и очистить от пыли блок питания компьютера. 9. Проверить состояние вентилятора блока питания (очистка, смазка или замена). 10. Отключить питающий кабель вентилятора процессора, снять вентилятор. Продуть пылесосом с кисточкой вентилятор 11. При необходимости (превышение температуры процессора) снять вентилятор и радиатор с процессора. Если радиатор прикипел к процессору, то снимать без усилия, аккуратно поворачивая. Продуть пылесосом с кисточкой радиатор. Термопасту аккуратно удалить ватным тампоном (или мягкой тканью) смоченным спиртом, нанести термопасту (АлСил-3). Наносить термопасту необходимо равномерным тонким слоем на поверхность процессора. После нанесения термопасты установить радиатор на место, не допуская перекосов. 12. Установить вентилятор, подключить питание вентилятора. 13. Заменить батарейку BIOS при напряжении менее 3,0В. 14. Проверить подключение питания на всех вентиляторах, установку интерфейсных плат и контроллеров, модулей памяти и процессора с радиатором. 15. Собрать ПЭВМ, осуществить запуск. 16. Зайти в BIOS. Проверить температуру процессора (не должна превышать 65-75 град. Цельсия) и скорость вращения вентиляторов. Сравнить с ранее записанными значениями. 17. Выйти из BIOS. Если параметры ухудшились, устранить, после чего произвести дополнительную проверку параметров. 20. Если во время проведения профилактических работ были вскрыты трудно диагностируемые или трудно устранимые неисправности, которые требуют дополнительного прогона на стенде, то системный блок должен быть отправлен на ремонт в сервисный центр. |  |

| Проверка ИБП настольного (стоечного) исполнения |  |
| --- | --- |
| Объект ТО | ИБП |
| Инструмент | Нет |
| Расходные материалы | АКБ (при необходимости замены) |
| 1) Выключить ПЭВМ (моноблок/ сервер), подключенную к ИБП, предварительно завершив работу штатным образом. 2) Отключить основное питание от ИБП. 3) Включить ПЭВМ (моноблок/ сервер) и нажать клавишу "Pause" на клавиатуре для остановки загрузки. 4) 4) Убедиться, что ИБП перешел на резервную схему питания по индикации и работе нагрузки. 5) Выждать 30 минут. Убедиться в наличии питания нагрузки. 6) Если нагрузка выключилась ранее, заменить АКБ. 7) Включить основное питание ИБП. 8) 8) Убедиться, что питание к нагрузке поступает, на ИБП отсутствует индикация о неисправностях. 9) Нажать клавишу "Pause" на клавиатуре для продолжения загрузки операционной системы. 10) Очистить ИБП от пыли. |  |

| Обслуживание комплекса КГО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект технического обслуживания |  | Комплекс КГО |
| Инструмент |  | Отвертка, лоскут ткани, ноутбук, кабель патчкорд 2 м. |
| Расходные материалы |  | Нет |
| 1. Очистить от грязи и пыли внешние поверхности корпуса. 2. Провести внешний осмотр кабелей соединительных, подходящих к стойке либо отдельно стоящему оборудованию. При проведении осмотра следует контролировать устойчивость составных частей комплекса. 3. Отключить электропитание устройства, для проверки работоспособности от АКБ. 4. Если устройство выключилось, проверить емкость АКБ (не должна быть менее 50% от номинальной) и при необходимости заменить АКБ. 5. Выключить резервное питание устройства тумблером на блоке БП. 6. Проверить надёжность соединений стыковочных элементов (разъёмов), а также целостность кабелей питания. При обнаружении повреждений изоляции, обрыва жил и других дефектов кабелей или монтажа, следует заменить кабель. При необходимости очищать контакты тканью, смоченной спиртом. 7. При необходимости затянуть крепления разъемов при помощи отвертки. 8. Проверить надежность заземления оборудования. 9. Провести осмотр кабелей питания, проверить надежность крепления. 10. Собрать изделие в обратной последовательности. 11. Проверить устройство, запустив тестовый сигнал оповещения (по согласованию с Заказчиком, инициировав запуск, либо подключив ноутбук в локальную сеть объекта. 12. Убедиться в отсутствии неисправностей фидера и электропитания по индикации на блоках устройства. 13. Проверить работоспособность устройства, запустив комплекс с управляющего объекта, убедиться в его работоспособности и качестве прохождения звука через рупорные громкоговорители. |  |  |
| Обслуживание громкоговорителя |  |  |
| Объект ТО |  | Громкоговоритель |
| Инструмент |  | Отвертка, щетка. |
| Расходные материалы |  | Нет |
| 1. Произвести внешний осмотр корпуса громкоговорителя, очистить от снега, наледи, загрязнений. 2. Проверить надежность крепления к конструкции зданий и сооружений. |  |  |
| Обслуживание комплекса УЭС |  |  |
| Объект ТО | Комплекс УЭС |  |
| Инструмент | Отвертка, лоскут ткани, ноутбук, кабель патчкорд. |  |
| Расходные материалы | Нет |  |
| 1. Очистить от грязи и пыли внешние поверхности корпуса. Провести внешний осмотр кабелей соединительных, подходящих к шкафам с оборудованием. 2. Открыть двери шкафа П-166 ИТК ОС УЭС. 3. Проверить устройство, запустив тестовый сигнал оповещения (по согласованию с Заказчиком), инициировав запуск, либо подключив ноутбук в локальную сеть объекта. 4. Убедиться в отсутствии неисправностей по сформированному отчету, в нем должна быть сигнализация «несанкционированное вскрытие», остальные ошибки должны отсутствовать. 5. Проверить надёжность соединений стыковочных элементов (разъёмов), а также целостность кабелей питания. При обнаружении повреждений изоляции, обрыва жил и других дефектов кабелей или монтажа, следует заменить кабели. При необходимости очистить контакты тканью, смоченной спиртом. 6. При необходимости затянуть крепления разъемов при помощи отвертки. 7. Проверить надежность заземления оборудования. 8. Отключить электропитание устройства, для проверки работоспособности от АКБ. Если устройство выключилось, проверить емкость АКБ. При емкости менее 50…60% от номинальной следует заменить АКБ. При наработке более 5 лет следует заменить АКБ. 9. Запустить устройство (по согласованию с Заказчиком) ручным запуском и по каждому из имеющихся каналов связи, убедиться в его работоспособности, а так же отсутствии индикации о неисправностях при закрытой дверце шкафа П-166 ИТК ОС УЭС. |  |  |

| уживание электросирены |  |
| --- | --- |
| Объект ТО | Электросирена |
| Инструмент | Отвертка, щетка металлическая |
| Расходные материалы |  |
| 1) Отключить питание комплекса на вводном автомате. 2) Выключить питание сирены, перевести автомат защитный в положение «выключено». 3) Вскрыть корпус коробки коммутационной электродвигателя электросирены сирены, убедиться в отсутствии окислов на контактах, надежности крепления проводников. 4) Проверить надежность крепления микрофона контрольного либо микрофонного модуля (при наличии). 5) Произвести внешний осмотр корпуса сирены, очистить от загрязнений. 6) Убедиться в свободном вращении ротора сирены при ручном раскручивании. 7) Собрать всё и выполнить включение в обратной последовательности. 8) Произвести пробный запуск сирены (по согласованию с Заказчиком, запустив тест. 9) Убедиться в отсутствии ошибок и наличии звукового давления. |  |

# Приложение № 4

Форма

| СОГЛАСОВАНО: __________________________________ (наименование организации) __________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |  | УТВЕРЖДАЮ: ________________________________ (наименование организации) ________________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| --- | --- | --- |
| «_____»_______________ 20___ года |  | «_____»_______________ 20___ года |

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания средств оповещения

_________________________________________________ на 20__ год

(Наименование системы оповещения)

| N п/п | Организация | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 |  |  |

_________________________________________________

(Должность)

_________________________________________________

(Подпись, фамилия и инициалы)

"____" __________ 20__ г.