Приложение № 1

Опросный лист для заказа

силового двухобмоточного трансформатора с расщеплённой обмоткой

ТРДН-63000/220/10/10

Объект: ПС 220 кВ Некруглово

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Количество: 2 шт.

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  | Указать | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  | ТРДН-63000/220/10/10 | Согласие с требованием | - Декларация о соответствии. - Руководство по эксплуатации. |  |
| 1.3 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  | ВН | 63 000 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | НН1 | 31 500 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | НН2 | 31 500 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ |  | ВН | 230 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | НН1 | 11 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | НН2 | 11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Схема и группа соединения обмоток |  |  | Ун/Д-Д 11-11 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  | 0,5 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Напряжение короткого замыкания, кВА, % |  | ВН-НН | 11,5 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | ВН-НН1 (НН2) | 21,0 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | НН1 -НН2 не менее | 28,0 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  | 70 | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Потери КЗ, не более, кВт |  |  | 265 | Указание характеристик |  |  |
| 1.11 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 12965-85) |  |  | РПН в нейтрали ВН ± 12%, ± 12 ступеней | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  | ГК | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Требование к контрольным кабелям |  |  | Негорючая изоляция (нгLS) | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН |  |  | с твердой изоляцией | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.2 | Конструкция вводов НН1 |  |  | маслоподпорный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.3 | Конструкция вводов НН2 |  |  | маслоподпорный | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.4 | Тип твердой изоляции вводов ВН |  |  | RIN изоляция | Согласие с требованием |  |  |
| 3.1.5 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее |  |  | 2,5 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Габаритно-массовые характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик | габаритный и сборочный чертежи |  |
| 3.2.2 | Масса, кг, не более: Транспортная (без масла) полная масла |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 3.3 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | На вводах ВН: Количество (на фазу), не менее, шт. |  |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.2 | Первичный ток, А - для защиты - для измерения - для учета |  |  | 600-400-300-200 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.3 | Вторичный ток, А |  |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.4 | Обмотки № 1, 2 – защита | Класс точности, % |  | 10PR | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  | 20 | Указание характеристик |  |  |
| 3.3.5 | Обмотки № 3 – измерение | Класс точности, % |  | 0,2S | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения |  | Уточняется дополнительно | Указание характеристик |  |  |
| 3.3.6 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3.7 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации трансформаторов тока, не менее лет |  |  | 8 | Указание характеристик |  |  |
| 3.3.8 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке:  паспорт;  руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию;  копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Марка, производитель |  |  | Указывается поставщиком/изготовителем. | Указание характеристик |  |  |
| 4.2 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007- 29.180.01.275-2019, не менее |  |  | 500 000 | Указание характеристик |  |  |
| 4.3 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  | ⁓380 ⁓220 =220 | Согласие с требованием |  |  |
| 4.5 | Тип привода устройства РПН |  |  | Моторный | Согласие с требованием |  |  |
| 4.6 | Привод устройства РПН должен обеспечивать управление: - местное - от ключа (кнопки) управления; -дистанционное - со щита управления; -автоматическое - от блока автоматического управления. |  |  | Да Да Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  | Д | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей |  |  | Навесная | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской,) | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 5.5 | Напряжение питания системы охлаждения, РПН, В |  | Двигателей | ⁓380/⁓220 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Цепей управления | ⁓220 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  | Цепей сигнализации | =220 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.6 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака согласно п. Г 20 ГОСТ Р 52719-2007 (нижний, верхний) |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  | Глухое заземление (допускается работа с разземленной нейтралью при условии защиты нейтрали) | Согласие с требованием |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  | Да Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н. о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.9 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.10 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  | Указать марку и производителя | Указание характеристик |  |  |
| 6.11 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 6.12 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.13 | Цвет покраски трансформатора |  |  | Серый | Согласие с требованием |  |  |
| 6.14 | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 6.15 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора для обеспечения сейсмостойкости и уклона (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 |  |  | 6 | Указание характеристик |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет |  |  | Отсутствие необходимости капитального ремонта в течение всего срока службы | Согласие с требованием | Руководство по эксплуатации |  |
| 8.2 | Срок службы, лет не менее |  |  | 30 | Указание характеристик |  |  |
| 9 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719-2007, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.1.004-91) (Да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2-75) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом 16.11.2020 N 782н) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.5 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  | С маслом | Согласие с требованием |  |  |
| 9.6 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.8 | Термометры манометрические температуры масла, не менее двух (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.9 | Устройство для отбора проб газа из газового реле без подъема на трансформатор (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.10 | Тип отсечного клапана |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 9.13 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.14 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; Наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува. |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 9.15 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  | Определяется поставщиком/изготовителем | Указание характеристик |  |  |
| 9.16 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  | Да, на этапе проведения закупки | Указание характеристик | -Габаритный и сборочный чертежи |  |
| 9.17 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  | 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
| 10 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 10.2 | Передвижение трансформатора |  |  | Продольно–поперечное | Согласие с требованием |  |  |
| 10.3 | Наличие и форма катков |  |  | да, с ребордой | Согласие с требованием |  |  |
| 10.4 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 10.5 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  | По ГОСТ 52719-2007 | Согласие с требованием |  |  |
| 10.6 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Производителя (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Тип внешней изоляции вводов ВН |  |  | Фарфор | Согласие с требованием |  |  |
| 11.2 | Конструкция магнитопровода |  |  | Полный косой стык, схема стэп-лэп. | Согласие с требованием |  |  |
| 11.3 | Трансформатор в полном комплекте по ГОСТ 52719-2007 (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.4 | Трансформаторное масло в количестве необходимом для доливки трансформатора с учетом промывки навесного оборудования |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.5 | Силикагель типа КСКГ ГОСТ-3956, готовый к полной заправке термосифонных фильтров |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.6 | Контактные наконечники для подсоединения к шинному мосту 35, 6 кВ |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.7 | Металлорукав по баку трансформатора для прокладки силовых и контрольных кабелей системы охлаждения, контрольных кабелей от приборов контроля, сигнализации, защиты трансформаторов тока до клеммных шкафов (да, нет) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 11.8 | Вывод трансформатора из транспортного состояния (для длительного хранения) на объекте Заказчика с участием специалиста завода-изготовителя (в т.ч. для сохранения гарантии) |  |  | Да | Согласие с требованием |  |  |

Примечания:

Во всем неоговоренном силовые трансформаторы должны соответствовать требованиям ГОСТ 17544-85, ГОСТ Р 52719-2007.