## Опросны лист ПС 110 кВ Институт
Опросной лист на шкафы КРУ
1 | Марка, серия КРУ |  |  | Указать параметр
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  |  | 10 кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  | не менее 1600 А
4 | Ток короткого замыкания, кА |  |  | 31,5 кА
5 | Вид и значение оперативного тока |  |  | постоянный 220 В
6 | № Секции сборных шин |  |  | 1С | [10 empty] | 2С
7 | Номер схемы главных цепей |  |  | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя | каталог производителя
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  |  | Место для резерва | Место для резерва | ОЛ | ОЛ | ОЛ | ОЛ | ОЛ | ТСН-1 | ТН-1 | Ввод-1 | СВ | СР | Ввод-2 | ТН-2 | ТСН-2 | ОЛ | ОЛ | ОЛ | ОЛ | ОЛ | Место для резерва | Место для резерва
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 630 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | -
10 | Силовой выключатель | тип |  | - | - | вакуумный | вакуумный | вакуумный | вакуумный | вакуумный | - | - | вакуумный | вакуумный | - | вакуумный | - | - | вакуумный | вакуумный | вакуумный | вакуумный | вакуумный | - | -
11 |  | номинальный ток, А |  | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | -
12 |  | ном. ток откл. (Iкз), кА |  | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 31.5 | 31.5 | - | 31.5 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | -
13 | Предохранитель |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ПКТ-101-6-16-20-У3 | ПКН-001-6 У3 | - | - | - | - | ПКН-001-6 У3 | ПКТ-101-6-16-20-У3 | - | - | - | - | - | - | -
14 | Трансформаторы тока | тип |  | - | - | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | - | - | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | - | ТОЛ-НТЗ-10 | - | - | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | ТОЛ-НТЗ-10 | - | -
15 |  | коэфф. Трансформации |  | - | - | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | - | - | 1250/5 | 1250/5 | - | 1250/5 | - | - | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | - | -
16 |  | количество |  | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | -
17 |  | класс точности |  | - | - | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | - | - | 0,2S/0,2S/10PR/10PR | 0,2S/0,2S/10PR/10PR | - | 0,2S/0,2S/10PR/10PR | - | - | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | 0,2S/0,2S/10PR | - | -
18 |  | номинальная вторичная нагрузка, ВА |  | - | - | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | - | - | 5/5/10/10 | 5/5/10/10 | - | 5/5/10/10 | - | - | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | 5/5/10 | - | -
19 | Трансформаторы напряжения | тип |  | - | - | - | - | - | - | - | - | НАЛИ-НТЗ-10 | - | - | - | - | НАЛИ-НТЗ-10 | - | - | - | - | - | - | - | -
20 |  | обм.I | мощность, VA | - | - | [6 empty] | 225 |  |  | - |  | 225 | [6 empty] | - | -
21 |  |  | класс точности | - | - | [6 empty] | 0.2 |  |  | - |  | 0.2 | [6 empty] | - | -
22 |  | обм.II | мощность, VA | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | -
23 |  |  | класс точности | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
24 |  | обм.III | мощность, VA | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | -
25 |  |  | класс точности | - | - | - | - | - | - | - | - | 3P | - | - | - | - | 3P | - | - | - | - | - | - | - | -
26 |  | Тип соединения обмоток |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Y/Y/∆-0 | - | - | - | - | Y/Y/∆-0 | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | Индикатор напряжения | с реле |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 |  | без реле |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип, кол-во |  |  | - | - | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | ТЗЛК-НТЗ-0,66 | - | -
30 | Ограничители перенапряжения ОПН |  |  | - | - | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | - | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | - | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | ОПНп-10/680/12-10-II УХЛ2 | - | -
31 | Марка, мощность трансформатора собственных нужд (поставляемого в составе КРУ), _______ кВА |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ТМГ-63/10/0,4 | - | - | - | - | - | - | ТМГ-63/10/0,4 | - | - | - | - | - | - | -
32 | Мощность конденсаторной батареи, кВАр |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
33 | Тип, количество, сечение кабельных линий |  |  | - | - | [9 empty] | - | [8 empty] | - | -
34 | Микропроцессорное устройства защиты | тип |  | - | - | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТН | БЭМП РУ ВВ | БЭМП РУ СВ | - | БЭМП РУ ВВ | БЭМП РУ ТН | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | БЭМП РУ ТЛ | - | -
35 |  | функции защиты (в кодах ANSI) |  | - | - | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 27, 81,81R | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | - | 50,50BF,50G,51,27 | 27, 81,81R | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | 50,50BF,50G,51,27 | - | -
36 |  | тип интерфейса |  | - | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | -
37 |  | параметрирование и конфигурирование (да, нет) |  | - | - | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | - | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | - | -
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
39 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 |  | перемещение КВЗ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора |  | - | - | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | - | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | ТЕ3000.03 | - | -
43 |  | тип интерфейса |  | - | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | -
44 |  | догрузочный резистор |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУ |  |  | - | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | -
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | - | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | - | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | - | PA194I-9К41 | - | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | PA194I-9К41 | - | -
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь) |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | PZ194U-9X1 | - | - | - | - | PZ194U-9X1 | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  |  | - | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | -
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  |  | - | - | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | ЮНИТ ДЗ | - | -
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  |  | - | - | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | да | да | да | да | да | да | да | да | - | -
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  |  | - | - | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | - | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | ПР-3 | - | -
52 | Измерительный преобразователь | тип |  | - | - | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | - | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | ЭНИП-2-45/400/220/А3Е4 | - | -
53 |  | тип интерфейса |  | - | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | - | -
54 | Коммутатор | тип |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
55 | Показатель | тип |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
56 | Модуль индикации | тип |  | - | - | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | - | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | ЭНМИ-3 | - | -
57 | Дополнительные требования: |  |  | - Проложить интерфесные линии RS-485 от счетчиков учета электроэнергии до УСПД; - Наличие обогрева релейных отсеков шкафов КРУН; - Межповерочный интервал (МПИ) измерительных трансформаторов не менее 8 лет. - Раздельный доступ к кабельному отсеку и отсеку выключателя; - Наличие стационарных индикаторов наличия напряжения; - Наличие антиконденсатного обогрева. - Исполнение шкафов с выкатным элементом.