Приложение 7

Опросный лист на ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-0 на напряжения 110 кВ

Количество: 2 (два) комплекта

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 110 кВ Сахарная

| № п/п | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа | Предложение поставщика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 110/60 | V |  |
|  |  | 150/77 |  |  |
|  |  | 220/120 |  |  |
| 2 | Предназначение для защиты | разземленной нейтрали трансформаторов и высоковольтных аппаратов от грозовых и коммутационных перенапряжений | V |  |
| 3 | Исполнение по установке | 1-опорное | V |  |
| 4 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 | V |  |
|  |  | 20 |  |  |
| 5 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 — (550 А) | V |  |
|  |  | 3 — (850 А) |  |  |
|  |  | 4 — (1200 А) |  |  |
|  |  | 5- (1500 А) |  |  |
| 6 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II* (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |  |
|  |  | III | V |  |
|  |  | IV (для ОПН 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |  |
| 7 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 | V |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03М |  |  |
|  |  | Регистратор срабатывания ИТ-Д2.03 | V |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка) (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |  |
| 8 | Количество ОПН заказа |  | 2 |  |