Приложение 4

Опросной лист на трансформаторы тока 110 кВ

Количество: 1 (один) трехфазный комплект

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 110 кВ Соболь

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | Указать параметр |  |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | Указать параметр |  |  |
| 3. | Вид внутренней изоляции | Элегазовый |  |  |
| 4. | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | Указать параметр |  |  |
| 5. | Цвет внешней изоляции | Указать параметр |  |  |
| 6. | Конструкция (рымовидная, звеньевая, U-образная) | Указать параметр |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |  |
| 8. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |  |
| 9. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
| 10. | Номинальный ток первичной обмотки, А | 300 |  |  |
| 11. | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40 С, % | 20 |  |  |
| 12. | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА | 40 |  |  |
| 13. | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 102 |  |  |
| 14. | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |  |
| 15. | Количество вторичных обмоток | 3 |  |  |
| 16. | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
| 16.1 | Обмотка 1 – измерение: - Ктт - класс точности - S, ВА | 1000-600-400-300/5 А 0,2S 10 |  |  |
| 16.2 | Обмотка 2, 3 – защита: - Ктт - класс точности - S, ВА | 1000-600-400-300/5 А 10PR 5 |  |  |
| 17 | Коэффициент безопасности приборов обмо- ток для учёта и измерений, не более | 5 |  |  |
| 18 | Номинальная предельная кратность вторич- ных обмоток для защиты, не менее | 25 |  |  |
| 19 | Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки/калиб- ровки в процессе эксплуатации | Да |  |  |
| 20. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
| 20.1 | Допустимая величина горизонтальной меха- нической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |  |
| 20.2 | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса оши- новки, Н, не менее | Указать параметр |  |  |
| 20.3 | Герметичность конструкции, (да, нет) | Да |  |  |
| 20.4 | Наличие устройства для отбора проб масла, (да, нет) | Указать параметр |  |  |
| 20.5 | Выводы вторичной обмотки, предназначен- ной для коммерческого учета электроэнер- гии, должны располагаться в отдельной ко- робке с возможностью ее опломбирования | Да |  |  |
| 21. | Для ТТ с SF6 изоляцией |  |  |  |
| 21.1 | Избыточное давление элегаза при темпера- туре +20°С, Па | Указать параметр |  |  |  |
| 21.2 | Наличие сигнализатора давления элегаза, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 21.3 | Наличие манометра с температурной ком- пенсацией или плотномера, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 21.4 | Наличие предохранительного клапана, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 21.5 | Расход элегаза на утечки, % в год, не более | 0,5 |  |  |  |
| 21.6 | Конструкция газонаполненных трансформа- торов должна иметь защиту от чрезмерного увеличения давления газа при аварии, свя- занной с пробоем внутренней изоляции и горением дуги | Да |  |  |  |
| 21.7 | Газонаполненные трансформаторы, для ко- торых значение минимального рабочего давления более 0,2 МПа, должны быть осна- щены устройством контроля давления или плотности газа, предупреждающим эксплуа- тационный персонал об утечке газа. Устройства контроля давления или плотно- сти газа могут поставляться отдельно или в комплекте с оборудованием | Да |  |  |  |
| 21.8 | Эксплуатационная документация должна содержать тип и технические характери- стики устройства контроля давления или плотности газа | Да |  |  |  |
| 22. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 22.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м | Указать параметр/Указать параметр |  |  |  |
| 22.2 | Масса трансформатора тока /транс-ная, кг | Указать параметр/Указать параметр |  |  |  |
| 22.3 | Масса масла (элегаза), кг | Указать параметр |  |  |  |
| 23. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факто- рам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |
| 23.1 | Категория размещения и климатическое ис- полнение | УХЛ1 |  |  |  |
| 23.2 | Температура окружающего воздуха, °С -верхняя рабочая -нижняя рабочая | + 40 - 60 |  |  |  |
| 23.4 | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, при про- должительном протекании наибольших пер- вичных токов, °С, не более: - обмоток - масла в верхних слоях - выводных шин, контактных соединений | 65 55 65 |  |  |  |
| 23.5 | Максимальная скорость ветра при отсут- ствии гололеда, м/с | 40 |  |  |  |
| 23.6 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 20 |  |  |  |
| 23.7 | Толщина стенки гололеда, не менее, мм | 20 |  |  |  |
| 23.8 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |  |  |
| 23.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 8 |  |  |  |
| 24. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |
| 24.1 | Испытательное напряжение грозового пол- ного импульса, кВ | 450 |  |  |  |
| 24.2 | Испытательное переменное одноминутное напряжение первичной обмотки в сухом со- стоянии и под дождем, кВ | 230 |  |  |  |
| 24.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в со- ответствии с таблицей Б.1 (да, нет) | Да |  |  |  |
| 24.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать максимальную длину утечки) IIУказать параметр - средней | 3,0 |  |  |  |
| 24.5 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/3, пКл, не более | 10 |  |  |  |
| 24.6 | Испытательное переменное одноминутное напряжение вторичных обмоток, кВ | 3 |  |  |  |
| 24.7 | Испытательное переменное одноминутное напряжение междусекционной изоляции об- моток, кВ | 3 |  |  |  |
| 24.8 | Испытательное переменное одноминутное индуктированное напряжение междувитко- вой изоляции вторичных обмоток, ампли- тудное значение, кВ, не более | 4,5 |  |  |  |
| 24.9 | Сопротивлению изоляции первичной обмотки, МОм, не менее | 3000 |  |  |  |
| 24.10 | Сопротивление изоляции вторичных обмо- ток, МОм, не менее | 50 |  |  |  |
| 24.11 | Выдерживаемое в течении 45 мин напряже- ние для газовой изоляции, при избыточном давлении газа равном нулю, кВ, не менее | 80 |  |  |  |
| 25. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 25.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет | Указать параметр |  |  |  |
| 25.2 | Срок службы до списания, не менее, лет | 30 |  |  |  |
| 25.3 | Периодичность и объем технического об- служивания, не чаще | Указать параметр |  |  |  |
| 25.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы | Указать параметр |  |  |  |
| 25.5 |  - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его рабо- тоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину  или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). | Указать параметр или Указать параметр Указать параметр |  |  |  |
| 25.6 | Интервал между поверками, не менее (лет) | 8 |  |  |  |
| 25.7 | Обеспечение возможности (конструктивное исполнение) проведения поверки трансформатора на месте эксплуатации | Да |  |  |  |
| 26. | Требования по экологии |  |  |  |
| 26.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |  |  |
| 27. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 27.1 | В соответствии с ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ 12.2.007-3-75 (Да, Нет) | Да |  |  |  |
| 27.2 | Наличие Российских Сертификатов (деклараций) соот- ветствия | Да, обязательно на момент проведения конкурса |  |  |  |
| 28. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 28.1 | Трансформатор тока в сборе, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 28.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. - паспорт; | 3 |  |  |  |
|  | - руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; - копия действующей декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р; -копия действующего свидетельства об утверждении типа средств измерений, допу- щенных к применению в РФ с приложением (описание типа); - действующее свидетельство о поверке или знак поверки в паспорте; - эксплуатационная документация устрой- ства контроля давления или плотности газа (для газовых трансформато-ров) |  |  |  |  |
| 28.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно), (да, нет) | Да |  |  |  |
| 28.4 | Комплект опорных металлоконструкций (да, нет) | Указать параметр |  |  |  |
| 28.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) | Один на поставку |  |  |  |
| 28.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опор- ные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или из- готовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 28.7 | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа СИ с приложением (опи- сание типа, методика поверки) | Да |  |  |  |
| 28.8 | Наличие заводского паспорта (формуляра), действующего свидетельства о поверке (с приложением – протокол поверки). | Да |  |  |  |
| 28.9 | Трансформатор должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производ- ства. К моменту установки на место посто- янной эксплуатации срок истечения межпо- верочного интервала допускается не более его половины | Да |  |  |  |
| 29. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 29.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 (Да, Нет) | Да |  |  |  |
| 30. | Упаковка |  |  |  |
| 30.1 | Все неокрашенные металлические части трансформатора (включая запасные части, при их наличии), подверженные воздей- | Да |  |  |  |
|  | ствию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью смазок или другим надежным способом на срок хранения не менее трех лет. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортирова- нии. Вид упаковки должен быть предусмот- рен в документации на трансформаторы конкретных типов |  |  |  |  |
| 31. | Условия транспортирования |  |  |  |
| 31.1 | Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в документации на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансфор- маторов в пределах одного города без упа- ковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения | Группа усло- вий транспор- тирования «С» или «Ж» по ГОСТ 23216 |  |  |  |
| 32. | Условия хранения |  |  |  |
| 32.1 | Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. Газонаполненные трансформаторы наполняют до уровня, достаточного для поддержания положительного давления во время транспортировки | Группа условий хранения «8ОЖ3» по ГОСТ 15150 |  |  |  |
| 32.2 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | не менее гарантийного срока |  |  |  |
| 32.3 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | Указать параметр |  |  |  |
| 32.4 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) | Да |  |  |  |
| 32.5 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действую- щие свидетельства о поверке | Да, обязательно на момент Конкурса |  |  |  |

Примечания:

1. «Указать параметр» - значения заполняются участником (конкретным параметром).

2. Во всем неоговоренном, трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.