Приложение 9

Опросный лист на ОРУ-220 кВ

Количество: 1 (один) комплект

Заказчик: АО «ДРСК» «ПЭС»

Объект: ПС 220 кВ Некруглово

| № п/п | Наименование показателя |  | Варианты исполнения, рекомендуемые опции | Значение заказа | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Основные параметры: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 252 | 252 |  |
| 1.2 | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 125 | 125 |  |
| 1.3 | Ток термической стойкости, кА |  | 50 | 50 |  |
| 1.4 | Время протекания тока термической стойкости, с для разъединителя / заземлителя |  | 3/1 | 3/1 |  |
| 1.5 | Номинальный ток сборных шин, А |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |
| 1.6 | Номинальный ток внутриячейковых связей, А |  | 1000 | 1000 |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |
| 2. Выбор конструкции ОРУ: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Номер типовой схемы ОРУ 110 кВ (или предоставить нетиповую) |  | 110-4Н | 220-7 |  |
|  |  |  | Другая нетиповая |  |  |
| 2.2 | Тип исполнения ОРУ |  | Модульный |  |  |
|  |  |  | Блочный | да |  |
| 2.3 | Тип (марка) и количество блоков, входящих в состав ОРУ-110 кВ |  | Блок ВЭБ | * |  |
|  |  |  | Блок РГП | * |  |
|  |  |  | Блок РГП | * |  |
|  |  |  | Блок ОПН | * |  |
|  |  |  | Блок ТН | * |  |
|  |  |  | Блок ЗОН и ОПН-0 | * |  |
|  |  |  | Блок КС | * |  |
|  |  |  | Блок ШО | * |  |
|  |  |  | Блок ТТ | * |  |
|  |  |  | Другие | * |  |
| 3. Наличие и типы применяемого оборудования: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Высокочастотный заградитель | Указать номера ячеек и фазы с ВЧ-обработкой. | ВЗ-630-0,5 УХЛ1 | * |  |
| 3.2. | Конденсатор связи |  | СМП-220/V3-6,4 УХЛ1 | * |  |
| 3.3 | Баковый элегазовый выключатель |  | Трехполюсное исполнение (общий привод на три полюса) | 4 шт. |  |
| 3.4 | Трансформатор тока |  | ТТ-220 | 6 шт. |  |
|  |  |  | Другой (по согласованию) |  |  |
| 3.5 | Трансформатор напряжения |  | ТН-220 | 6 шт. |  |
|  |  |  | Другой (по согласованию) |  |  |
| 3.6 | Разъединители с заземлителями |  | РГ(Н)П-1(2)-220 | с одним ЗН - 4 шт. с двумя ЗН - 10 шт. |  |
| 3.7 | Заземлители нейтралей силовых трансформаторов |  | ЗОН-220М(Б)-I(II) | 2 шт. |  |
|  |  |  | Другой (по согласованию) |  |  |
| 3.8 | Жёсткая ошиновка |  | ШН(К) -220 | да |  |
| 3.9 | Шинные опоры |  | ШО(П)-220 | * |  |
| 3.10 | Ограничители перенапряжений, в том числе для защиты нейтрали трансформатора |  | ОПН-П | 6 шт. |  |
|  |  |  | ОПН-0 | 2 шт. |  |
| 3.11 | Кабельные подвесные лотки |  | Лестничные |  |  |
|  |  |  | Коробчатые | V (двухуровневые) |  |
|  |  |  | Сетчатые |  |  |
|  |  |  | Другие (по согласованию |  |  |
| 3.12. | Наличие, тип и количество порталов: |  |  |  |  |
| 3.12 | Вводные порталы |  | Аналог ПСП-220 | 2 шт. |  |
|  |  |  | Аналог ПСЛ-110 | * |  |
| 3.12.1 | Промежуточные |  | Аналог ПСП-110 | * |  |
|  |  |  | Аналог ПСЛ-110 | * |  |
| 3.12.2 | Трансформаторные |  | Аналог ПСП-110 | * |  |
|  |  |  | Аналог ПСЛ-110 | * |  |
| 3.12.3 | Молниеотводы с креплением для подвеса троса грозозащиты |  | М-350 | - |  |
|  |  |  | М-500 | Да (прожекторная мачта с молниеотводом) |  |
| 4. | В комплект поставки включить: |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплект жёсткой ощиновки, и гибких связей |  | - | Да (согласно типовым решениям) |  |
| 4.2. | Линейные подвесные изоляторы |  | ЛК 70/110-А-3 | - |  |
|  |  |  | ЛК 70/110-Б-3 | - |  |
|  |  |  | ЛК 70/220-В-3 | Да |  |
|  |  |  | ЛК 70/110-Г-3 | - |  |
|  |  |  | ЛК 120/110-А-3 | - |  |
|  |  |  | ЛК 120/110-Б-3 | - |  |
|  |  |  | ЛК 120/110-В-3 | - |  |
|  |  |  | Другие (по согласованию) |  |  |
| 4.3. | Контактно-натяжная арматура, зажимы |  | (Указать перечень арматуры и зажимов) |  |  |
| 4.4. | Площадка обслуживания элегазового выключателя |  | Да / Нет (по количеству выключателей) | да |  |
| 4.5. | Защитные ограждения в составе блоков ОРУ-220 кВ на несущих металлоконструкциях |  | Да / Нет | * |  |
| 4.6. | Шкафы клеммных зажимов и стойки под выносные блоки управления разъединителями |  | Да / Нет | Да |  |
| 4.7. | Переносные подмости для обслуживания шинных разъединителей типа РГНПШ1(2) |  | Да / Нет | Нет |  |
| 4.8. | Конструкцию для крепления грозозащитного троса установить на вводных порталах 110 кВ |  | Да / Нет | Да |  |
| 4.9 | Другая комплектация по согласованию |  |  |  |  |
| 5. | Требования к фундаменту: |  |  |  |  |
| 5.1. | Вид фундаментных оснований для установки несущих и опорных металлоконструкций ОРУ-220 кВ |  | Свайный | - |  |
|  |  |  | Заглублённый | - |  |
|  |  |  | Полузаглублённый | - |  |
|  |  |  | Мелкозаглублённый монолитный | - |  |
|  |  |  | Столбчатый монолитный | - |  |
|  |  |  | Лежневый | - |  |
| 5.2 | Высота фундамента, мм |  |  | - |  |
|  | Дополнительные требования: 1. Все металлические части и конструкции блок-модулей ОРУ-110, включая опорные металлоконструкции под устанавливаемое оборудование, кабельные лотки имеют стойкое антикоррозионное покрытие, выполненное методом горячего оцинкования или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии. В поставку включить: - Кабельные подвесные лотки; - Осветительная установка (ОУ) - 1 шт.; - Блок конденсатора связи 220 кВ предусмотреть с однополюсным разъединителем и фильтром присоединения - * компл.; - Высокочастотный заградитель 220 кВ - * шт.; - Высота металлоконструкции под выключатель с учетом всех допустимых расстояний от токоведущих частей согласно ПУЭ при обслуживании выключателя с площадки обслуживания. - Металлоконструкция под установку шкафов для выключателей (3 шкафа)- * шт.; - Металлоконструкция для установки шкафа клеммных зажимов для ТН - * шт.; - Металлоконструкция для установки блоков управления разъединителями (под 10 блоков) - * шт.; - Комплект ЗИП. - Устройство для заправки элегаза -1 компл. - Течеискатель -1 компл. |  |  |  |  |
| 7. | Климатические условия внешней среды на месте строительства ОРУ: |  |  |  |  |
| 7.1. | - Допустимая скорость ветра, м/с -при отсутствии гололеда -при наличии гололеда |  | 40 15 | 40 15 |  |
| 7.2 | Толщина гололеда, мм |  | 20 | 20 |  |
| 7.3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 |  | I; II; III | III |  |
| 7.4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  | УХЛ1 | УХЛ1 |  |
| 7.5 | Сейсмостойкость района по шкале MSK-64 |  | не более 6 баллов | 6 баллов |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены производителем.