## Лист1
Техническое задание на поставку кабельной продукции для ДЭС Среднеколымск
1.1. Основные требования Товара
№ п/п | Наименование | ГОСТ, Характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Код ОКПД 2 | Применение законодательства о национальном режиме | Предложение участника по характеристикам и параметрам
1 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х1.5 ок (N, PE)-0.66кВ | номинальное напряжение 660В изоляция ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, сечение жилы 1.5 мм кв количество жил 3, конструкция жилы однопроволочная круглая ГОСТ 31996-2012 | м | 100 | 27.32.13.111 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции | указание характеристик
2 | Кабель силовой ВВГнг(A)-LS 3х2.5 (N, PE)-0.66кВ | номинальное напряжение 660В изоляция ПВХ пластикат пониженной пожароопасности, сечение жилы 2.5 мм кв количество жил 3, конструкция жилы однопроволочная круглая ГОСТ 31996-2012 | м | 50 | 27.32.13.111 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции | указание характеристик
3 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвПу 1х70/16-10кВ | ГОСТ 34834-2022 1. Одна многопроволочная круглая уплотнённая медная токопроводящая жила номинальным сечением 70 мм2, соответствующая 2 классу по ГОСТ 22483-2021. 2. Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм. 3. Изоляция из сшитого полиэтилена номинальной толщиной 3,4 мм. 4. Экструдированный экран из электропроводящей сшитой композиции полиэтилена номинальной толщиной 0,6 мм. 5. Слой в виде обмотки из электропроводящих бумажных или электропроводящих полимерных лент суммарной толщиной не менее 0,2 мм. 6. Экран суммарным номинальным сечением 16 мм2 из медных проволок номинальным диаметром 0,7...1,8 мм, скреплённых медной лентой номинальной толщиной не менее 0,1 мм и шириной не менее 8,0 мм. 7. Разделительный слой из полипропиленовой ленты, ленты кабельной, крепированной бумаги или прорезиненной ткани общей толщиной не менее 0,15 мм. 8. Усиленная оболочка из полиэтилена номинальной толщиной 3,0 мм. | м | 300 | 27.32.13.111 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции | указание характеристик
4 | Кабель силовой с изоляцией из термопластичного эластомера КГтп-ХЛ 4х6-0.66кВ | изоляция из термопластичного эластомера, климатическое исполнение ХЛ, диапозон рабочих температур от -60 до +50С, номинальное напряжение 660В, сечение жилы 6 мм кв, количество жил 4, ГОСТ 24334-2020 | м | 120 | 27.32.13.124 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции | указание характеристик
5 | Провод силовой с резиновой изоляцией ППСРВМ 1х240-0.66кВ | Изоляция из резины номинальной толщиной не менее 2.6 мм, оболочка из холодостойкого пластиката номинальной толщиной не менее 1.9мм диапазон рабочих температур от -50 до +60С наружный диаметр не менее 31,6 мм номинальное напряжение не менее 1000В | м | 160 | 27.32.13.137 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции | указание характеристик
1.2 Гарантийный срок: не менее 18 (двенадцати) месяцев, который подлежит исчислению с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 | ﻿ | ﻿ |  |  |  |  | Предложение по сроку гарантии
1.3 Срок и адрес поставки продукции: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора по адресу:Республика Саха (Якутия), 677001, г. Якутск, ул. Беринга, 42, Производственная база АО «Сахаэнерго» | [6 empty] | Согласие с требованием
1.4 Эквивалентная продукция: 1.4.1. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника; 1.4.2. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам соответсвует характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. | [6 empty] | Согласие с требованием
2. Требование о новизне продукции Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов), свободной от третьих лиц и работоспособной. | [6 empty] | Согласие с требованием
3. Требования к упаковке 3.1. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке и в течение всего срока хранения, установленного заводом-изготовителем. 3.2. Погрузка и разгрузка арматуры должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства. 3.3. Условия хранения арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150. 3.4. Каждое упаковочное место должно содержать маркировочную бирку, отражать полную информацию о продукции (объем, номер партии, дату изготовления и т.д.). 3.5. Маркировка арматуры должна быть стойкой к механическим и химическим воздействиям | [6 empty] | Согласие с требованием
4. Порядок сдачи и приемки согласно проекта договора. 4.1 Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Продукции: Почтой по адресу, указанному в проекте договора. | [6 empty] | Согласие с требованием
* Данное Техническое задание является неотъемлемой частью Договора.