|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора Департамент по логистике УФПС г. Москвы ________________/ Е.В. Бажина / «____» ________________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения

в вагонах УФПС г. Москвы

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы Заказчику в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 4 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 5 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 6 | Работы | Восстановление системы пожаротушения в вагонах |
| 7 | ТОР-3000 | Генератор огнетушащего аэрозоля, с защищаемым объемом не менее 50 м3 (срок службы 10 лет) |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения в вагонах УФПС г. Москвы.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по восстановлению системы пожаротушения в вагонах УФПС г. Москвы.

Целью выполнения работ является поддержание системы пожаротушения в багажных вагонах (модели 61-4505 и 61-4504) в работоспособном состоянии.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало Работ – с даты получения заявки от Заказчика.

Окончание Работ – 31.12.2026.

Срок действия договора – с даты заключения Договора, до 31.12.2026.

Место выполнения Работ:

- г. Москва, Краснопрудный пер., д.7, (ПЖДП при Казанском вокзале);

- г. Москва, ул. Краснопрудная д.3/5 (ПЖДП при Ярославском вокзале);

- г. Москва, ул. Дубининская д. 7 (ПЖДП при Павелецком вокзале);

- г. Москва, Смоленское направление «РЖД» участок №1(ОПП при Белорусском вокзале).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются на вагонах серии 61-4504 и 61-4505.00/01.

Комплект системы пожаротушения состоит из:

- для вагона серии 61-4504 – ТОР-3000, в количестве 5 шт.;

- для вагона серии 61-4505.00/01 – ТОР-3000, в количестве 4 шт.

Количество вагонов УФПС г. Москвы:

- серии 61-4504 – 48 шт.;

- серии 61-4505.00/01 – 142 шт.

В перечень Работ входит:

| № | Вид работ |
| --- | --- |
| 1 | Диагностика системы пожаротушения |
| 2 | Замена ТОР-3000 |
| 3 | Замена сигнально-пускового устройства УСП 101-Р |
| 4 | Замена разъема подключения кабеля к ТОР -3000 |
| 5 | Замена кабеля к ТОР-3000 |

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Требования к качеству выполняемых работ:

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:

- Государственного стандарта Союза ССР «Пожарная техника. Классификация пожаров» ГОСТ 27331-87;

-  Межгосударственного стандарта «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» ГОСТ 15150-69;

- Межгосударственного стандарта «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам» ГОСТ 17516.1-90.

- Конструкторской документации Тверского вагоностроительного завода ОАО «ТВЗ», для моделей вагонов 61-4505 и 61-4504;

- Паспорту и руководству по эксплуатации пожарной системы ТОР-3000.

6.2. Условия выполнения работ:

Выполнение работ осуществляется без выходных, с 9:00 - 19:00 часов.

Выполнение работ осуществляется по Заявке Заказчика. Заявки согласовываются надлежащим образом уполномоченными представителями сторон в письменной форме. В соответствии с производственной необходимостью, выполнение работ может быть оказано неоднократно на любом вагоне в соответствии с поданными Заявками.

В стоимость работ входят все сопутствующие расходы Подрядчика на транспортировку, погрузку, разгрузку, монтаж, демонтаж, послеремонтную проверку системы, налоги и сборы, проверка крепления устройств (при необходимости протяжка болтов крепления либо замена кронштейна).

Заявки, направленные в адрес Подрядчика по электронной почте и посредством мессенджеров, подлежат последующей передачи подтвержденного оригинала Заявки Заказчику от Подрядчика.

Заявка на выполнение работ направляется не позднее 12 часов от даты прибытия вагона на почтамт. Подрядчик обязуется выполнить поступившую от Заказчика Заявку в течение 12 (двенадцати) часов с момента постановки багажного вагона для выполнения работ. Фактом исполнения Заявки Стороны принимают Акты сдачи-приемки выполненных работ, оформленные Подрядчиком и подписанный уполномоченными представителями Сторон в месте проведения работ.

Работы оказываются Подрядчиком по месту нахождения вагона, который указан в п. 4 Технического задания, с использованием собственного оборотного запаса материалов и деталей.

Устанавливаемое оборудование должно быть новым со сроком эксплуатации не менее 97% от установленного заводом изготовителем.

6.3. Требования к безопасности:

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте АО «Почта России» за соблюдение сотрудниками подрядной организации норм и правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте при выполнении работ сотрудниками подрядной организации, своевременное выполнение ими противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель подрядной организации, выполняющей работы по договору, или лицо его заменяющее.

Перед началом выполнения работ ответственному сотруднику подрядной организации необходимо провести инструктаж производителей работ подрядной организации о методах работ, последовательности их выполнения, применении необходимых средствах индивидуальной защиты.

Безопасность выполняемых работ должна обеспечиваться согласно:

Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. №903н;

Приказа Минтруда России «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» от 16.11.2020 г. № 782н;

Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.

6.4. Требования к конфиденциальности:

Стороны могут в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны.

Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.

Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.

6.5. Требования по сдаче-приёмке выполненных работ:

6.5.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по факту их выполнения и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком (далее – Акт).

При обнаружении факта некачественного выполнения работ, Заказчик обязан пригласить для составления Акта о выявленных недостатках представителя Подрядчика. В указанном Акте Стороны согласуют порядок и сроки устранения недостатков.

6.5.2. По результатам приемки выполненных работ Заказчиком принимается одно из следующих решений:

Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания, Заказчик не имеет замечаний к выполненным работам. Факт выполнения работ оформляется Актом, подписываемым Сторонами;

Работы выполнены с нарушением условий технического задания. Заказчик направляет Подрядчику Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Подрядчиком выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных Заказчиком;

Работы выполнены Подрядчиком с ненадлежащим качеством с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае, работы не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ).

Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания выполнения Работ направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ, завизированный представителем Заказчика по месту расположения Оборудования, одновременно с Актом сдачи-приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан направить Заказчику Дефектную ведомость, Смету на выполнение Работ, Счет и Счет-фактуру.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество выполнения работ определенного вида.

7.2. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполняемым работам данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству выполнения работ данного вида.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

7.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. Гарантийный срок на использованные в процессе выполнения работ запасные части составляет 1 (один) год, но не менее чем срок действия гарантии производителя запасных частей.

7.6. Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку исполнения Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ в любое время.

  - В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Работа подлежит лицензированию на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств;

В случае отсутствия лицензии Подрядчик должен предоставить лицензию и договор с подрядной организацией, имеющей лицензию на осуществление вышеуказанной деятельности.

  - Подрядчик несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей при восстановлении системы пожаротушения  вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Составил:

Главный инженер ПЖДП

при Казанском вокзале								Р.Р. Хамидуллин

Согласовано:

Руководитель направления,

Службы управления транспортом                                                                        А.В. Вахонин

Для Подрядчика, применяющего общую систему налогообложения.