Технические требования

«ОКПД 2 27.90.40.190 Поставка, монтаж генераторных вакуумных выключателей №1,2,3 Зарагижской ГЭС »

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель выполнения работ 	5

1.4.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Приложения	16

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| СТО | стандарт отраслевой |
| ГЭС | гидравлическая электростанция |
| ПАО «РусГидро» | публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| НМЦ | начальная максимальная цена |
| НДС | налог на добавленную стоимость |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.90.40.190 Поставка, монтаж генераторных вакуумных выключателей №1,2,3 Зарагижской ГЭС.

  - Цель выполнения работ

Настоящими техническими требованиями предусматривается изготовление, заводские испытания, транспортировка до приобъектного склада Заказчика, шеф-монтаж и шеф-наладка генераторных выключателей Зарагижской ГЭС.

  - Существующее положение

Зарагижская ГЭС установленной мощностью 30,6 МВт, введена в эксплуатацию в 2016 году. На ГЭС установлены шкафы КРУ-10 кВ серии С-410 производства ООО «АБС Электротехника» с генераторными вакуумными выключателями VD4 производства АВВ.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Зарагижская ГЭС | Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с.Псыгансу, Зарагижская ГЭС | Инв.№000000170 Комплектное распределительное устройство КРУ-10 кВ С-410 Зарагижской ГЭС | Ячейки генераторных выключателей ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1 Должны быть выполнены следующие объёмы поставки и услуг:

1.5.1.1 Изготовлено или закуплено оборудование, проведены заводские испытания.

1.5.1.2 Выполнена транспортировка и доставка оборудования на место производства работ.

1.5.1.3 Выполнен шеф монтаж и шеф-наладка генераторных выключателей.

1.5.1.4 Предоставлена техническая документация на оборудование – паспорта, инструкции, а также исполнительная документация, протоколы, акты на выполненные работы.

1.5.1.5 Выполнены все необходимые подтверждающие расчеты и предоставлены необходимые протоколы испытаний в соответствии с РД 34-45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» для всего поставляемого в соответствии с данными техническими требованиями оборудования.

1.5.2 Понятие эквивалента

Указанные в настоящем Техническом требовании ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих Технических требованиях, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанным в паспорте выключателя VD4 12.12.25 производства АВВ — Приложение 2 к ТТ, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 или эквивалент для установки в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | шт. | 3 |
|  | Шеф монтаж и шеф-наладка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 или эквивалент в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | шт. | 3 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 или эквивалент для установки в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | с даты, следующей за датой заключения договора | 15.12.2026 |
|  | Шеф монтаж и шеф-наладка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 или эквивалент в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | с даты, следующей за датой заключения договора | 15.12.2026 |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Поставка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 (или эквивалент) для установки в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | При поставке выключателей VD4 12.12.25 (или эквивалента) обеспечить технологичность установки в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 производства ООО «АБС Электротехника», без конструктивных изменений мест установки. При поставке эквивалента, Производителю выключателей допускается выполнение предварительного инструментального осмотра ячеек выключателей КРУ-10 кВ серии С-410, для обеспечения технологичности установки. При поставке эквивалента, выключатели должны соответствовать параметрам не ниже указанных в Паспорте VD4 12.12.25 - Приложение 2 к ТТ: - Номинальное напряжение, кВ — 10; - Наибольшее рабочее напряжение,кВ — 12; - Номинальный ток, А — 1250; - Номинальный ток отключения, кА — 25; - Ток электродинамической стойкости, кА — 63 - Ток термической стойкости, кА — 25; - Электрическая прочность изоляции гланвых цепей: - напряжение промышленной частоты, кВ — 42; - напряжение полного импульса, кВ — 75 - Нормированное полное время отключения, с — ≤ 0,06; - Собственное время включения, с — ≤ 0,062; - Собственное время отключения, с - ≤ 0,046; - Нормированная бестокавая пауза при АПВ, с - ≥ 0,03; - Межполюсное расстояние, мм — 210; - Питание привода выключателя, пост. В — 220. |  |  |  |
|  | Шеф монтаж и шеф-наладка вакуумных выключателей VD4 12.12.25 или эквивалент в КРУ-10 кВ серии С-410-027-10-25/1250 У3 Зарагижской ГЭС | Шеф- монтаж и шеф-наладка вакуумных выключателей в КРУ-10 кВ серии С-410 Зарагижской ГЭС выполняется Подрядчиком «под ключ» - т. е. без закупки Заказчиком дополнительных работ, услуг и материалов. |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ | При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): • Правила устройства электроустановок (действующее издание); • Приказ Минтруда и соц. развития РФ от 15.12.2020г. №903н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»; • ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»; • Приказ Минтруда и соц. развития РФ от 27.11.2020г. №835н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» • Приказ Минтруда и соц. развития РФ от 27.11.2020г. №833н Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования Подрядчик обязан организовать безопасное производство работ в соответствии с Правилами пожарной безопасности (действующее издание) |  |  |  |
| 1. | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Подрядчика | Подрядчик до начала работ информационным письмом информирует Филиал о составе бригады, для получения допуска к месту производства работ. В информационном письме должны быть указаны: ФИО, номер паспорта, группа по электробезопасности, лица ответственные за безопасное производство работ (ответственный руководитель/производитель работ и члены бригады). |  |  |  |
|  | Заказчиком предоставляется | Обеспечение персонала Подрядчика бытовыми помещениями, определение мест для складирования оборудования, материала и инструмента; Организация допуска персонала Подрядчика к месту производства работ. |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к оборудованию и материалам | Оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ, должны быть новые, ранее не использованные. Должна быть обеспечена пожаробезопасность применением нагревостойких и негорючих материалов. |  |  |  |
|  | Требование к цепям управления выключателя | При поставке вакуумных выключателей (или эквивалента) Подрядчиком/Производителем обеспечивается соответствие вторичных соединений выключателя, технологичность и адаптация цепей защит и управления выключателя в существующих ячейках КРУ-10 кВ серии С-410 |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Контроль качества изделий и материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ | На этапе конкурсных процедур Поставщик должен представить комплект подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику. В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний. Там же должны быть приведены виды и последовательность работ по замене элементов оборудования и вспомогательных устройств. |  |  |  |
|  | Требования к упаковке и доставке | - Поставляемая продукция должна быть упакована и защищена надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки продукции должен гарантировать, что продукция не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. - Поставляемая продукция должна быть доставлена в промаркированных ящиках, способных выдержать длительное хранение (в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 и ГОСТ 15150-69). - Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика | Работы по поставке и шеф-монтажу, шеф- наладке вакуумных выключателей должны выполняться персоналом Подрядчика с соответствующей виду работ квалификацией. Соответствие требований установленных в п.п. 1.3.1. подтверждается на стадии заключения Договора путем представления Подрядчиком сведений по форме «Справка о кадрах», приведенной в Документации о закупке, с указанием лиц, которые могут быть ответственными при производстве работ: ответственным руководителем/ производителем работ – не менее 1 чел. при работах по наряду-допуску (V гр. электробезопасности), ответственным при работах с применением подъемно-транспортного оборудования - не менее 1 чел., а так же членов бригады с группой электробезопасности не ниже III - не менее 2 чел. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | Подрядчик обязан направлять на объект Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представить документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Подрядчик должен соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда. |  |  |  |
|  | Требования к производственной санитарии; | После завершения монтажных работ Подрядчиком выполняется уборка на месте монтажа и предоставленных помещений от отходов, тары, упаковки от оборудования, материалов и комплектующих, возникших в процессе выполнения работ. |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  | Перед передачей Заказчику результатов работ подрядчик должен провести функциональные испытания, установленных в КРУ-10 кВ серии С-410 выключателей, на соответствие параметрам и функционированию выключателей эксплуатационным нормам и инструкциям Производителя. Испытания должны оформляться техническим актом с приложением: - протоколов испытаний выключателя; - протоколов наладки вторичных цепей управления автоматики и защит выключателя. Выключатели должны быть правильно смонтированы, проверены на соответствие заводской документации, а также готовы к проведению пусконаладочных работ без необходимости дополнительных вмешательств после завершения шеф-монтажа. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать заказчику исполнительную документацию на каждый установленный выключатель, которая должна включать в себя: - технические акты монтажных работ; - акты испытаний и наладки; - комплект технической документации Производителя: -паспорта на изделия и комплектующие; -эксплуатационные инструкции; инструкции по монтажу и наладке; -чертежи; -монтажные электрические схемы вторичных цепей автоматического управления и защит; -спецификации, сертификаты, подтверждающие качество и соответствие требованиям конструкторской и нормативно-технической документации материалов (форма завода-изготовителя) |  |  |  |
|  | Комплектность исполнительной документации | По каждому установленному выключателю Подрядчиком предоставляется исполнительная документация на бумажном носителе в 1 экземпляре. По каждому установленному выключателю Подрядчиком предоставляется исполнительная документация Электронный вид - 1 экземпляр в формате DWG-AvtoCad, DOC-Word, XLS-Exel; PDF. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на результаты работ | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2, но не менее 18 месяцев с даты поставки. |  |  |  |
|  | Нормативный срок службы | Срок службы выключателей не менее 25 лет |  |  |  |
|  | Гарантийные обязательства Подрядчика | Подрядчик/Производитель гарантирует соответствие оборудования настоящим требованиям. В гарантийный период Подрядчик за свой счет при необходимости выполнит ремонт или замену оборудования. |  |  |  |
|  | Требования к обязательствам подрядчика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к участникам закупки | Участвовать в закупке может юридическое / физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько юридических / физических лиц, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического / физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Требования к оформлению и составлению сметной документации — Приложение №1 к ТТ

4.	Приложения

4.1. Приложение №1 к TT — Требования к оформлению и составлению сметной документации;

4.2. Приложение №2 к ТТ — Паспорт выключателя VD4 12.12.25.