Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала

Лот

- Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Модуль тиристорный двухпозиционный МТ3-320-18-С1 У2 Протон-Электротекс | 26.11.21.130 | шт | 3 |
|  | Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс | 26.11.21.130 | шт | 17 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Заявка 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс | шт | 3 | С даты подписания договора | Не позднее 21.12.2026 |
| Заявка 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс | шт | 5 | С даты подписания договора | Не позднее 27.05.2027 |
| Заявка 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс | шт | 9 | С даты подписания договора | Не позднее 12.08.2027 |
| 3.2. | Модуль тиристорный двухпозиционный МТ3-320-18-С1 У2 Протон-Электротекс | шт | 3 |  |  |

# *Поставка осуществляется по заявкам, объем продукции является ориентировочным. Покупатель не несет ответственности за неполную выборку продукции на общую сумму договора.

# Сроки поставки указаны согласно рабочего задания договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции № 1- 2 Таблицы 2.1): ОКПД2 26.11.21.130 Поставка тиристоров для нужд Жигулевского филиала

| № п/п | Наименование продукции |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Соответствие стандартам | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам |  |  |  |  |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1. | Модуль тиристорный двухпозиционный МТ3-320-18-С1 У2 Протон-Электротекс (приложение №1 к ТТ) |  | Тип |  | тиристор-тиристор | - |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  | двухпозиционное |  |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии ITAV (Tc,°С), А |  | 320 (90) |  |  |  |
|  |  |  | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии UDRM, В |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  | Повторяющееся импульсное обратное напряжение URRM, В |  | 1800 |  |  |  |
|  |  |  | Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс, (Tc=25°С) В |  | 1,4 |  |  |  |
|  |  |  | Пороговое напряжение, макс, В |  | 1,009 |  |  |  |
|  |  |  | Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс, мОм |  | 0,485 |  |  |  |
|  |  |  | Время выключения, макс, мкс |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  | Температура p-n перехода, макс, °С |  | 130 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловое сопротивление p-n переход-корпус, макс (на модуль), °C/Вт |  | 0,04 |  |  |  |
|  |  |  | Тип корпуса |  | M.C1 |  |  |  |
|  |  |  | Основание ширина/длина, мм |  | 50/115 |  |  |  |
|  |  |  | Схема включения № |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | Класс по напряжению |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, В/мкс |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У2 |  | У2 |  |  |  |
| 1.2. | Тиристор низкочастотный Т183-2500-42-81 УХЛ2 Протон-Электротекс (приложение №2 к ТТ) |  | Конструктивное исполнение, серия |  | 183 | ГОСТ 9680-77 |  |  |
|  |  |  | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии, IT(AV), А |  | 2 500 |  |  |  |
|  |  |  | Класс по повторяющемуся напряжению |  | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Отношение максимального повторяющееся импульсного напряжения в закрытом состоянии к максимальному повторяющемуся импульсному обратному напряжению, UDRM/URRM, В |  | 4 200 |  |  |  |
|  |  |  | Ударный ток в открытом состоянии, ITSM, кА при Т=25 С° |  | 51,0 |  |  |  |
|  |  |  | Динамическое сопротивление тиристора, rT, МОм |  | 0,21 |  |  |  |
|  |  |  | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, (dUD/dt)crit, В/мкс |  | 1 600 |  |  |  |
|  |  |  | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии, (diT/dt)crit, А/мкс |  | 1200 |  |  |  |
|  |  |  | Импульсное напряжение в открытом состоянии, UTM, В |  | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  | Пороговое напряжение тиристора, UT(TO), В |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  | Время выключения, tq, мкс |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  | Тепловое сопротивление переход-корпус тиристора, Rthjc, 0С/Вт |  | 0,0065 |  |  |  |
|  |  |  | Температура перехода тиристора, Tj, 0С |  | +125 |  |  |  |
|  |  |  | Корпус |  | РТ83 |  |  |  |
|  |  |  | Толщина изделия, мм |  | 26 ±0,2 |  |  |  |
| -  |  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. |  | Место поставки |  | РФ, 445351, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| - 2.2. |  | Приемка продукции |  | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| - 2.3. |  | Допуск на территорию |  | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |  |
| - 3. |  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. |  | Сроки гарантии |  | На продукцию, указанную в п. п. 1.9, 1.16, 1.17, 1.78, 1.79, 1.99, 1.100 срок гарантии должен составлять 60 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На продукцию, указанную в п. п. 1.65, 1. 72, 1.88, 1.89, 1.94, 1.101, 1.102, срок гарантии должен составлять 36 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), согласно договоров подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС/1090-235-2023 от 03.11.23г, 27-КАП-РЕМ-2025-ЖиГЭС/1090-90-2025 от 12.05.2025. На остальные позиции, равный 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |  |  |  |
| - 4. |  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. |  | Документы, передаваемые вместе с продукцией |  | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - инструкции по монтажу; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. и иные, документы, предусмотренные п.3.3. договора |  |  |  |  |
| - 5. |  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. |  | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2. |  | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |  |

# 3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложение №1

Габаритные, присоединительные и установочные размеры двухпозиционных тиристорных модулей МТ3-320-18-С1-У2 Протон Электротекс

Приложение №2

Габаритные, присоединительные и установочные размеры тиристоров низкочастотных АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС», Т183-2500-42-81-УХЛ2