Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 43.21.10.140. Разработка рабочей документации, поставка, монтаж и наладка технических средств локальной системы оповещения Кашхатау ГЭС в части сопряжения с  РСОН КБР»

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения ………………………………………………………………………….. 3

1.1. Обозначения и сокращения ………………………………………………………..… 3

1.2. Наименование закупаемой продукции …………………………………………….... 5

1.3. Цель использования закупаемой продукции …………………………………….…. 5

1.4. Существующее положение ………………………………………………………...… 5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика …………………………………………………..… 6

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) …………………………………………………….....6

- Требования к продукции ………………………………………………………………... 6

2.1. Требования по объемам и срокам ………………………………………………….….6

2.1.1. Требования к видам и объемам поставок МТР, работ.……………………………. 6

Таблица 2.1. Перечень и объем выполняемых работ …………………………….………….. 6

Таблица 2.2. Требования по срокам выполнения работ ……………………….……………. 8

Таблица 2.3.  Требования к качеству продукции …………………………………………….. 9

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки …….……… 31

- Приложения.………………………………………………………………………….….. 33

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АПУ | Автоматизированный пульт управления П-166 |
| АПО | Автономный пост оповещения |
| БСУ | Блок сигнализации и управления |
| БПРУ | Блок переключения универсальный (П-166М) |
| ВАУ | Выносное акустическое устройство |
| ВОР | Ведомость объёмов работ |
| ГО | Гражданская оборона |
| ГО и ЧС | Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| ЕДДС | Единая дежурная диспетчерская служба |
| ЗИП | Запасные части, изделия и принадлежности |
| ЗПУ | Запасной пункт управления |
| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| ЛСО | Локальная система оповещения |
| РСОН | Региональная система оповещения населения |
| МТР | Материально — технические ресурсы |
| КГЭС | ОП Кашхатау ГЭС |
| НСС | Начальник смены станции |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| НПА | Нормативный правовой акт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППР | План производства работ |
| ППО | Предпроектное обследование |
| ПРУ | Противорадиационное укрытие |
| ПТК | Производственно-технический корпус |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ССИиТС | Служба связи, информационных и технологических систем |
| ТСО | Технические средства оповещения |
| УСиТ | Участок связи и телекоммуникаций |
| ЩБ | Щитовой блок |

#### Наименование закупаемой продукции

1.2.1 «Модернизация оборудования локальной системы оповещения Кашхатау ГЭС   в части сопряжения с РСОН

1.2.2 Заказчик: ПАО «РусГидро» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - « Кашхатау   ГЭС».

#### Адрес филиала: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пг, Кашхатау.

#### Местонахождение объекта: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, пос. Кашхатау

#### Цель использования закупаемой продукции

РСОН предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава гражданской обороны и персонала организации, эксплуатирующей объект, объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

- пунктов управления РСОН КБР и сегментов РСОН КБР в Черекском районе;

- руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия объектовой системы оповещения.

РСОН должна соответствовать:

- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- ГОСТ Р 22.7.05 – 2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Локальные системы оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов. Общие требования».

#### Существующее положение

Локальная система оповещения Кашхатау ГЭС смонтирована в 2010 году на базе оборудования   КТС П-166- и П -166 ВАУ. Оконечные устройства оповещения установлены ниже по течению р. Черек в 6-ти километровой зоне от Кашхатау ГЭС. Тип применяемых громкоговорителей ГР-100. Места установки громкоговорителей здания администрации сельских поселений КБР. Черекского района. Количество АПО — 2 шт.

В ЕДДС Черекского района для оповещения и сопряжения с РСОН установлено оборудование КТС П-166. Пульты управления системой оповещения Кашхатау ГЭС размещены на ГЩУ начальника смены станции.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Локальная система оповещения Кашхатау ГЭС | #### РФ, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т Кашхатау #### Кашхатау ГЭС | Локальная система оповещения Кашхатау ГЭС инв. № КБ00010057104000000356 |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик по письменному запросу предоставляет Участнику следующие исходные данные:

- Планы помещений с указанием стоек с оборудованием ЛСО.

- Схемы кабельных трасс, в части затрагиваемых выполняемых работ.

- Техническую документацию на существующую ЛСО.

# Требования к продукции

#### Требования по объемам и срокам

### Требования к видам и объемам поставок МТР, работ

# Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1 Этап: Предпроектное обследование |  |  |
| 1.1 | Разработка и согласование с Заказчиком плана мероприятий по модернизации системы оповещения Кашхатау ГЭС в части сопряжения РСОН с ЛСО | Условная единица | 1 |
| 1.2 | Проведение визуального (при необходимости инструментального) обследования системы оповещения для определения количественных и технических характеристик поставляемого оборудования. | Условная единица | 1 |
| 1.3 | Подготовка и согласование с Заказчиком отчета по предпроектному обследованию систем оповещения | Условная единица | 1 |
| 1.4 | Подготовка Подрядчиком и согласование с Заказчиком, с МЧС и ГЗ и ПБ Кабардино- Балкарской Республики уточнённых Технических требований для разработки проектной и рабочей документации на основании проведенного предпроектного обследования | Условная единица | 1 |
| ‍1.5 | Разработка технического проекта модернизации ЛСО Кашхатау ГЭС, включая описание технических решений и структурную схему комплекса технических средств, применяемых для модернизации ЛСО в части сопряжения с РСОН | Условная единица | 1 |
| 1.6 | Разработка технических требований на поставку оборудования и поставка оборудования | Конкретный объем поставки оборудования будет определен по результатам проведения предпроектного обследования. |  |
| 2. | 2 Этап: Разработка рабочей документации на сопряжение РСОН с ЛСО |  |  |
| 2.1 | Рабочая документация должна включать в себя следующие разделы: 2.1.1 Раздел 1. Пояснительная записка; 2.1.2 Раздел 2. Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения; 2.1.3 Раздел 3. Технологические решения по размещению технических средств оповещения; 2.1.4 Раздел 4. Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления; 2.1.5 Раздел 5. Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения; 2.1.6 Раздел 6. Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения; 2.1.7 Раздел 7. Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов; 2.1.8 Раздел 8. Сметная документация; 2.1.9 Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. | Комплект | 2 |
| 2.2 | Согласование и утверждение разработанной рабочей документации: 2.2.1 С органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации, на территории которого находится объект Заказчика; 2.2.2 С территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на территории которого находится объект Заказчика; | Условная единица | 1 |
| 3. | 3 Этап: Поставка оборудования и материалов. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  |  |
| 3.1 | Поставка оборудования и материалов. | Условная единица | 1 |
| 3.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | Условная единица | 1 |
| 3.2 | Выполнение пуско-наладочных работ (ПНР) 3.2.1 Проведение пуско-наладочных работ; 3.2.2 Подготовка исполнительной документации; 3.2.3 Категорирование ЛСО 3.2.3 Ввод системы оповещения населения в эксплуатацию с оформлением правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, распорядительного документа организации, указанной в пункте 3 статьи 9 Федерального закона "О гражданской обороне", принятого при условии положительных результатов испытаний системы оповещения населения; 3.2.4 Оформление паспорта и положения о соответствующей системе оповещения населения. | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ

# Таблица 2.2 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ (вид / этап (работ) | Требования к началу срока выполнения работ (этапа работ) | Требования к окончанию срока выполнения работ (этапа работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1 Этап: Предпроектное обследование | С даты заключения договора | Не позднее 30 дней с даты заключения договора |
| 2 | 2 Этап: Разработка рабочей документации | С даты окончания 1 этапа | Не позднее 60 дней с даты начала 2 этапа |
| 3 | 3 Этап: Поставка оборудования. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | С даты окончания 2 этапа | Не позднее 63 дней с даты начала 3 этапа |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 2.3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (МТР, работ (этапа работ) (позиции №№ 1-3 Таблицы 2.1): Разработка рабочей документации, поставка, монтаж и наладка технических средств локальной системы оповещения Нижне-Бурейской ГЭС в части сопряжения с МАСЦО (РАСЦО)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению I этапа работ: Предпроектное обследование |  | -//- | -//- |
|  | Соответствие требованиям НПА и НТД | - Федеральный закон N 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений"; - Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567); - Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». | Участник должен предоставить в заявке согласие оказать услуги, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - - |
|  | Проведение предпроектного обследования | Должно быть выполнено обследование системы ЛСО: - на основании запрошенной в соответствующем письменном запросе Подрядчика и имеющейся в наличии у Заказчика технической или иной документации; - на основании информации, полученной при выезде специалистов Подрядчика на объекты КашхатауГЭС. Указанная документация и информация предоставляются Заказчиком Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Подрядчика. Целью ППО является изучение ЛСО на объектах Кашхатау ГЭС на предмет сбора информации о: - существующем состоянии оборудования ЛСО для возможности сопряжения с РСОН; - способах и необходимых МТР для проведения сопряжения ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН - местах размещения и подключения проектируемого оборудования ЛСО к существующему оборудованию ЛСО; - наличии существующих коммуникационных сетей и возможности интеграции проектируемых коммуникационных сетей с существующими; - точках подключения к источникам электропитания устанавливаемого оборудования ЛСО. По результатам проведения ППО Подрядчиком разрабатывается техническое задание на модернизацию ЛСО Кашхатау ГЭС в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». Результаты предпроектного обследования предоставляются Заказчику в виде отчета о проведенном ППО на бумажном носителе в количестве 2 (двух) экземпляров. Отчет о проведённом ППО согласовывается с Заказчиком. |  | - |
|  | Завершение ППО | 1. Предоставление Заказчику Отчета о ППО с содержанием документа согласно п. 1.4 Таблицы 2.4 2. Предоставление Заказчику Технического задания и проектной документации, согласованного с МЧС и ГЗ и ПБ Кабардино- Балкарской Республики , составленного на основании проведенного ППО. |  | - - |
|  | Содержание отчета о ППО | 1. Введение. 2. Обозначения и сокращения. 3. Термины и определения. 4. Общие сведения. Объект исследования. Объем работ и методика обследования. Задействованный персонал Подрядчика и Заказчика в ППО. 5. Общие сведения об объектах исследования. Описание объектов ЛСО Кашхатау ГЭС. Сведения о физическом расположении и природно-климатических особенностях. Структурные схемы существующих систем ЛСО КашхатауГЭС. Схемы питания существующего оборудования. Описание кабельных линий связи. АРМ операторов. 6. Сведения по сопряжению систем ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН Описание автоматизированных процессов передачи информации. Используемые каналы передачи данных. Анализ возможности сопряжения. 7. Реализованные меры защиты. 8. Список оборудования с указанием характеристик и количества для выполнения работ по модернизации ЛСО. Организационно-распорядительная документация. Ответственные работники. Реализованные меры по обеспечению информационной безопасности. 8. Выводы/рекомендации по результатам ППО. |  | - - |
|  | Требования к выполнению II этапа работ: Разработка рабочей документации |  |  | -//- |
|  | Соответствие требованиям НПА и НТД | - Федеральный закон N 117-ФЗ от 21.07.1997 "О безопасности гидротехнических сооружений"; - Совместный приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России 26.10.2020 регистрационный № 60567); - Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»; - СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; - СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»; - Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». - ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»; - ГОСТ Р 22.7.05-2022 «Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов». |  | - - |
|  | Согласование технического задания и рабочей документации | Техническое задание и рабочая документация на модернизацию ЛСО Кашхатау ГЭС согласовываются: 1. с Заказчиком. 2. с органом местного самоуправления, на территории которого находится и функционирует объект, территориальным органом МЧС России, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. |  | - - |
|  | Содержание рабочей документации | Раздел 1. Пояснительная записка; Раздел 2. Проектно-изыскательские работы с обследованием объектов для размещения технических средств оповещения; Раздел 3. Технологические решения по размещению технических средств оповещения; Раздел 4. Мероприятия и технические решения по подключению к сетям электроснабжения и телекоммуникаций, системам заземления; Раздел 5. Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения; Раздел 6. Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения; Раздел 7. Спецификация технических средств оповещения, оборудования, кабельной продукции и расходных материалов; Раздел 8. Сметная документация; Раздел 9. Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. |  | - - |
|  | Мероприятия по сопряжению (присоединение) ЛСО к РСОН по техническим условиям ГКУ “ГУ МЧС России по КБР” | При разработке технического задания Подрядчик должен учитывать условия по сопряжению ЛСО к РСОН, выданные ГКУ “ГУ МЧС России по КБР”, а именно: ЛСО «Кашхатау ГЭС» должна программно и технически сопрягаться (подключаться) с РСОН) Кабардино- Балкарской Республики. Кабардино- Балкарской Республики (подключение к РСОН выполняется на муниципальном уровне к пункту управления РСОН в ЕДДС муниципального района по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т. Кашхатау. Для сведения: РСОН Кабардино- Балкарской Республики и местные (муниципальные) системы оповещения выполнены на базе программных и технических средств оповещения серии П-166 производства АО "КЗТА" г. Калуга, а также оборудование П -166 ВАУ ООО "Элес", г. Кировск. Размещение оборудования узлов сопряжения должно производиться на технологической площадке ЛСО объекта и технологической площадке ЕДДС с муниципальной системой оповещения Черекского района. Для подключения ЛСО к РСОН при проектировании предусмотреть резервный канал связи от серверной дежурной диспетчерской службы объекта до серверной ЕДДС п.г.т. Кашхатау, организованный по технологии MPLS IP L3 VPN со статическим IP адресом, и резервный канал связи GSM со статическим IP адресом. При проектировании предусмотреть управление оконечными средствами оповещения объекта в зоне действия ЛСО по месту и с пункта управления РСОН в ЕДДС с муниципальной системой оповещения Черекского района. . Обеспечить автоматический контроль работоспособности канала связи посредством локальной системы оповещения объекта в круглосуточном режиме. Способ передачи сигналов и информации оповещения: Автоматизированный и автоматический. |  | - - |
|  | Требование к поставляемому оборудованию | 1. Технические средства оповещения должны соответствовать требованиям: ГОСТ Р 42.3.01-2021 "Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования" 2. Технические средства оповещения должны соответствовать типу, указанному в Справочнике комплексов технических средств оповещения, рекомендованных МЧС России для совершенствования (развития) и поддержания в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения на территории Российской Федерации. Одобрен протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 11.02.2022 № 1. 3. На поставляемое оборудование должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация на русском языке на бумажном и электронном носителях. 4. Все поставляемое оборудование должно быть новыми и не использованными ранее. |  |  |
|  | Требование к климатическому исполнению поставляемого оборудования | 1. Оборудование, предназначенное для установки на открытом пространстве: - при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 55 °С; - относительная влажность воздуха от 30 до 98%; - атмосферное давление от 86 до 106 кПа; - степени защиты – не ниже IP65 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». 2. Оборудование, предназначенное для установки в отапливаемом помещении: степень защиты не менее IP 20 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». 3. Оборудование, предназначенное для установки в неотапливаемом помещении: - при температуре окружающей среды от минус 25 до плюс 50 °С; - относительная влажность воздуха от 45 до 75%; - атмосферное давление от 86 до 106 кПа; - степени защиты – не ниже IP50 по ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». |  | - - |
|  | Требования к защите информации | При сопряжении ЛСО Кашхатау ГЭС с РСОН комплекс технических и организационных решений по защите информации от НСД по защите информации ЛСО объектов должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса в соответствии с приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды». |  | - - |
|  | Перечень документации предоставляемой Подрядчиком для завершения II этапа работ. | Предоставление Заказчику рабочей документации на объект ЛСО, с содержанием согласно п. 2.3 Таблицы 2.4. Передаваемая рабочая документация должна соответствовать требованиям: - Постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 года № 769 «Правила создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения». - ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |  | - - |
|  | Требования к выполнению III этапа работ: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы |  |  | -//- |
|  | Поставка оборудования и материалов, входной контроль. Место поставки и требования к упаковке и маркировке. Документы, передаваемые вместе с оборудованием и материалами | 1. Поставка оборудования и необходимых материалов осуществляется Подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией. 2. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей не позднее, чем за 14 календарных дней до начала монтажных работ на объекте, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к оборудованию и материалам; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых оборудования и материалов. 3. Оборудование и материалы должны быть доставлены Подрядчиком по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, п.г.т, Кашхатау.:Филиал ПАО «РусГидро»- « Кашхатау ГЭС », Поставляемое оборудование и материалы должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при их перевозке и хранении. 4. На поставляемое оборудование и материалы должны быть предоставлены заводские паспорта, сертификаты качества, техническая документация на русском языке на бумажном и электронном носителях. 5. Все применяемые материалы и оборудование должны быть новыми и не использованными ранее. Дата выпуска оборудования оповещения должна быть не ранее 2023 года |  | - - |
|  | Проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | 1. Разрабатывается календарный план строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. План согласовывается с Заказчиком работ; 2. Проводятся строительно-монтажные, в том числе подключение к сетям связи, а также пуско-наладочные работы; 3. Проводится обучение правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персонала, планируемого эксплуатировать эти технические средства оповещения; 4. С Заказчиком работ проводятся предварительные испытания на соответствие ЛСО требованиям технического задания и рабочей документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных. 5. Разрабатывается и согласовывается с Заказчиком и с территориальным органом МЧС России Программа и методики приемо-сдаточных испытаний; 6. Заказчику работ направляются уведомление о готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии. |  | - - |
|  | Порядок проведения работ | Работы выполняются на действующем предприятии без остановки технологического процесса. Работы проводятся вблизи объектов, находящихся под напряжением, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023) Приложение 2 к регламенту с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков Приложение № 2 к ТТ. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. |  | - |
|  | Приемо-сдаточные испытания | 1. Участие в работе приемочной комиссии. 2. Проведение испытаний и оформление протокола испытаний по исполнению требований п. 5.1.2 ГОСТ Р 42.3.01-2021 "Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования" в зоне действия ЛСО. Достоверность воспроизводимой информации: -для слоговой разборчивости - не менее 86 %; -для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее 95 % (ГОСТ 16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений»); - возможность круглосуточной работы. 3. Проведение испытаний для проверки взаимодействия ЛСО КашхатауГЭС с РСОН 4. Оформление результатов проведения испытаний (акты и протоколы комплексных испытаний). |  | - |
|  | Опытная эксплуатация, ввод в промышленную эксплуатацию | Должна быть проведена опытная эксплуатация каждой системы продолжительностью 1 (один) месяц. Ввод в промышленную эксплуатацию после устранения замечаний, выявленных на этапе опытной эксплуатации |  | - |
|  | Содержание исполнительной и эксплуатационной документации | Результат проведения СМР и ПНР, а также имеющиеся отклонения от проектной документации, должны быть предоставлены Заказчику в виде исполнительной документации в объеме: - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам. При этом, чертежи исполнительной документации следует оформлять в объеме проектной (рабочей) документации с учетом фактического размещения технических средств и прокладки линий связи; - акты входного контроля, подтверждающие проведение контроля качества применяемых изделий; - акт передачи технических средств и материалов в монтаж после проведения входного контроля; - акты освидетельствования скрытых работ на прохождение кабельных линий через противопожарные перегородки и перекрытия; - акты окончания монтажных работ; - акты окончания пусконаладочных работ; - программа комплексных испытаний систем; - ведомость смонтированного оборудования; -паспорта, руководства по эксплуатации на устанавливаемое оборудование, иная техническая документация, входящая в комплектацию технических средств. |  | - |
|  | Результат выполненных работ | Модернизированная ЛСО Кашхатау ГЭС в части сопряжения с РСОН в соответствии с разработанным и согласованным техническим заданием. |  | - |
|  | Требования к персоналу Подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен производить работы квалифицированными специалистами рабочих специальностей и ИТР: - аттестованных согласно «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» от 27 ноября 2020 года N 835н, «Правил по охране труда при работе на высоте» от 16 ноября 2020 года N 782н, «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых от 16.09.2020 N 1479.1.2); -имеющих право допуска к выполнению работ по перемещению грузов кранами, работ с грузоподъёмными механизмами; -иметь необходимое медицинское освидетельствование, удостоверения согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». Квалификация персонала должна соответствовать видам выполняемых работ и располагать: - квалифицированной командой ИТР, способной до начала работ на объекте ознакомить производственные бригады с общим объёмом работ, сроком выполнения работ и графиком, правилами внутреннего распорядка, задачами, стоящими перед каждой бригадой; - достаточным количеством аттестованного персонала, организованного по принципу комплексных специализированных бригад; - Персонал Подрядчика (работники и специалисты), привлекаемые к проведению работ в действующих эл. установках) в качестве членов бригады, должны иметь группы электробезопасности не ниже III, а производитель работ не ниже IV. Ответственный руководитель должен иметь не ниже V группы электробезопасности, а лицо, имеющее право выдачи нарядов и распоряжений не ниже V группы электробезопасности. Все сотрудники должны быть допущены к выполнению работ в электроустановках напряжением до и выше 1000 В; - Для соблюдения норм по охране труда при работе в электроустановках количество персонала при производстве данных работ на объекте должно быть не менее 2 человек (включая ответственного руководителя и производителя работ). Подрядчик должен: - иметь производственную базу (материально-технические ресурсы), позволяющую проводить работы оборудования в объёме, определённом техническим заданием и в сроки, определённые графиком, обязательное наличие рабочей спецодежды с логотипом и наименованием организации; - обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора подряда (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие разрешения на выполнение видов работ в рамках договора подряда); - иметь в собственности, либо на ином законном основании, оборудование (приспособления и инструменты), для проведения работ с соответствующими сертификатами, действующими свидетельствами о поверке на весь период выполнения работ; Для подключения используемой аппаратуры к розеткам стационарной сети 220 Вольт Подрядчик должен иметь переноску (удлинитель) заводского исполнения, оборудованную розеткой и втычной «вилкой» с заземляющими контактами (с встроенным устройством УЗО), с маслостойким гибким кабелем длинной не менее 100 метров. Для ограждения территории (зоны производства работ) при проведении монтажа, наладки и испытаний Подрядчик должен иметь ограждающую сигнальную ленту длинной не 200 метров; Во время проведения работ команда ИТР Подрядчика должна поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарных мероприятий и т.д.). |  | - |
| - ‍ | Требование к результату строительно-монтажных работ | Требование к результату строительно-монтажных работ Работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией и ведомостью объемов работ. Объект должен быть принят Заказчиком в Гарантийную эксплуатацию по Акту КС-11. Исполнитель работ по согласованию с заказчиком обязан провести предварительные испытания работы локальной системы оповещения на соответствие требованиям технического задания и проектно-сметной документации, в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных. По результатам испытания оформить акт предварительных испытаний работы ЛСО. Исполнитель работ обязан разработать и согласовать с заказчиком и с территориальным органом МЧС России Программу и методики приемо-сдаточных испытаний (далее - ПМИ). По результатам выполненных работ Исполнитель обязан направить заказчику уведомления о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний и приему в эксплуатацию, а также предложения о сроках проведения испытаний и составе приемочной комиссии (от подрядной организации). В случае расхождения локальной системы оповещения с проектно-сметной документацией исполнителем работ принимаются меры по доработке системы в соответствии с документацией. |  |  |
| - ‍ | Требования к качеству выполнения работ | Подрядчик обязан применять современные технологии, методики, обладать необходимой базой действующих нормативно-технических документов, при выполнении работ соблюдать правила производства работ. 2. Подрядчик обязан обеспечить систему контроля качества работ, обеспечить входной контроль поступающих материалов и изделий, обеспечить текущий контроль технологических процессов при производстве работ. 3. Последовательность строительно-монтажных работ вести в строгом соответствии с технологией производства работ. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | - -//- |
|  | Подрядчик должен: - провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика. Подрядчик обязан: - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  | - - |
|  | Технические мероприятия по организации безопасного выполнения работ | - выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н); - выполнение требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н); - выполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); |  | - - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию результата работ |  |  | -//- |
|  | Срок гарантии | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты ввода системы в промышленную эксплуатацию и подписания акта приемки законченного строительства объекта (КС-11). |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Содержание и формат представления исполнительной документации | 1. Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Исполнительная документация, с учетом специфики выполняемых работ, включает в себя и другие документы из числа предусмотренных «СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» при наличии соответствующих указаний в Техническом задании. Она должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах. - 2. Эксплуатационная документация должна содержать полную информацию о периодичности и составе работ планового технического обслуживания и ремонтов локальной системы оповещения в соответствии с главой VIII «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017г. №1013 Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок) (с изменениями на 13 июля 2020 года). - 3. Приемо-сдаточную и исполнительную документацию предоставить на русском языке на бумажном носителе в 3 (трёх) экземплярах и на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  | - - |

В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или иной нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

# Приложения

Приложение №1: Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ;

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению;

Приложение №3: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;