Запрос технико-коммерческих предложений

для проведения мониторинга цен

ОКПД 2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания   филиала  АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»»

Филиал АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков «ОКПД 2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания   филиала  АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»»

Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках оказываемых услуг) приведены в Технических требованиях настоящего мониторинга (запроса).

- Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения.

- Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке по форме приложения №1 к Техническим требованиям и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:

- дату направления предложения;

- полное наименование организации, с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц);

- юридический адрес, почтовый адрес, ИНН [для юридических лиц] / паспортные данные, адрес регистрации, ИНН (при наличии) [для физических лиц];

- контактные данные: номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица;

- цену предложения в рублях (без учета НДС).

- Срок подачи технико-коммерческих предложений: до 14:00 08.06.2026 г.

Предложения должны быть направлены путем загрузки на ЭТП и в виде сканированной электронной копии в адрес ответственного лица: DishchenkoOA@lhp.ru, рабочий телефон: +84163428126

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«ОКПД 2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания   филиала  АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»»

СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Общие сведения         …………………………………………………………………………….....3

# 1.1. Наименование закупаемой продукции         ………………………………………………….......3

# 1.2. Цель использования закупаемой продукции         …………………………………………….....3

# 1.3. Существующее положение         ………………….…………………………………………….....3

# 2. Требования к работам              …………………………………………………………………......3

# 2.1. Требования к работам                                           ..........……………………………...……...…3

# 2.1.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ  …… …………………..…….…………..4

# 2.1.2.Требования к срокам выполнения работ              ……………………………………………… 4

# 2.2 Требования к выполнению работ            ………………………………………………………  5

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.  Требования к документации по ценообразованию                                    ……………    8

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | Филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ» |
| --- | --- |
| Объект | Здание Заказчика находящееся по адресу: Амурска область, с. Малиновка, ул. Рабочая д. 1 |
| Подрядчик | Подрядная организация , выполняющая работы по договору подряда |
| АУПС | Автоматическая Установка Пожарной Сигнализации |
| СОУЭ | Система Оповещения и Управления Эвакуации |
| АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| Системы | АУПС, СОУЭ, АПС |

# 1.2. Наименование закупаемой продукции

# «ОКПД2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию  систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»

1.3. Цель выполнения работ

Целью выполнения работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ (далее работы) является обеспечение безопасных условий работы сотрудников и безаварийной эксплуатации Систем

Задачами выполнения работ является поддержание в технически исправном состоянии Систем (проведение периодических осмотров, технического обслуживания.)

1.4. Существующее положение

Выполнение работ по техническому обслуживанию установленной системы пожарной сигнализации  и системы оповещения, на следующем объекте: помещение по адресу с. Малиновка, ул. Рабочая 1.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место проведение работ) | Наименование основного средства (в отношении которого проводятся работы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нежилое здание АО «Ленгидропроект»-Филиал «КИЭ» | Амурская область, с. Малиновка, ул. Рабочая 1 | АПС | (лаборатория) |
| 2 | Нежилое здание АО «Ленгидропроект»-Филиал «КИЭ» | Амурская область, с. Малиновка, ул. Рабочая 1 | СОУЭ | (гараж,) |
| 3 | Нежилое здание АО «Ленгидропроект»-Филиал «КИЭ» | Амурская область, с. Малиновка, ул. Рабочая 1 | СОУЭ | (административное здание) |

Требования к работам

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам  объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количесто |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания Филиала АО «Ленгидропроект» -«КИЭ». | В соответствии - Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Техническим требованиям) - Перечнем оборудования, подлежащим ТО (Приложение №2 к Техническим требованиям) |  |

- 2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

- Таблица3 Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания Филиала АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» | Дата, следующая за датой заключения Договора, но не ранее 01.01.2027 | В течение 12 месяцев с даты, следующей за датой заключения Договора. |

  - Требования к выполнению работ

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ: Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания Филиала АО «Ленгидропроект» -«КИЭ».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Состав работ | Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | - |
| 1.1.2 | Требование к очерёдности выполнения работ | Подрядчик выполняет работы в соответствии с Ведомостью проведения ТО (Приложение №1 к ТТ). |  |  |  |
| 1.1.3 | Требования к выполнению работ | 1. Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в соответствии с Таблицей 2 ТТ, 2. Подрядчик имеет право приостанавливать эксплуатацию оборудования Систем самостоятельно при его неисправности, угрозе возникновения аварийной ситуации, угрозе жизни людей (неисправность электропроводки, распределительного щита, попадание влаги на аппаратуру и т.д.), или по предписанию органов надзора и должностных лиц в случае угрозы жизни людей. Об остановке оборудования Систем, вследствие нарушения правил их безопасной эксплуатации, Подрядчик должен поставить Заказчика в известность немедленно. Остановленное по этим причинам оборудование Систем пускать в работу может только Подрядчик после устранения им всех нарушений правил безопасной эксплуатации оборудования. 3. Подрядчик обязан своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены элементов Систем, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает их безаварийную работу. Своевременно информировать Заказчика о необходимости проведения капитального ремонта, модернизации или замены морально и физически устаревшего оборудования Системы с целью обеспечения дальнейшей эксплуатации в соответствии с нормами и требованиями. 4. Заявки о неполадках в работе Оборудования систем направляются Подрядчику ответственными лицами Заказчик 5. Подрядчик обязан своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации Систем, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях. 6. В случае обнаружения при ТО Систем или при аварийной ситуации вышедшего из строя оборудования Систем, Подрядчик совместно с персоналом Заказчика составляет двусторонний Акт, с указанием причин неработоспособного состояния оборудования Систем и приложением расчетов стоимости ремонтных работ или замены данного оборудования. |  |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | 1. При организации работ на Объекте Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего предприятия. 2. Работы, осуществляемые на территории Заказчика, производятся в рабочее время, установленное для Филиала АО «Ленгидропроект» -«КИЭ»: понедельник-пятница с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. По согласованию с Заказчиком работы могут производится на территории Заказчика в выходные, в т. ч. праздничные дни; 3. Заказчик предоставляет Подрядчику по акту приема-передачи место производства работ, техническую и иную документацию, содержащую исходные данные для выполнения работ по договору. |  |  |  |
| 1.3 | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Соответствие стандартам | Гост Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления |  |  |  |
| 1.4 | Требования к персоналу подрядчика |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | 1. Подрядчик должен иметь в своем штате или привлеченный на любом другом законном основании персонал (возможно совмещение специальностей). -электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования -инженер по ремонту и обслуживания электрооборудования 2. Персонал Подрядчика должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. Группа по электробезопасности должна соответствовать выполняемым персоналом работам, а также предоставляемыми персоналу правами согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н). |  |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат выполненных работ |  | Результатом работ является безаварийная работа систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания Филиала АО "Ленгидропроект" «КИЭ». |  |  |
| 2.2 | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Порядок приемки результатов работ |  | Ежемесячно согласно сроков, указанных в Ведомости объемов работ (приложение №1 ТТ) по итогам выполненных работ.Подрядчик должен предоставить «Технический Акт о выполненных работах по обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» -«КИЭ» |  |  |
| 2.3 | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ |  | 1. По завершению работ в отчётном периоде (ежемесячно) Подрядчик обязан предоставить: 1.1. Журналы эксплуатации систем противопожарной защиты; 1.2. Технический акт о выполненных работах по обслуживанию и ремонту работ систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» «КИЭ»; 1.3. Акт выполненных работ/УПД; 1.4. Счет |  |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к гарантии на выполненные работы |  | Гарантийный срок на результаты работ, входящих в ТО. -не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Заказчиком технического акта выполненных работ, акта выполненных работ, счета и счета -фактуры/УПД оформляются ежемесячно. 2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком, устранение и исправление разрушений и дефектов, возникающих вследствие применения материалов, оборудования или методов выполнения работ, не соответствующих положениям договора, а также в связи с халатностью Подрядчика или невыполнением им какого-либо из своих обязательств, установленных или подразумеваемых договором. 3. В период гарантийных обязательств претензионную работу с производителями материалов и оборудования проводит Подрядчик, замену неисправного и отремонтированного выполняет своими силами и за свой счёт 4. Гарантийный срок на применяемые МТР и оборудование: -не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ за отчетный период. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком. |  |  |
| 4. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 4.1 | Условия оплаты |  | Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 1. Расчетным периодом является календарный месяц. 2. Расчет за выполненные и принятые Работы производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, Договора за соответствующий расчетный период, на основании счета, выставленного Подрядчиком и полученного Заказчиком |  |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки необходимо предоставить:

Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими Техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются

Приложения:

1. Ведомость объемов работ.

2.Перечень оборудования подлежащее ТО

| Приложение №1 к ТТВедомость объемов работ. | Перечень работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки АПС и СОЮ на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п. | Ежемесячно |
| 2. | Контроль: - рабочего положения выключателей и переключателей; - исправности световой индикации; - наличие пломб на приемно-конгрольном приборе. | ежемесячно |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения цепей питания с рабочего ввода на резервный. | ежемесячно |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей установки. |  |
| 4.1. | ППКОП (прибор приемно контрольный охрано-пожарный), контроллеры, пульты: - проверка основных параметров сигналов на выходах приборов; - проверка прочности креплений, протяжка (пропайка) соединительных контактов. | 1 раз в квартал |
| 4.2. | Извещатели пожарные: |  |
|  | - визуальный осмотр технических средств; | 1 раз в мес. |
|  | - сработка ручных извещателей, замер потребляемого тока в дежурном режиме и режиме подачи сигнала «Пожар» исправность индикации (при наличии); | 1 раз в мес. |
|  | - визуальный осмотр тепловых извещателей; | ежемесячно |
|  | - проверка прочности креплений, протяжка (пропайка) соединительных контактов. | 1 раз в квартал |
| 4.3. | Оповещатели СОУЭ: |  |
|  | - визуальный осмотр оповещателей; | 1 раз в мес. |
|  | - замер уровня звука СОУЭ; | 1 раз в квартал |
|  | - проверка работоспособности оповещателей в режиме подачи сигнала «Пожар». | 1 раз в квартал |
| 4.4. | Шлейфы сигнализации и соединительные линии СОУЭ: - проверка работоспособности шлейфов и соответствия установленным параметрам по сопротивлению; - проверка соединительных линий СОУЭ на исправность. | 1 раз в квартал |
| 4.5. | Блоки резервного питания: - замер выходного напряжения; - проверка работоспособности аккумуляторных батарей. | 1 раз в квартал |
| 5. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год |
| 6. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года |

Приложение 2 к ТТ

Перечень оборудования, подлежащее ТО

| № п/п | Наименование оборудования и системы | Общее количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный Астра-712/4 | 1 | Шт. |
| 2 | Блок управления и контроля Астра-812 | 1 | Шт. |
| 3 | Извещатель дымовой ИП212-41М | 114 | Шт. |
| 4 | Извещатель тепловой ИП101-1А-А3 | 60 | Шт. |
| 5 | Оповещатель комбинированный Октава | 1 | Шт. |
| 6 | Световое табло «Выход» | 10 | Шт. |
| 7 | Акустический модуль «Иволга» | 8 | Шт. |
| 8 | Прибор приемно-контрольный Гранит-8 | 1 | Шт. |
| 9 | Извещатель пожарный ручной ИПР-К | 2 | Шт. |
| 10 | Оповещатель комбинированный БИЯ-С | 2 | Шт. |
| 11 | Извещатель охранный оптико-электронный Астра-5 | 21 | Шт. |
| 12 | Коммутационные изделия УК-2П | 4 | Шт. |
| 13 | Приемо-контрольный прибор Астра 712/4 РПД | 1 | Шт. |
| 14 | Шлейф сигнализации | 280 | Шт. |
| 15 | Аварийное освещение | 1 | Шт. |
| 16 | Извещатель пожарный ручной ИПР | 4 | Шт. |

Форма «Технико-коммерческое предложение» начало формы

На официальном бланке участника

Технико-коммерческое предложение

| Исходящий № |  |  |
| --- | --- | --- |
| от |  |  |
|  | (дата) |  |
| Изучив Технические требования Заказчика в рамках настоящего мониторинга ОКПД 2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»» |  |  |  |  |
| (полное наименование организации с указанием организационно-правой формы и ИНН) |  |  |  |
|  |  |  |  | , |
| (юридический адрес) |  |  |  |
|  |  |  |  | , |
| (почтовый адрес) |  |  |  |
|  |  |  |  | , |

(контактные данные номер телефона, e-mail, ФИО контактного лица)

Сообщаем следующее:

Сводная таблица стоимости услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм-я | Кол-во | Цена за единицу без учета НДС, руб. коп. | Стоимость без учета НДС, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | ОКПД 2 80.20.10.000 Выполнение работ по техническому обслуживанию систем обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения здания филиала АО «Ленгидропроект» - «КИЭ»» |  |  |  |  |
| Итого, без НДС, руб.коп.: |  |  |  |  |  |

Сумма прописью без НДС

Одновременно сообщаем, что согласны со всеми условиями Технических требований, включая предложенные условия оплаты.

| (должность) |  |
| --- | --- |
| (подпись) | (расшифровка подписи) М..П. |

конец формы