## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку провода изолированного для нужд филиала ПАО "Россети Центр"-"Смоленскэнерго" Лот 204H
№ | Номер материала | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Кол-во, м | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
|  |  | Кол-во, м | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2064847 | Провод МГШВ 1,5 | 25 | 27.32.13.192 | ограничение | ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - изготавливается из медной проволоки, луженой оловянно-свинцовым припоем с номинальным содержанием олова не менее 40 %, ИЗОЛЯЦИЯ - токопроводящие жилы изолированы двумя слоями нити во взаимно-противоположных направлениях и ПВХ пластикатом. Допускается параллельная укладка жил в двухжильных проводах. Мин. температура: -50°С Макс. температура: +70°С  Количество жил: 1  Сечение: 1,5 мм2  Электрическое сопротивление изоляции: не менее 20000 МОм
2 | 2103638 | Провод АПВ35 | 756 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 35 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,2 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 11,0 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,0 Строительная длина провода, м, не менее - 100 Масса провода, кг/км не менее – 146
3 | 2103640 | Провод АПВ50 | 230 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 –50 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,4 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 13,0 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 9,15 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,5 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 202
4 | 2103642 | Провод АПВ70 | 60 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 –70 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,4 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 15,0 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 266
5 | 2103643 | Провод АПВ95 | 24 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 –95 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,6 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 17,0 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 366
6 | 2103694 | Провод ПВ1 1 | 1000 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,6 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 2,8 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 1,15 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 11,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 13,5
7 | 2103695 | Провод ПВ1 1,5 | 1200 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,7 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3,3 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 1,4 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 11,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 20
8 | 2103698 | Провод ПВ1 2,5 | 1200 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3,9 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 1,8 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 10,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 30
9 | 2103723 | Провод ПВ3 1,5 | 160 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,7 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3,4 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 1,62 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 10,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 20,0
10 | 2103726 | Провод ПВ3 2,5 | 150 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 4,2 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 2,26 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 9,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 31
11 | 2103779 | Провод ПВС 3х0,75 | 120 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 7399-97, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 3 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 0,75 Номинальная толщина, мм: изоляции – 0,6 оболочки – 0,8 Наружные размеры провода, мм: минимальный – 6.0 максимальный – 7.6 Номинальное растягивающее усилие, Н – 9.8 Электрическое сопротивление изоляции провода при температуре 70 °С, на 1 км, МОм, не менее – 0,011 Строительная длина провода, м, не менее – 120
12 | 2103781 | Провод ПВС 3х1,5 | 50 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 7399-97, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 3 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина, мм: изоляции – 0,7 оболочки – 0,9 Наружные размеры провода, мм: минимальный – 7.40 максимальный – 9.4 Номинальное растягивающее усилие, Н – 14,7 Электрическое сопротивление изоляции провода при температуре 70 °С, на 1 км, МОм, не менее – 0,01 Строительная длина провода, м, не менее – 50 Масса провода, кг/км не менее – 110,9
13 | 2103782 | Провод ПВС 3х2,5 | 110 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 7399-97, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 3 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина, мм: изоляции – 0,8 оболочки – 1,1 Наружные размеры провода, мм: минимальный – 9.20 максимальный – 11.4 Номинальное растягивающее усилие, Н – 14,7 Электрическое сопротивление изоляции провода при температуре 70 °С, на 1 км, МОм, не менее – 0,009 Строительная длина провода, м, не менее – 50 Масса провода, кг/км не менее – 167
14 | 2272021 | Провод ПВСнг-LS 2х1,5 | 100 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 7399-97, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 2 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,7 Номинальная толщина оболочки, мм – 0,8 Наружный диаметр, мм: 7,4 Номинальное растягивающее усилие, Н – 14,7 Электрическое сопротивление изоляции провода при температуре 70 °С, на 1 км, МОм, не менее – 0,010 С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ IEC 61034-2-2011) Строительная длина провода, м, не менее - 50 Масса провода, кг/км не менее – 114,0
15 | 2272505 | Провод ПВСнг-LS 3х2,5 | 100 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 7399-97, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 3 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Номинальная толщина оболочки, мм – 1,1 Наружные размеры провода, мм: минимальный – 9.20 максимальный – 11.4 Номинальное растягивающее усилие, Н – 14,7 Электрическое сопротивление изоляции провода при температуре 70 °С, на 1 км, МОм, не менее – 0,009 С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ IEC 61034-2-2011) Строительная длина провода, м, не менее - 50 Масса провода, кг/км не менее – 167,0
16 | 2275600 | Провод ПуГВ 1,5 | 358 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,5 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3 Радиус изгиба при монтаже для проводов марки ПуГВ – не менее 5D Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 22,0
17 | 2291744 | Провод ПАВ 35 | 150 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил - 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 35 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,2 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 11,0 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,0 Строительная длина провода, м, не менее - 100 Масса провода, кг/км не менее – 146
18 | 2325681 | Провод ПуГВ 6 желто-зеленый | 20 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 6 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 4,9 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 3,11 Строительная длина провода, м, не менее – 60 Цвет – желто-зеленый (Ж-З) Масса провода, кг/км не менее – 70
19 | 2337784 | Провод ПуВ 1,5 синий | 660 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Сечение токопроводящей жилы, мм2 – 1,5 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3,1 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 12,1 Допустимый ток нагрузки, А – 23 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Цвет – синий Масса провода, кг/км не менее – 20
20 | 2345256 | Провод ПАВ 50 | 50 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 –50 Номинальная толщина изоляции, мм – 1,4 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 13,0 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 9,15 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 4,5 Строительная длина провода, м, не менее - 30 Масса провода, кг/км не менее – 202
21 | 2351299 | Провод ПуГВ 4 красный | 30 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 4 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 4,4 Допустимый ток нагрузки, А – 41 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины, Ом, не менее – 4,61 Строительная длина провода, м, не менее – 15 Масса провода, кг/км не менее – 48 Цвет – красный
22 | 2382424 | Провод ПуВ 2,5 желто-зеленый | 180 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 2,5 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 3,9 Максимальный наружный диаметр токопроводящих жил, мм – 1,8 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 10,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Масса провода, кг/км не менее – 30
23 | 2384129 | Провод силовой ПуГВ 1x6 желто-зеленый | 200 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 6 Номинальная толщина изоляции, мм – 0,8 Максимальный наружный диаметр провода, мм – 4,9 Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 3,11 Строительная длина провода, м, не менее – 60 Цвет – желто-зеленый (Ж-З) Масса провода, кг/км не менее – 70
24 | 2386593 | Провод ПуГВ 10 желто-зеленый | 100 | 27.32.13.131 | ограничение | ГОСТ 6323-79, ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2021 Провод установочный гибкий с медной жилой Число жил – 1 Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 – 10 изоляция – ПВХ Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, кОм, не менее – 7,0 Строительная длина провода, м, не менее – 100 Цвет изоляции – желто-зеленый (Ж-З) Масса провода, кг/км не менее – 108