## Приложение к ТЗ
Приложение к техническому заданию на поставку электроизоляционных материалов Лот 402A
№ | Номер материала | Наименование материала | Ед. измерения | Количество | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
[5 empty] | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1 | 2069897 | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | кг | 100 | 17.12.59.000 | преимущество, на основании пп. "в" п. 4, аб. 5 ПП 1875 от 23.12.2024 запрет, предусмотренный пунктом 1 ПП 1875 от 23.12.2024, не применяется на сновании пп. "и" п. 5 вышеуказанного постановления | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина: 2,00 ± 0,20 мм Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 2,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 2,00, мм 9 Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2
2 | 2074914 | Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | кг | 100 | 17.12.59.000 | преимущество, на основании пп. "в" п. 4, аб. 5 ПП 1875 от 23.12.2024 запрет, предусмотренный пунктом 1 ПП 1875 от 23.12.2024, не применяется на сновании пп. "и" п. 5 вышеуказанного постановления | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина: 3,00 ± 0,20 мм Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 3,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 3,00 мм Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2
3 | 2046487 | Картон электроизоляционный ЭВ 0,5мм | кг | 100 | 17.12.59.000 | преимущество, на основании пп. "в" п. 4, аб. 5 ПП 1875 от 23.12.2024 запрет, предусмотренный пунктом 1 ПП 1875 от 23.12.2024, не применяется на сновании пп. "и" п. 5 вышеуказанного постановления | ГОСТ 2824-86 Картон электроизоляционный. Технические условия Толщина: 0,5 ± 0,05 мм Плотность, г/см3, не менее, для картона толщиной 3,00, мм 0,95 Предел прочности при растяжении в машинном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 85 (8,5) Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм²), не менее 40 (4,0) Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, в плоском состоянии для картона толщиной 3,00 мм Массовая доля золы,%, не более 1,0 Влажность, % 8±2
4 | 2275035 | Бумага кабельная К-120 | кг | 100 | 17.12.14.171 | преимущество, на основании пп. "в" п. 4, аб. 5 ПП 1875 от 23.12.2024 запрет, предусмотренный пунктом 1 ПП 1875 от 23.12.2024, не применяется на сновании пп. "и" п. 5 вышеуказанного постановления | Нормативный документ ГОСТ 23436-83 Состав по волокну, %: целлюлоза сульфатная небеленая 100 Толщина, мкм: 120 ± 7 Плотность, г/см3: 0,78 ± 0,05 Разрушающее усилие, Н (кгс), не менее: в машинном направлении 142 (14,5) в поперечном направлении 64 (6,5) Относительное удлинение, %, не менее: в машинном направлении 2,4 в поперечном направлении 6,5 Воздухопроницаемость, см3/мин, не более 40 Массовая доля золы, %, не более 0,6 Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, мкСм/см, не более: при модуле 1: 50 – 35 при модуле 1: 20 - 70 рН водной вытяжки 7,0-9,0 Влажность, % не более 8,0
5 | 2115120 | Трубка ПВХ D8 | м | 500 | 27.90.12.130 | преимущество | Материал изделия: ПВХ Диаметр до усадки: 8 мм Диаметр после усадки: 8 мм Диаметр наружный: 9.2 мм