ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи

для нужд УФПС Брянской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/ сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 2. | ДД | Датчик движения |
| 3. | ДМ | Датчик магнитоконтактный |
| 4. | ДРС | Датчик разбития стекла |
| 5. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 6. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 7. | КД | Система контроля доступа (количество рубежей) |
| 8. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 9. | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности |
| 10. | Объект почтовой связи, Объект | Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий АО «Почта России» на праве собственности или ином виде права, который оборудован техническими системами безопасности |
| 11. | Обменный фонд | Неснижаемый запас оборудования, запасных частей, агрегатов, которые устанавливаются взамен аналогичных, требующих ремонта |
| 12. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 13. | ОТ (ТВК) | Система охранного телевидения (количество камер) |
| 14. | ППК | Прибор приемно-контрольный |
| 15. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал охраняемого Объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и (или) другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности |
| 16. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения |
| 17. | Расходные материалы | Входящие в стоимость ежемесячных услуг по ТО элементы, детали и изделия подверженные расходованию/ изнашиванию. |
| 18. | СКУД | Система контроля и управления доступом, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 19. | СОТ | Цифровая (IP) система охранная телевизионная (система видеонаблюдения), являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 20. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации, являющаяся функционально самостоятельной технической подсистемой КТСБ |
| 21. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 22. | ТЗ | Техническое задание |
| 23. | ТО | Техническое обслуживание |
| 24. | ТР | Текущий ремонт |
| 25. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на Объекте |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту комплекса технических систем безопасности на объектах почтовой связи для нужд УФПС Брянской области.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Объекты почтовой связи Общества расположены в обособленных и технически укрепленных помещениях жилых, нежилых и административных зданий на территории Брянской области и предназначены для оказания
населению услуг почтовой связи.

Оказание услуг по ТО и ТР КТСБ в соответствии с требованиями 
к качеству оказываемых Услуг, установленными разделом 6.1. настоящего ТЗ, обеспечит его исправное состояние на Объектах в целях защиты 
от преступных посягательств, безопасности работающего персонала и людей, обеспечения сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей, недопущения причинения материального ущерба Обществу.

КТСБ состоит из СОТС, СКУД, СОТ.

СОТС предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый Объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый Объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

СКУД предназначается для усиления охраны Объекта 
от несанкционированного проникновения нарушителей. Монтируемая СКУД является составной частью КСБ Объекта и должна поддерживать 
TCP/ IP-соединение (подключение к КСПД).

Целью устройства СОТ является создание высоконадежного инструмента дистанционного сбора, хранения, обработки, и вывода видеоинформации в рамках требований подразделений безопасности Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Место оказания Услуг: на Объектах УФПС Брянской области Общества согласно приложению № 1 к ТЗ.

Начало оказания Услуг: с даты подписания договора, но не ранее 01.12.2026г.

Срок оказания Услуг: в течение 24 месяцев со дня начала оказания Услуг.

Перечень Объектов с адресами их местонахождения и перечнем оборудования, в том числе входящего в состав КТСБ, указан 
в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к организации и оказанию Услуг установлены с учетом положений нормативных правовых актов, национальных и внутренних стандартов, указанных в пункте 6.1 раздела 6 настоящего ТЗ, в том числе ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации 
и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

- Услуги оказываются Исполнителем.

- ТО и ТР СОТС, СКУД и СОТ, входящих в КТСБ, (далее – системы) осуществляются методом плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания консультационной помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

- Перечень систем, подлежащих ТО и ТР указан 
в приложении № 1 к ТЗ.

- Объем услуг регламентных мероприятий ТО указан в Регламенте № 1 и Регламенте № 2 (таблицы № 1 и 2 соответственно).

- Объем услуг по ТР указан в таблице № 3 настоящего ТЗ. Порядок оказания услуг по ТР указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения (приложение № 3 к ТЗ).

- Объем услуг внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных) ТО с указанием порядка оказания услуги (по заявкам) 
и состава указан в Порядке проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнения 
(приложение № 3 к ТЗ).

- Регламентное ТО систем выполняется с периодичностью 
и в объеме, не менее установленных технической (эксплуатационной) документацией на такие системы, независимо от технического состояния систем в момент начала проведения ТО.

ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.

- ТО и ТР проводятся с целью обеспечения надлежащего выполнения функций оборудования; целостности, работоспособности и функциональной безопасности систем в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической (эксплуатационной) документацией, посредством выполнения следующих действий:

- осуществление постоянного контроля технического состояния 
и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

  - проведение обобщения и анализа получаемой информации 
о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках 
ТР КТСБ;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, 
ТР КТСБ;

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм 
и правил;

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего профессиональную подготовку в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки, и предусмотренные законодательством Российской Федерации разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг.

- Исполнитель обязан оказывать Услуги в строгом соответствии 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, технических регламентов, национальных стандартов; сводами правил 
и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с Регламентами на проведение ТО, ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

В соответствии с п. 7.11 ГОСТ Р 53195.2-2008 ТО системы должно осуществляться на плановой основе и проводиться с периодичностью, установленной Регламентом на проведение ТО (таблицы № 1, 2). При этом Исполнитель обязан обеспечить выполнение плана проведения процедур ТО, в том числе процедур ТО по поддержке программного обеспечения согласно пункту 7.16 ГОСТ 53195.2-2008.

Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме Регламента (таблицы № 1, 2) может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

- При оказании Услуг Исполнитель обязан:

- строго соблюдать периодичность и объем Услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

- регулярно осуществлять ведение документации, связанной 
с проведением ТО, ТР систем.

- Эксплуатационная документация ТО, ТР («Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности») должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый Объект и место ее установки 
на Объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных Услуг, а также накапливать статистический материал о функционировании системы 
и проведении ТО, ТР для его использования в целях совершенствования КТСБ и порядка проведения ТО, ТР.

Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

- Регистрацию услуг по ТО, ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию 
(с изменениями № 1, 2: Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 27.12.2006 № 367-ст с 01.01.2008; Изменение № 2, утвержденное и введенное в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1226-ст 
c 01.07.2012).

- Исполнитель при оказании услуг по ТО обязан:

1) выполнять все требования по правилам техники безопасности 
и пожарной безопасности, действующим на Объекте(-ах);

2) проводить ТО согласно установленным Регламентам № 1 (ТО-1) 
и № 2 (ТО-2) согласно таблицам № 1-2.

Таблица № 1

Регламент № 1 (ТО-1) СОТС, СКУД, СОТ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2. | Обследование считывателей, кнопок открывания дверей, кнопок ручной разблокировки дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей | СКУД | Ежемесячно |
| 3. | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4. | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5. | Проверка технического состояния внутреннего монтажа шкафов | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6. | Очистка от загрязнения, коррозии и пр. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | Ежемесячно |
| 8. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 9. | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10. | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11. | Проверка технического состояния охранных извещателей | СОТС | Ежемесячно |
| 12. | Проверка технического состояния турникетов | СКУД | Ежемесячно |
| 13. | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 14. | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 15. | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения | СОТ | Ежемесячно |
| 16. | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17. | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18. | Проверка исправности сигнальных ламп и ее арматуры | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19. | Проверка наличия соответствующих проверяемой (обслуживаемой) системе надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20. | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 21. | Проверка прохождения сигнала «Тревога» с обслуживаемых Объектов на ПЦН по каждому шлейфу ППК | СОТС | Ежемесячно |

Таблица № 2

Регламент № 2 (ТО-2) СОТС, СКУД, СОТ

| № п/п | Наименование услуг по ТО | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТО | Сроки оказания услуг по ТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом | СКУД | 1 раз в квартал |
| 2. | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 3. | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации | СОТС | 1 раз в квартал |
| 4. | Проверка функционирования охранных извещателей | СОТС | 1 раз в квартал |
| 5. | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей | СКУД | 1 раз в квартал |
| 6. | Проверка функционирования турникетов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 7. | Проверка функционирования автономных источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 8. | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования) | СОТС | 1 раз в квартал |
| 9. | Тестирование центрального оборудования | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 10. | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 11. | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер | СОТ | 1 раз в квартал |
| 12. | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости | СОТ | 1 раз в квартал |
| 13. | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения | СОТ | 1 раз в квартал |
| 14. | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 15. | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 16. | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 17. | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков | СКУД | 1 раз в квартал |
| 18. | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД | СКУД | 1 раз в квартал |
| 19. | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 20. | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов | СКУД | 1 раз в квартал |
| 21. | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 22. | Подстройка запирающих устройств | СКУД | 1 раз в квартал |
| 23. | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 24. | Профилактическая чистка системных блоков и узлов | СОТС, СКУД, СОТ | 1 раз в квартал |
| 25. | Очистка стекол термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 26. | Проверка герметичности и корректировка термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |
| 27. | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | 1 раз в квартал |

- Для обеспечения или восстановления работоспособности технических средств КТСБ ТР выполняется на месте их эксплуатации путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части услуг по ТР может совпадать с содержанием некоторых услуг по ТО.

ТР КТСБ включает в себя оказание следующих видов услуг:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование услуг по ТР | Наименование входящей в КТСБ системы, подлежащей ТР | Периодичность оказания услуг по ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств | СОТС, СКУД, СОТ | При выявлении неисправности |
| 2. | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов |  |  |
| 3. | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы |  |  |
| 4. | Проверка системы в составе комплекса |  |  |
| 5. | Ввод системы в работу в общий комплекс |  |  |

- Периодичность и содержание услуг, предусмотренных для проведения ТР отдельной системы, может варьироваться в процессе исполнения условий договора в зависимости от назначения, состава системы, условий ее применения и отдельных ее составляющих, а также иных особенностей, важных для поддержания системы в работоспособном состоянии, и обеспечения полноты безопасности, предусмотренной технической документацией на систему.

- Перечень и количество технических средств систем СОТС, СКУД, СОТ, подлежащих ТО, ТР указан в приложении № 1 к настоящему ТЗ.

- Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель совместно 
с Заказчиком обязан провести первичное обследование систем и оформить акт первичного обследования системы в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт», а также оформить график проведения ТО (указывается 
в договоре в качестве приложения, являющегося его неотъемлемой частью).

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику график проведения ТО, ТР систем в соответствии с приложением «Б» 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание 
и текущий ремонт».

При подписании договора Исполнитель обязан предоставить контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

- Исполнитель обязан вести «Журнал регистрации работ 
по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» 
на каждый обслуживаемый Объект в отдельности. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатями Заказчика и Исполнителя. После оказания Услуг Исполнитель вносит в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» следующие сведения: «ТО и (или) ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии», а представитель Заказчика своей подписью подтверждает сведения об Услугах, оказанных представителем Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций";

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу
и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);

- ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;

- ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;

- ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;

- РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».

  - Условия оказания услуг

Услуги оказываются согласно установленным регламентам ТО и ТР (таблицы № 1-3 настоящего ТЗ).

Исполнитель направляет специалистов на первичное обследование КТСБ Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по телефону или в электронной форме. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и других неполадок систем КТСБ в межрегламентный период Исполнитель в течение 24 часов с момента вызова Заказчика обязан обеспечить прибытие своего специалиста на Объект.

В случае невозможности восстановления системы посредством ТО, ТР Исполнитель обязан в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование согласно 
приложению № 2 к Техническому заданию, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность системы, установив аналогичное оборудование из собственного Обменного фонда с последующей заменой 
на новое оборудование. Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа.

Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов 
и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе 
при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя в размере до 20 % включительно от установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг. В случае если стоимость необходимых для ремонта расходных материалов, запасных частей, 
и оборудования превышает 20 % установленной договором ежемесячной стоимости оказываемых Услуг, Исполнитель формирует калькуляцию 
и согласовывает ее с уполномоченным представителем Заказчика.

При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, соисполнители (в случае их привлечения), обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания Услуг – по режиму работы Объектов/ по согласованию с Заказчиком.

Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию общества) Исполнитель обязан обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (120 минут) после вызова Заказчика. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится 
в максимально короткие сроки. Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Исполнителя.

При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, обязан регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только 
в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика.

В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации 
и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТС, СКУД, СОТ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.

  - Требования к безопасности

При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте(-ах) Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового 
и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным 
образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией 
и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры 
для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания;

Каждая из Сторон обязуется соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Работоспособность СОТС после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

Работоспособность системы СОТ после проведения ТО проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения 
от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

Все проводимые работы по ТО и ТР должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» после оказания Услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».

Работоспособность системы СКУД после проведения ТО проверяется представителями Заказчика и Исполнителя путем проверки наличия связи 
со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

При несогласии с объемом и (или) качеством оказанных Услуг, Сторонами в день оказания Услуг составляется два экземпляра протокола разногласий/ акта выявленных недостатков, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в протоколе разногласий/ акте выявленных недостатков, должны быть устранены Исполнителем в течение 
3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

По результатам проведения ТО, ТР составляется акт сдачи-приема оказанных Услуг в двух экземплярах.

  - Требования к Исполнителю

Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Перечень технических и отчетных документов указываются в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода-производителя. Гарантия на выполненный текущий ремонт осуществляется на весь срок действия договора.

Исполнитель обязан гарантировать:

- надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех Услуг/ работ в установленные сроки.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей 
в обслуживаемых системах СОТС, СКУД, СОТ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Наличие у допущенных к оказанию Услуг работников Исполнителя профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | № страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень технических систем безопасности | 19 |
| 2 | Дефектная ведомость | 20 |
| 3 | Порядок проведения внеплановых мероприятий (аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение | 21 |
| 4 | Акт оказанных Услуг по заявке | 23 |
| 5 | Акт установки оборудования | 24 |
| 6 | Акт первичного обследования системы | 25 |
| 7 | Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы | 27 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности на объектах УФПС Брянской области, подлежащих ТО, ТР

| № | Наименование Объекта | Адрес Объекта | Количество этажей/ помещений/площадь, м2 | Наименование и количество оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ППК | ДРС | ДД/ДМ | КТС | ОТ | КД |
| Брянский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОПС 241050 | г. Брянск, пл. К. Маркса, д.9 | 5/ 163/ 3 927 | 5 | 35 | 42/52 | 5 | 24 | 14 |
| Брасовский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ОПС 242300 | п. Локоть, пр-т. Ленина, д.7 | 2/26/1962 | 1 | 14 | 12/8 | 2 | 7 | 2 |
| Жуковский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ОПС 242700 | г. Жуковка, ул. Почтовая, 8 | 2/31/1565 | 1 | 18 | 14/7 | 4 | 5 | 2 |
| Новозыбковский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ОПС 243020 | г. Новозыбков, ул. Коммунистическая, д.50 | 3/38/2012 | 2 | 24 | 22/10 | 5 | 9 | 4 |
| Почепский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ОПС 243400 | г. Почеп, ул. Мглинская, д.1 | 2/32/1492 | 1 | 21 | 17/8 | 4 | 16 | 2 |
| 6. | ОПС 242220 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 14 | 2/26/1119 | 1 | 22 | 21/10 | 4 | 12 | 4 |
| 7. | ОПС 243550 | пгт Погар, ул. Октябрьская, дом 2. | 1/9/ 327 | 1 | 17 | 11/8 | 3 | 5 | 1 |
| Клинцовский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ОПС 243140 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д.40 | 3/28/1331 | 2 | 32 | 31/14 | 5 | 16 | 4 |
| 9. | ОПС 243146 | г. Клинцы, ул. Мира, д. 46 | 1/12/332 | 1 | 8 | 5/4 | 2 | 4 | 2 |
| Унечский почтамт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ОПС 243300 | г. Унеча, пл. Ленина, д.2 | 2/30/1229 | 2 | 32 | 27/14 | 4 | 7 | 4 |
| 11. | ОПС 243240 | г. Стародуб, пл. Советская, д. 9 | 2/22/1187 | 1 | 22 | 21/7 | 3 | 8 | 2 |
| Автотранспортное предприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | АТП | г. Брянск, ул. Щукина, д.61 | 2/19/1098 | 2 | 25 | 32/12 | 2 | 4 | 1 |
| Магистральный сортировочный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | МСЦ | Г. Брянск, ул. Речная, д. 1 | 3/ 63/ 4 334 | 2 | 31 | 22/12 | 5 | 18 | 5 |

Приложение № 2 к ТЗ

Дефектная ведомость

ОПС _______________ (указать индекс) УФПС Брянской области, расположенного по адресу: __________

_______________________________________________________________.

| № п/п | Наименование оборудования, приборов | Единица измерения | Количество | Описание дефекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | штука |  |  |
| 2. |  | штука |  |  |
| 3. |  | м |  |  |
| 4. |  | … |  |  |

| Представитель Заказчика: |  | Представитель Исполнителя: |
| --- | --- | --- |
| ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |  | ______________________________________ должность ____________________________Ф.И.О. подпись «_____» ____________20___ г. |

Приложение № 3 к ТЗ

Порядок проведения внеплановых мероприятий(аварийно-восстановительных), порядок подачи заявок и их исполнение

Общие сведения

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) – мероприятия, выполняемые по заявкам, для восстановления работоспособности систем, и проводимые, когда причина сбоя не может быть устранена проведением Технического обслуживания. Данные мероприятия осуществляются путем выезда сотрудника Исполнителя на объект Заказчика при возникновении аварийной и (или) нештатной ситуации и включают в себя выявление и устранение неисправностей, в том числе замену вышедших из строя запасных частей.

Внеплановые мероприятия (аварийно-восстановительные) (в том числе проверки) систем проводятся:

- для приемно-контрольных приборов, установленных на объекте(-ах), при возникновении сбоев в работе оборудования, когда их причина не может быть устранена проведением Технического обслуживания (Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ, если сроки устранения сбоев в работе оборудования превышают сроки, определенные условиями договора);

- при поступлении ложного срабатывания проводятся работы в объеме, определяемом специалистом Исполнителя, но не менее объема Технического обслуживания;

- для систем, установленных на объекте(-ах), в объеме Технического обслуживания – при поступлении с объекта(-ов) двух и более ложных срабатываний в течение 30 (тридцати) календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;

- при поступлении заявки о неработоспособности систем, объем работ и срок их выполнения определяется специалистом Исполнителя (срок восстановления работоспособности сигнализации не должен превышать сроков, указанных в договоре);

- доя систем, установленных на объекте(-ах) Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до предстоящих праздничных дней, которые в совокупности календарно составляют 3 (три) дня и более в объеме Технического обслуживания.

Текущий ремонт оборудования

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации систем и проводится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

- Разборка и дефектовка технических средств;

- Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов;

- Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы;

- Проверка системы в составе комплекса технических систем безопасности;

- Ввод системы в работу в общий комплекс технических систем безопасности.

Периодичность выполнения работ по ТР – по необходимости.

Текущий ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в течении суток.

На все, установленное при проведении текущего ремонта оборудование (включая составные элементы), Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия.

Порядок подачи заявок и их исполнение

При возникновении сбоев в работе оборудования систем для проведения внеплановых работ (проверок), представителем Заказчика подается заявка Исполнителю по телефону, указанному в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» с обязательной отметкой даты, времени и характера неисправности в данном журнале или путем направления заявки на электронный адрес Исполнителя.

При прибытии на объект сотрудника Исполнителя по заявке (в течении двадцати четырех часов с момента подачи заявки), допуск сотрудника на объект производится в соответствии с установленным Порядком.

После восстановления работоспособности оборудования, о причинах подачи заявки и объеме проведенных работ составляется Акт оказанных услуг по заявке (приложение № 4 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

При невозможности устранения сбоев в работе оборудования в сроки, регламентированные заключенным договором, Исполнитель производит замену оборудования на время проведения работ по устранению неисправностей. По данному факту сотрудником Исполнителя и представителем Заказчика составляется соответствующий Акт установленного оборудования (приложение № 5 к ТЗ) и производится запись в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы Объекта(-ов).

Приложение № 4 к ТЗ

Акт оказанных Услуг по заявке

| г. ______________ |  | «____» _______________ 20__г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
| Исполнителем выполнены работы |  |  |  |  |
| (указывается наименование выполненных работ) |  |  |  |  |
| Работы выполнены в установленные сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством |  |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |  |
| Принял: |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |  |

Приложение № 5 к ТЗ

Акт установки оборудования

| г. __________ |  | «____» ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта, адрес объекта) Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| В результате проведенных работ установлено |  |  |  |
|  |  | (указывается установленное оборудование, |  |
| его наименование, марка, модель, инв. №) |  |  |  |
| Дата начала работ: |  |  |  |
| Дата окончания работ: |  |  |  |
| Сдал: |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Принял: |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 6 к ТЗ

Акт первичного обследования системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

________________________________________________________________________________________________________________         «__» ______ 20_ г.

(наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________ __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств)

смонтированных ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

по проекту (акту обследования), выполненному

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

налаженной ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Представитель Исполнителя |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) | (ФИО) |  |
| Представитель Заказчика |  |  |
| (подпись) | М.П. (ФИО) |  |

Приложение № 7 к ТЗ

Журнал регистрации работ по ТО и ТР системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(исполнитель)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

1.	Наименование объекта, адрес, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.	Перечень технических средств системы:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.	Номер договора, дата его заключения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.	Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5.	Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.	Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.	Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных (составных) частей | Подпись Исполнителя | Подпись представителя Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |