ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к оборудованию насосных станций 1, 2 подъема.

1.1 Назначение, исходные данные.

Станция 1-го подъема: замена 2 шт. высоковольтных электродвигателей установленных  в Волжской насосной станции первого подъема на насосные агрегаты с электродвигателями мощностью не более 250 кВт, работающих от напряжения 380В.

Станция второго подъема: замена 7 шт. высоковольтных электродвигателей (А4 400 кВт 6000В), установленных  в Волжской насосной станции второго подъема (Большая моторная) на насосные агрегаты с электродвигателями мощностью не более 315 кВт, работающих от напряжения 380В

1.2 Для обеспечения силового питания на напряжении 380В предусмотреть установку трех комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с прокладкой новых линий электроснабжения питания 6000В от ЗРУ 6 кВ существующей подстанции 35 кВ. Предусмотреть устройство основания под установку КТП.

1.3. На каждом насосном агрегате предусмотреть установку преобразователя частоты для обеспечения поддержания требуемого выходного давления насосной станции и регулировки оборотов электродвигателей.

2. Требования к системе управления работой оборудования.

Щит управления с программируемым логическим контроллером и сенсорной панелью оператора, возможностью задания параметров работы насосной станции частотным регулированием - наличие

АРМ оператора на базе ПК с применением SCADA системы - наличие

3. Дополнительные требования.

Поставка и монтаж нового оборудования, а также пуско-наладочные работы должны быть произведены

за счет Подрядчика.

4. Требования к оборудованию и работам

| № п/п | Перечень исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Адрес и местоположение производства работ | Саратовская обл., г. Вольск |
|  | Вид работ | Работы по замене девяти насосных агрегатов с переходом на низкое напряжение питания, с установкой преобразователей частоты (ЧРП) и КТП. |
|  | Цель выполнения Работ, показатели (параметры), которую необходимо достичь по завершению работ | Показателями выполненной работы являются: – обеспечение требуемых технологических режимов работы насосного оборудования (автоматическое регулирование производительности насосов в зависимости от заданного давления), – снижение потребления электроэнергии не менее 45% от существующего потребления электроэнергии, за счет снижения мощности, потребляемой насосными агрегатами. |
|  | Вид и этапы выполнения Работ | Этапы выполнения Работ: 1 этап: Обследование объекта; 2 этап: Разработка технической документации; 3 этап: Выполнение СМР - Обследование объекта: - Комплексное обследование помещений насосных станций 1-го и 2-го подъема. - Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу. Данный этап считается выполненным после передачи в адрес Заказчика отчетов по инженерным изысканиям. - Разработка технической документации: - Разработка разделов технической документации, необходимых для проведения работ и эксплуатации объекта; Данный этап считается выполненным после передачи Подрядчиком технической документации в требуемом объеме Заказчику. Объем разработанной документации должен быть достаточным для производства СМР - Выполнение СМР: - Выполнение подготовительных работ; - Выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденной Заказчиком технической документации; - 1 очередь - Устройство КТП и Линий питания 6кВ и 0,4кВ. - 2 очередь - Устройство одного насосного агрегата в Насосной станции 1 Подъема, Устройство 3-х насосных агрегатов в Насосной станции 2 Подъема. - 3 очередь - Устройство одного насосного агрегата в Насосной станции 1 Подъема, Устройство 4-х насосных агрегатов в Насосной станции 2 Подъема. Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу. |
|  | Срок выполнения Работ | В соответствии с приложением № 1 к ТЗ |
|  | Исходные данные об особых условиях, строительства | Перед началом Работ необходимо провести обследование Объекта, Заказчик предоставляет Подрядчику: - технические характеристики объекта; - однолинейную схему электроснабжения. |
|  | Объем выполняемых Работ | Провести модернизацию насосных станций 1, 2 подъема в составе: - Проведение необходимых обследований и обмеров на объекте; - Разработка технической документации (разделы АТХ, ЭМ, ТХ, КР); - Согласование разработанной документации с Заказчиком и сетевой компанией; - Поставка оборудования и материалов; - Выполнение строительно-монтажных работ; - Выполнение пусконаладочных работ; В рамках проведения Работ, предусмотреть: - установку трех комплектных трансформаторных подстанций для обеспечения питания 380В; - замену насосных агрегатов; - замену прямого управления электродвигателями насосов на частотное каскадное регулирование отдельно для каждой насосной станции; - обеспечение управления технологическим процессом в автоматическом режиме посредством программируемого логического контроллера (ПЛК) с учётом задания необходимой программы в связи с регламентными выводами насосного оборудования в ремонт; - дооснащение насосных объемом КИП, необходимым для обеспечения безопасного автоматического режима управления; - замену кабельно-проводниковой продукции в объеме, необходимом для обеспечения схемы подключения двигателей насосов через ПЧ оснащение рабочего места операторов персональным компьютером (ПК) с необходимым программным обеспечением. |
|  | Требования по назначению и изготовлению | Применяемое оборудование и материалы должны иметь предусмотренные законодательством РФ сертификаты соответствия. |
|  | Основные требования к технологическим, строительным и конструктивным решениям | Вновь устанавливаемые комплектные трансформаторные подстанции в блочно-модульном исполнении должны располагаться на территории насосных станций. Расположение оснований должно быть согласовано с Заказчиком. Для вновь устанавливаемых насосных агрегатов должно быть проведено переустройство оснований в машинных залах насосных станций. Линии питания 6 кВ и 0,4 кВ произвести способом воздушной и кабельной прокладки с устройством железобетонных опор. Комплектуемое и поставляемое оборудование должно иметь гарантийный срок – не менее 2 лет, Гарантия на СМР должна быть не менее 5 лет |
|  | Общие требования к автоматизированной системе управления технологическим процессом | 1. После производства Работ, Объект должен обеспечивать выполнение требований к функционалу, диагностике, алгоритмам работы и защитам оборудования раздела «Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию» настоящего технического задания. 2. Необходимо обеспечить бесперебойность технологического процесса при единичных отказах оборудования, в том числе предусмотреть ручное управление технологическим оборудованием, не зависящее от работоспособности оборудования АСУТП. 3. Предусмотреть установку нового оборудования, которое выпускается серийно, предназначено для использования в России, сертифицировано в соответствии с действующим законодательством; Оборудование должно быть работоспособным, обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Использовать оборудование и программное обеспечение производимое в РФ и официально поставляемое в РФ. Все предлагаемое оборудование должно соответствовать или превышать настоящие требования по производительности и эргономическим показателям; Оборудование должно иметь инструкции по эксплуатации на русском языке; 4. Схемы выполнить с учетом ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.» 5. Содержание эксплуатационной документации на составные части АСУТП и систему в целом должно соответствовать актуальным редакциям документов: - ГОСТ Р 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы.» - ГОСТ Р 2.610-2019 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов.» - Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (п.п. 8 и 9 статьи 4). 6. Предусмотреть производство и приемку работ в части АСУТП в соответствии с актуальной редакцией СП 77.13330-2016 «Системы автоматизации». |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Технические требования к преобразователям частоты насосной станции 1-го подъема: 1. Требуемые номинальные электрические характеристики преобразователя частоты: • Входное напряжение – 3 фазы, 400В, 50Гц; • Выходное напряжение – 3 фазы, 400В, 0,1-299Гц; • Выходная частота – не менее 299 Гц. • Номинальная мощность – не менее 250 кВт; • Номинальный длительный выходной ток - не менее – 470A; Количество аналоговых входов – не менее 2 Количество реле – не менее 1 Количество аналоговых выходов – не менее 1 Количество цифровых входов – не менее 5 2. Преобразователь частоты должен иметь встроенный дроссель. 3. Преобразователь частоты должен обеспечивать работу электродвигателя без ограничений характеристик при изменении значения питающего напряжения в диапазоне ±10% и частоты питающего напряжения в диапазоне ±10%. 4. Преобразователь частоты должен обеспечивать управление скоростью электродвигателя в режимах: U/f, векторное управление без ОС, векторное управление с ОС. 5. Преобразователь частоты должен иметь перегрузочную способность по выходному току не менее 120% в течение 35 сек. 6. Коэффициент гармонического искажения THDi входного и выходного напряжения преобразователя частоты должен быть не более 50%. 7. Общий КПД преобразователя должен быть не менее 98% в рабочем диапазоне регулирования нагрузки (30-100%). 8. Преобразователь частоты должен иметь возможность запуска после длительных простоев (более 2х лет) без подачи напряжения без проведения дополнительных работ по формовке конденсаторов. 9. Габариты корпуса преобразователя частоты в мм не должны превышать следующие размеры: 940х370х480 (ВхШхГ). 10. Степень защиты преобразователя частоты не ниже IP20. 11. Работа без снижения номинальных параметров при максимальной температуре окружающей среды до 50 °С. 12. Встроенный фильтр ЭМС базовой категории - наличие. 13. Встроенная панель оператора с потенциометром на русском языке - наличие. 14. Максимальная длина экранированного кабеля не менее 100 м. 15. Максимальная длина неэкранированного кабеля не менее 150 м. 16. Уровень дисбаланса напряжения <3%. 17. Оборудование должно иметь декларацию соответствия таможенного союза ТР ТС 020/2011; 18. 19. Руководство по эксплуатации должно быть на русском языке Технические требования к преобразователям частоты насосной станции 2-го подъема: 1. Требуемые номинальные электрические характеристики преобразователя частоты: • Входное напряжение – 3 фазы, 400В, 50Гц; • Выходное напряжение – 3 фазы, 400В, 0,1-299Гц; • Выходная частота – не менее 299 Гц. • Номинальная мощность – не менее 315 кВт; • Номинальный длительный выходной ток - не менее – 600A; • Количество аналоговых входов – не менее 2 • Количество реле – не менее 1 • Количество аналоговых выходов – не менее 1 • Количество цифровых входов – не менее 5 2. Преобразователь частоты должен иметь встроенный дроссель. 3. Преобразователь частоты должен обеспечивать работу электродвигателя без ограничений характеристик при изменении значения питающего напряжения в диапазоне ±10% и частоты питающего напряжения в диапазоне ±10%. 4. Преобразователь частоты должен обеспечивать управление скоростью электродвигателя в режимах: U/f, векторное управление без ОС, векторное управление с ОС. 5. Преобразователь частоты должен иметь перегрузочную способность по выходному току не менее 120% в течение 35 сек. 6. Коэффициент гармонического искажения THDi входного и выходного напряжения преобразователя частоты должен быть не более 50%. 7. Общий КПД преобразователя должен быть не менее 98% в рабочем диапазоне регулирования нагрузки (30-100%). 8. Преобразователь частоты должен иметь возможность запуска после длительных простоев (более 2х лет) без подачи напряжения без проведения дополнительных работ по формовке конденсаторов. 9. Габариты корпуса преобразователя частоты в мм не должны превышать следующие размеры: 1140х380х545 (ВхШхГ). 10. Степень защиты преобразователя частоты не ниже IP20. 11. Работа без снижения номинальных параметров при максимальной температуре окружающей среды до 50 °С. 12. Встроенный фильтр ЭМС базовой категории - наличие. 13. Встроенная панель оператора с потенциометром на русском языке - наличие. 14. Длина экранированного кабеля не менее 100 м. 15. Длина неэкранированного кабеля не менее 150 м. 16. Уровень дисбаланса напряжения <3%. 17. Оборудование должно иметь декларацию соответствия таможенного союза ТР ТС 020/2011; 18. Руководство по эксплуатации на русском языке Технические требования к насосным агрегатам 1-го подъема: Номинальный расход – не менее 1080 м3/час Номинальный напор – не менее 63 м КПД – не менее 86,1% в рабочей точке NPSHr – не более 4,2 Диаметр всасывающего фланца – не более DN300, PN16 Диаметр нагнетательного фланца – не более DN250, PN16 Материал корпуса – чугун GG25 Материал рабочего колеса – нержавеющая сталь SS304 Материал вала – Нержавеющая сталь 40Cr Уплотнение вала – торцевое Опорная рама – общая сварная Мощность электродвигателя – не более 250кВт Наличие PTC-термисторов в обмотках статора двигателя не менее 3шт. Степень защиты двигателя – не менее IP55 Класс изоляции двигателя – не ниже F Класс энергоэффективности – не ниже IE2 КПД электродвигателя – не ниже 95,1% Габаритные размеры насосного агрегата – не более 1424х2855х1100мм (ВхДхШ) Технические требования к насосным агрегатам 2-го подъема: Номинальный расход – не менее 375 м3/час Номинальный напор – не менее 198 м КПД – не менее 80% в рабочей точке NPSHr – не более 4,7 Диаметр всасывающего фланца – не более DN200, PN10 Диаметр нагнетательного фланца – не более DN200, PN40 Материал корпуса – серый чугун НТ250 Материал рабочего колеса – серый чугун НТ250 Материал вала – Нержавеющая сталь SS420 Уплотнение вала – одинарное торцевое, SiC/C/NBR Опорная рама – общая сварная Мощность электродвигателя – не более 315кВт Наличие PTC-термисторов в обмотках статора двигателя не менее 3шт. Степень защиты двигателя – не менее IP55 Класс изоляции двигателя – не ниже F Класс энергоэффективности – не ниже IE2 КПД электродвигателя – не ниже 95,1% Габаритные размеры насосного агрегата – не более 950х3189х780мм (ВхДхШ) Технические требования к блочно-модульным комплектным трансформаторным подстанциям: Общее количество КТП 3шт. Места размещения КТП на объекте согласовывается с заказчиком. Конструктивное исполнение РУНН должно быть из панелей двухстороннего обслуживания с разделением на отдельные отсеки коммутационных устройств, шин и кабельных подключений. Применить двухрядную секционированную автоматическим выключателем систему сборных шин, секции шин выполнить в два ряда с шинным мостом или кабельными перемычками. Предусмотреть автоматический ввод резерва (АВР) и возврат к нормальному режиму (ВНР). Для организации измерения и учета в КТП установить трансформаторы тока в каждой фазе на вводах РУНН и цифровые счетчики для учета активной и реактивной энергии на вводах РУНН. Комплектная трансформаторная подстанция поставляется заказчику в виде блоков полной заводской готовности. Степень огнестойкости блочно-модульного здания (БМЗ) из сэндвич-панелей должна соответствовать – III или IV, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008. Конструкция блочно-модульного здания КТП (с учетом сварных швов) должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь грызунов через стены, двери, пол, крышу. БМЗ КТП должен соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491. В комплект поставки должны входить: • Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей; • Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) • Масляные силовые трансформаторы; • Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН); • Шкаф собственных нужд; • Шкаф системы вентиляции; • Блок контроля температуры; • Пожарно-охранная сигнализация; КТП блочно-модульного исполнения должна включать в себя системы жизнеобеспечения (освещение рабочее и аварийное, отопление и вентиляцию, систему оперативного тока). Требования к системе вентиляции. Вентиляцию предусмотреть согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2020 и ПУЭ. Вентиляцию в блоке предусмотреть постоянно действующую вытяжную с естественным побуждением из верхней зоны через дефлектор. Приток неорганизованный через утепленный клапан. Для ассимиляции теплопоступления от оборудования предусмотреть механическую приточную и вытяжную вентиляцию. Включение производится по сигналу датчика температуры внутреннего воздуха, при превышении максимально допустимой температуры внутреннего воздуха (согласно паспортным данным оборудования). Требования к системе освещения. Требования к рабочему освещению. Освещенность не менее 200 лк во всех помещениях КТП. Реализация на основе светодиодными светильников. Требования к аварийному эвакуационному освещению. Световое табло «Выход» постоянного действия над каждым выходом из помещений, питание от встроенного источника резервированного питания (РИП). Предусмотреть наличие аварийного освещения безопасности в помещениях КТП. Требования к аварийному освещению безопасности в помещениях КТП. Освещенность не менее 20 Лк (не менее 10% от освещенности рабочего освещения), время автономии не менее 3 часов. Выбор места размещения РИП (встроенный или внешний с установкой в шкафу собственных нужд) на усмотрение производителя КТП. Технические требования к блочно-модульному зданию. Конструкция стен и кровли блочно-модульного здания выполняется из сэндвич-панелей. Требования к пожарной сигнализации. Выполнить согласно требований СП 484.1311500.2020, СП 6.13130.2025, РД 78.145-93. Предусмотреть установку комбинированных (тепло/дым) пожарных извещателей, ручного пожарного извещателя, оповещателя пожарного светозвукового. Обеспечить освещение ручного пожарного извещателя с уровнем освещенности не ниже нормативного. Проводки должны быть выполнены огнестойкими кабелями типа нг(А)-FRLS с пониженным дымо- и газовыделением. Кабели от извещателей и оповещателя вывести на клеммную коробку на внешней стене блока. Подключение к клеммной коробке дымовых и ручного пожарных извещателей выполнить одним, отдельным от оповещателя шлейфом. Габаритные размеры КТП не должны превышать 6000х6000мм (ШхГ) Масса КТП не более 15т Материал кабельно-проводниковой продукции и силовых шин – Алюминий Материал изготовления трансформаторов – алюминий. Тип трансформаторов – масляный. Количество силовых трансформаторов в каждой КТП 2шт. Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения – 6кВ. Схема и группа соединений обмоток трансформаторов - Δ/Yн-11 Наличие сигнализаторов перегрева трансформаторов – Да Характеристики РУНН Наличие автоматического ввода резервного питания (АВР) – да Номинальное напряжение на стороне НН – 0,4кВ Номинальное напряжение цепей управления – 0,22кВ Наличие автоматического ввода резервного питания (АВР) – да Наличие прибора учета электроэнергии – на всех вводах. Измерение токов и напряжений – на всех вводах. Выполнение выводов отходящих линий (на стороне НН) – кабельный снизу. Способ выполнения нейтрали и заземления - глухозаземленная нейтраль на стороне НН, сечение нейтрали равное фазному. Тип заземления системы распределения энергии по ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) - TN-S Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254-2015) РУНН - IP54 Требования к приборам учета электроэнергии: Вид учета электроэнергии - технический Характеристики КТП №1 1000кВА (1 подъем): Количество силовых трансформаторов – 2шт Номинальная мощность силового трансформатора при температуре 40⁰C, кВА - 1000 Номинальный ток главных цепей по стороне НН 1600А Количество/ток отходящих линий РУНН (380В, 50Гц) - 3х630А, 1х63А. Характеристики РУВН КТП №1: Тип ячейки – КРУ (комплектное распределительное устройство); Тип выключателя – вакуумный; Тип привода – электромагнитный с магнитной защелкой; Номинальное напряжение, кВ – 6; Номинальный ток, А – 630; Номинальный ток отключения, кА – 20; Ток термической стойкости, не менее, кА – 20; Время термической стойкости, не менее, с – 3; Ток электродинамической стойкости, не менее, кА – 51; Механический ресурс, не менее, циклов «ВО» – 50000; Коммутационный ресурс, не менее, циклов «ВО»: – при номинальном токе – 50000; – при номинальном токе отключения, «О» – 110; – при номинальном токе отключения, «ВО» – 110. Цикл АПВ при коммутации – О – 0,3 с. – ВО – 15 с. – ВО Ресурс разъединителя по механической стойкости, не менее, циклов «Заземлено-Изолировано-Подключено» - 2000; Собственное время отключения (от РЗА), не более, мс – 61; Собственное время включения (от РЗА), не более, мс – 81; Температура окружающего воздуха, ⁰C: – верхнее рабочее значение температуры, не менее – (+40); – нижнее рабочее значение температуры, не более – (–45); Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 – М6; Вид оболочки шкафа – сплошная металлическая оболочка; Материал оболочки – оцинкованная сталь; Степень защиты оболочки шкафа код IP по ГОСТ 14254-2015 – IP4X; Условия обслуживания ячеек – одностороннего обслуживания; Вид изоляции – воздушная, твердая; Изоляция сборных шин – комбинированная; Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 – Нормальная, уровень «б»; Вид линейных высоковольтных подсоединений – кабельные; Тип кабельных соединителей – стандартные наконечники; Класс дугостойкости, длительность дуги – AFL 20 кA, 0,2 с. Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м – 1000; Габариты одного шкафа, Ш×В×Г, мм, не более - 360х2100х831; Возможность аварийного ручного отключения выключателя, да/нет – да; Функция самодиагностики и контроль целостности цепей управления, катушек электромагнитов выключателя, да/нет – да; Коммутационный модуль и система измерений не должен требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации, да/нет – да; Система измерений выполнена на комбинированных датчиках тока и напряжения (КДТН) или аналоге; Характеристики системы измерений для РЗА: Относительная погрешность измерения фазного тока (погрешность измерительного канала), %, не более – ±5; Относительная погрешность измерения фазных напряжений (погрешность измерительного канала), не менее – ±2,5%; Нижняя граница диапазона измерения тока нулевой последовательности не превышает, А - 0,5; Номинальное напряжение оперативного питания модуля управления, В – =/~ (85-265); Потребляемая мощность модуля, не более, ВА – 15; Наличие интерфейса Ethernet, RS-232/RS-485, да/нет – да; Тип протоколов передачи данных – Modbus RTU/МЭК 60870-5-104/DNP3; Наличие модуля дискретных входов/выходов, да/нет – да; Количество дискретных входов/выходов, не менее, шт. – 8 входов и 7 выходов; Возможность выдачи сигнала «Неисправность» во внешние цепи, да/нет – да; Минимальный состав РЗА модуля управления – ТО, МТЗ, ОЗЗ (импедансная), ЗМН, АПВ, ЗОФ с пуском по току/напряжению обратной последовательности; Возможность хранения журналов событий/неисправностей/аварий/изменений настроек, да/нет – да; Наличие встроенного источника бесперебойного питания (внешняя аккумуляторной батарея), да/нет – да; Емкость внешней аккумуляторной батареи, не менее, А*ч – 13; Наличие ОПН в комплекте поставки, да/нет – да; Основные составляющие поставляемого комплекта (коммутационный модуль, блок управления, система измерения) должны быть изготовлены одним предприятием-изготовителем, да/нет – да; Масса одной секции, кг, не более – 450 кг; Заземление кабельной линии должно производиться через аппарат с включающей способностью при коротком замыкании. Число операций "В" при номинальном токе включения не менее: 2; В конструкции шкафа должна быть предусмотрена возможность визуального контроля положения заземлителя; Металлическая оболочка дна кабельного отсека; Отсек сборных шин должен быть закрыт и защищен от прямого воздействия внешней среды; Должна быть предусмотрена возможность разъемного подключения испытательного оборудования без отсоединения силовых кабелей; Наличие механической мнемосхемы, на которой отображается положение выключателя и заземляющего аппарата, и передача данных об их положении во внешние системы телесигнализации; Наличие блокировки включения заземлителя при наличии напряжения на кабеле; Возможность контроля наличия напряжения на кабеле при отключенном выключателе; Декларация о соответствии требованиям ГОСТ на оборудование должна быть выдана на основе протокола испытаний лаборатории, аккредитованной в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Заявленные технические характеристики оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, выданными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Наличие подтверждения производства оборудования на территории Российской федерации в виде реестровой записи в Реестре промышленной продукции (ПП РФ 719 от 17.07.2015) – Да (номер записи). Характеристики КТП №2 1600кВА (2 подъем): Количество силовых трансформаторов – 2шт Номинальная мощность силового трансформатора при температуре 40⁰C, кВА - 1600 Номинальный ток главных цепей по стороне НН 2500А Количество/ток отходящих линий РУНН (380В, 50Гц) - 5х630А, 1х63А Характеристики РУВН КТП №2: Тип ячейки – КРУ (комплектное распределительное устройство); Тип выключателя – вакуумный; Тип привода – электромагнитный с магнитной защелкой; Номинальное напряжение, кВ – 6; Номинальный ток, А – 630; Номинальный ток отключения, кА – 20; Ток термической стойкости, не менее, кА – 20; Время термической стойкости, не менее, с – 3; Ток электродинамической стойкости, не менее, кА – 51; Механический ресурс, не менее, циклов «ВО» – 50000; Коммутационный ресурс, не менее, циклов «ВО»: – при номинальном токе – 50000; – при номинальном токе отключения, «О» – 110; – при номинальном токе отключения, «ВО» – 110. Цикл АПВ при коммутации – О – 0,3 с. – ВО – 15 с. – ВО Ресурс разъединителя по механической стойкости, не менее, циклов «Заземлено-Изолировано-Подключено» - 2000; Собственное время отключения (от РЗА), не более, мс – 61; Собственное время включения (от РЗА), не более, мс – 81; Температура окружающего воздуха, ⁰C: – верхнее рабочее значение температуры, не менее – (+40); – нижнее рабочее значение температуры, не более – (–45); Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 – М6; Вид оболочки шкафа – сплошная металлическая оболочка; Материал оболочки – оцинкованная сталь; Степень защиты оболочки шкафа код IP по ГОСТ 14254-2015 – IP4X; Условия обслуживания ячеек – одностороннего обслуживания; Вид изоляции – воздушная, твердая; Изоляция сборных шин – комбинированная; Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 – Нормальная, уровень «б»; Вид линейных высоковольтных подсоединений – кабельные; Тип кабельных соединителей – стандартные наконечники; Класс дугостойкости, длительность дуги – AFL 20 кA, 0,2 с. Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м – 1000; Габариты одного шкафа, Ш×В×Г, мм, не более - 360х2100х831; Возможность аварийного ручного отключения выключателя, да/нет – да; Функция самодиагностики и контроль целостности цепей управления, катушек электромагнитов выключателя, да/нет – да; Коммутационный модуль и система измерений не должен требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации, да/нет – да; Система измерений выполнена на комбинированных датчиках тока и напряжения (КДТН) или аналоге; Характеристики системы измерений для РЗА: Относительная погрешность измерения фазного тока (погрешность измерительного канала), %, не более – ±5; Относительная погрешность измерения фазных напряжений (погрешность измерительного канала), не менее – ±2,5%; Нижняя граница диапазона измерения тока нулевой последовательности не превышает, А - 0,5; Номинальное напряжение оперативного питания модуля управления, В – =/~ (85-265); Потребляемая мощность модуля, не более, ВА – 15; Наличие интерфейса Ethernet, RS-232/RS-485, да/нет – да; Тип протоколов передачи данных – Modbus RTU/МЭК 60870-5-104/DNP3; Наличие модуля дискретных входов/выходов, да/нет – да; Количество дискретных входов/выходов, не менее, шт. – 8 входов и 7 выходов; Возможность выдачи сигнала «Неисправность» во внешние цепи, да/нет – да; Минимальный состав РЗА модуля управления – ТО, МТЗ, ОЗЗ (импедансная), ЗМН, АПВ, ЗОФ с пуском по току/напряжению обратной последовательности; Возможность хранения журналов событий/неисправностей/аварий/изменений настроек, да/нет – да; Наличие встроенного источника бесперебойного питания (внешняя аккумуляторной батарея), да/нет – да; Емкость внешней аккумуляторной батареи, не менее, А*ч – 13; Наличие ОПН в комплекте поставки, да/нет – да; Основные составляющие измерения) должны быть изготовлены одним предприятием-изготовителем, да/нет – да; Масса одной секции, кг, не более – 450 кг; Заземление кабельной линии должно производиться через аппарат с включающей способностью при коротком замыкании. Число операций "В" при номинальном токе включения не менее: 2; В конструкции шкафа должна быть предусмотрена возможность визуального контроля положения заземлителя; Металлическая оболочка дна кабельного отсека; Отсек сборных шин должен быть закрыт и защищен от прямого воздействия внешней среды; Должна быть предусмотрена возможность разъемного подключения испытательного оборудования без отсоединения силовых кабелей; Наличие механической мнемосхемы, на которой отображается положение выключателя и заземляющего аппарата, и передача данных об их положении во внешние системы телесигнализации; Наличие блокировки включения заземлителя при наличии напряжения на кабеле; Возможность контроля наличия напряжения на кабеле при отключенном выключателе; Декларация о соответствии требованиям ГОСТ на оборудование должна быть выдана на основе протокола испытаний лаборатории, аккредитованной в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Заявленные технические характеристики оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, выданными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Наличие подтверждения производства оборудования на территории Российской федерации в виде реестровой записи в Реестре промышленной продукции (ПП РФ 1875 от 23.12.2024) – Да (номер записи). Характеристики КТП №3 1600кВА (2 подъем): Количество силовых трансформаторов – 2шт Номинальная мощность силового трансформатора при температуре 40⁰C, кВА - 1600 Номинальный ток главных цепей по стороне НН 2500А Количество/ток отходящих линий РУНН (380В, 50Гц) - 4х630А, 1х63А Характеристики РУВН: Тип ячейки – КРУ (комплектное распределительное устройство); Тип выключателя – вакуумный; Тип привода – электромагнитный с магнитной защелкой; Номинальное напряжение, кВ – 6; Номинальный ток, А – 630; Номинальный ток отключения, кА – 20; Ток термической стойкости, не менее, кА – 20; Время термической стойкости, не менее, с – 3; Ток электродинамической стойкости, не менее, кА – 51; Механический ресурс, не менее, циклов «ВО» – 50000; Коммутационный ресурс, не менее, циклов «ВО»: – при номинальном токе – 50000; – при номинальном токе отключения, «О» – 110; – при номинальном токе отключения, «ВО» – 110. Цикл АПВ при коммутации – О – 0,3 с. – ВО – 15 с. – ВО Ресурс разъединителя по механической стойкости, не менее, циклов «Заземлено-Изолировано-Подключено» - 2000; Собственное время отключения (от РЗА), не более, мс – 61; Собственное время включения (от РЗА), не более, мс – 81; Температура окружающего воздуха, ⁰C: – верхнее рабочее значение температуры, не менее – (+40); – нижнее рабочее значение температуры, не более – (–45); Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1-90 – М6; Вид оболочки шкафа – сплошная металлическая оболочка; Материал оболочки – оцинкованная сталь; Степень защиты оболочки шкафа код IP по ГОСТ 14254-2015 – IP4X; Условия обслуживания ячеек – одностороннего обслуживания; Вид изоляции – воздушная, твердая; Изоляция сборных шин – комбинированная; Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 – Нормальная, уровень «б»; Вид линейных высоковольтных подсоединений – кабельные; Тип кабельных соединителей – стандартные наконечники; Класс дугостойкости, длительность дуги – AFL 20 кA, 0,2 с. Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м – 1000; Габариты одного шкафа, Ш×В×Г, мм, не более - 360х2100х831; Возможность аварийного ручного отключения выключателя, да/нет – да; Функция самодиагностики и контроль целостности цепей управления, катушек электромагнитов выключателя, да/нет – да; Коммутационный модуль и система измерений не должен требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации, да/нет – да; Система измерений выполнена на комбинированных датчиках тока и напряжения (КДТН) или аналоге; Характеристики системы измерений для РЗА: Относительная погрешность измерения фазного тока (погрешность измерительного канала), %, не более – ±5; Относительная погрешность измерения фазных напряжений (погрешность измерительного канала), не менее – ±2,5%; Нижняя граница диапазона измерения тока нулевой последовательности не превышает, А - 0,5; Номинальное напряжение оперативного питания модуля управления, В – =/~ (85-265); Потребляемая мощность модуля, не более, ВА – 15; Наличие интерфейса Ethernet, RS-232/RS-485, да/нет – да; Тип протоколов передачи данных – Modbus RTU/МЭК 60870-5-104/DNP3; Наличие модуля дискретных входов/выходов, да/нет – да; Количество дискретных входов/выходов, не менее, шт. – 8 входов и 7 выходов; Возможность выдачи сигнала «Неисправность» во внешние цепи, да/нет – да; Минимальный состав РЗА модуля управления – ТО, МТЗ, ОЗЗ (импедансная), ЗМН, АПВ, ЗОФ с пуском по току/напряжению обратной последовательности; Возможность хранения журналов событий/неисправностей/аварий/изменений настроек, да/нет – да; Наличие встроенного источника бесперебойного питания (внешняя аккумуляторной батарея), да/нет – да; Емкость внешней аккумуляторной батареи, не менее, А*ч – 13; Наличие ОПН в комплекте поставки, да/нет – да; Основные составляющие поставляемого комплекта (коммутационный модуль, блок управления, система измерения) должны быть изготовлены одним предприятием-изготовителем, да/нет – да; Масса одной секции, кг, не более – 450 кг; Заземление кабельной линии должно производиться через аппарат с включающей способностью при коротком замыкании. Число операций "В" при номинальном токе включения не менее: 2; В конструкции шкафа должна быть предусмотрена возможность визуального контроля положения заземлителя; Металлическая оболочка дна кабельного отсека; Отсек сборных шин должен быть закрыт и защищен от прямого воздействия внешней среды; Должна быть предусмотрена возможность разъемного подключения испытательного оборудования без отсоединения силовых кабелей; Наличие механической мнемосхемы, на которой отображается положение выключателя и заземляющего аппарата, и передача данных об их положении во внешние системы телесигнализации; Наличие блокировки включения заземлителя при наличии напряжения на кабеле; Возможность контроля наличия напряжения на кабеле при отключенном выключателе; Декларация о соответствии требованиям ГОСТ на оборудование должна быть выдана на основе протокола испытаний лаборатории, аккредитованной в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Заявленные технические характеристики оборудования должны быть подтверждены протоколами испытаний, выданными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации; Наличие подтверждения производства оборудования на территории Российской федерации в виде реестровой записи в Реестре промышленной продукции (ПП РФ 1875 от 23.12.2024) – Да (номер записи). Технические требования к системе управления: Система управления насосных станций должна быть реализована на базе свободно программируемого логического контроллера Шкаф управления должен быть оснащен сенсорной панелью оператора В помещении оператора должно быть оборудовано автоматизированное рабочее место (АРМ) на базе ПК и SCADA системы. Выбор SCADA системы должен быть согласован с заказчиком. Параметры работы преобразователей частоты и контрольно-измерительных приборов должны выводиться на рабочее место оператора и на сенсорную панель шкафа управления с возможностью изменения режимов работы. |
|  | Основные требования к контрольно-измерительным приборам | Средства измерений, технические системы и устройства с измерительными функциями при выбирать в соответствии с требованиями статей № 9 и № 10 Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" №102-ФЗ от 26.06.2008 (актуальная редакция) и иных нормативных документов, действующих на период сдачи технической документации Заказчику. Обязательные требования ко всем средства измерений: - средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны быть утверждённого типа, т.е. обязательно наличие действующего сертификата об утверждении типа средства измерений с описанием типа средства измерений (обязательное приложение к сертификату), выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, удостоверяющего, что на основании положительных результатов испытаний тип средства измерений (указывается тип средства измерений) зарегистрирован в Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений под № (указывается номер) и допущен к применению в Российской Федерации; - наличие действующего сертификата соответствия, выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии; - наличие паспорта, руководства по эксплуатации (технического описания) на средства измерений на русском языке, наличие утверждённой в установленном порядке методики поверки средства измерений (если методики нет в эксплуатационном документе (техническом описании), либо не указан нормативный документ (ГОСТ), согласно которого она проводится); - сведения о поверке должны быть обязательно указаны в ФГИС Аршин. Для средства измерений, применяемых на опасных производственных объектах, отдельно и в составе технических устройств, дополнительно обязательно наличие действующего разрешения на применение на опасных производственных объектах, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. |
|  | Требования по разработке и предоставлению ППР и технологических карт | - Разработать и согласовать план производства работ и технологические карты с Заказчиком и при необходимости с инженерными службами сетевой компании. Состав и содержание плана производства работ должны соответствовать требованиям: - «МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» - «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» - Постановление Госстроя РФ от 17.09.2002 №122 «О своде правил «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" и иных нормативных документов. |
|  | Требование к выполнению строительно-монтажных работ | В строгом соответствии с разработанной и переданной Заказчику технической документацией. |
|  | Основные требования по составу технической документации. | Объем разработанной документации должен быть достаточным для производства строительно-монтажных работ (включая деталировку узлов, схем, спецификаций)и согласования в надзорных органах при необходимости. Документацию выполнить в объеме: - Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»; - Раздел «Конструктивные решения». - Раздел «Архитектурно-строительные решения»; - Раздел «Силовое электрооборудование»; - Раздел «Автоматизация технологических процессов». Вся документация должна быть на русском языке в 3 экземплярах. Комплект, поставляемый с оборудованием: - Схемы автоматизации; - Схемы функциональные; - Схемы электрические однолинейные; - Схемы электрические принципиальные; - Конструкторская документация (КД) на шкафы; - Перечни входных/выходных сигналов; - План расположения оборудования и кабельные трассы; - Чертежи установки датчиков; - Паспорта; - Спецификация средств измерения. - Руководство по эксплуатации. |
|  | Основные требования по содержанию, комплектации и срокам предоставления исполнительной документации | Согласно СП 68.13330.2017. «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87», РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», а также иных нормативных документов. |
|  | Дополнительные условия выполнения Работ | Осуществление контроля за Работами «Строительный контроль осуществляется Заказчиком с привлечением организации Строительного контроля в соответствии со ст. 53 ГрК РФ и СП 48.13330.2019. Подрядчик обязан письменно извещать Заказчика о готовности скрытых работ не менее чем за 24 рабочих часа. Выполнение Работ без освидетельствования Заказчиком запрещено. Работы, выполненные без участия строительного контроля, Заказчика не подлежат приемке». |
|  | Требования по приемке выполненных строительно-монтажных работ и сдаче объекта | Работы считаются завершенными после передачи Исполнительной документации в электронных и бумажных форматах (PDF тексты и рисунки, AutoCAD схемы и т.д., бумажных экземпляров в количестве 3 экземпляров., передачи кодов, паролей ПО Автоматизация технологических процессов (включая ПЛК, SCADA, КИП, щиты управления и т.д.) систем оборудования АСУТП в количестве 2 экземпляров, проведения пусконаладочных работ, подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта рабочей комиссии о передаче оборудования и приемке в эксплуатацию Объекта, В рабочую комиссию включаются представители компании осуществлявшей строй контроль и сетевой компанией Согласование мероприятий на границе балансовой принадлежности. |
|  | Требования по согласованию документации | Все технические решения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к программе и документации | ПО поставляется в открытом виде на электронном носителе. Права на программное обеспечение передаются Заказчику в полном объеме, включая право использования, копирования, модификации, распространения и дальнейшего внедрения, в соответствии с условиями сублицензионного соглашения. В состав входит программа ПЛК и проект визуализации. Автоматизированная система управления (АСУ) насосных должна обеспечивать: 1. Управление частотными преобразователями по интерфейсу Modbus; 2. Передачу данных о текущем состоянии оборудования и архивирование информации с помощью SCADA; 3. Визуализацию работы насосных в SCADA; 4. Вести статистику наработки насосов; 5. Вести учет аварийных событий и выводить их в SCADA; 6. Реализация автоматизированного рабочего места (АРМ) для операторов двух насосных. |

5. Дополнительные условия

5.1. Все недостающие данные Подрядчик запрашивает у Заказчика, а также собирает самостоятельно. Заказчик обязуется оказать содействие Подрядчику  в получении информации, необходимой для исполнения договора;

5.2. Техническая документация по п.15 раздела 4 настоящего ТЗ предоставляется в трёх экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе в формате .pdf; графическая часть дублируется в формате .dwg (.cdw), текстовая в формате .docx, табличная в формате .xlsx.

5.3. При выполнении работ на площадке Заказчика, Подрядчик обязан оформить наряд-допуск.-

Все работники Подрядчика, включая руководителей, обязаны пройти вводный инструктаж в Отделе охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ) (при себе иметь документ, подтверждающий личность и возраст). При производстве работ все работники должны иметь сертифицированные одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения данного вида работ

нового документа.

6. Требования к безопасности работ.

Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы, а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

Приложение № 1 к ТЗ

График выполнения работ

| №‍ | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| ‍1 | Проведение необходимых обследований и обмеров на объекте | В течение 60 дней с момента подписания Договора |
| ‍2 | Разработка технической документации (разделы АТХ, ЭМ, ТХ, КР) |  |
| ‍3 | Согласование разработанной документации с Заказчиком |  |
| ‍4 | Поставка оборудования и материалов | В течение 180 дней с момента подписания Договора |
| ‍5 | Выполнение строительно-монтажных работ |  |
| 6 | Выполнение пусконаладочных работ |  |