## 02-01-08 ЭС - Ведомость объемов
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Система электроснабжения и освещения | [8 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения и освещения
Дизель-генератор | [9 empty] | Дизель-генератор
1 | 1 | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: свыше 0,5 до 0,8 т | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т | шт | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Дизель-генераторная установка на 20 кВт/25 кВА, ДГУ TSS Standart TTd 25TS CTA 20 кВт/25 кВА | шт. | 1 |  |  |  | 1
Вводно-распределительное устройство ВРУ | [9 empty] | Вводно-распределительное устройство ВРУ
4 | 4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Шкаф электротехнический навесной с одной дверью EMW, IP66, 600х500х250 мм EMW-600.500.250-1-IP66 | шт. | 1 |  |  |  | 1
6 | 6 | Панель кабельных вводов для шкафов серии EMW и EMWS с отверстиями Ø12,5мм-4шт., Ø20мм-13шт., Ø32,5мм-9шт., габ.размеры 426х164,5 мм EMW-PCD-426.165 | шт | 1 |  |  |  | 1
7 | 7 | Монтажная рейка | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
8 | 8 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
9 | 9 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 4 |  |  | 1+2+1 | 1
10 | 10 | Шина земля "PE": 100А, 20 групп (2 х ⌀6мм + 18 х ⌀4мм), на двух угловых изоляторах, жёлтый ШНИ-6х9-20-У2-Ж | шт. | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Распределительная колодка, 4 блока контактов 3P+N, ШНК 4х11 3L+PEN | шт. | 2 |  |  |  | 1
12 | 12 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63А луженые (1м) YNS21-3-063-N | шт. | 1 |  |  |  | 1
13 | 13 | Прибор или аппарат | шт | 18 |  |  | 1+2+1+1+1+1+2+6+3 | 1
14 | 14 | Выключатель автоматический 4P, 50 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  |  |  | 1
15 | 15 | Выключатель автоматический 3P, 32 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 2 |  |  |  | 1
16 | 16 | Выключатель автоматический 3P, 25 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 |  |  |  | 1
17 | 17 | Выключатель автоматический 3P, 20 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |  |  |  | 1
18 | 18 | Выключатель автоматический 1P, 10 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1 |  |  |  | 1
19 | 19 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 2P C20 30мА | шт. | 1 |  |  |  | 1
20 | 20 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 2P C10 30мА | шт. | 2 |  |  |  | 1
21 | 21 | Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОПС1-C 4п 20кА 400В MOP20-4-C | шт. | 6 |  |  |  | 1
22 | 22 | Ограничитель перенапряжений ОПС1-C 2P 20кА 400В MOP20-2-C | шт. | 3 |  |  |  | 1
Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ | [9 empty] | Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ
23 | 23 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
24 | 24 | Шкаф распределительный электротехнический EMW-300.200.150-1-IP66 | шт. | 1 |  |  |  | 1
25 | 25 | Панель кабельных вводов EMW-PCD-226.109 | шт | 1 |  |  |  | 1
26 | 26 | Монтажная рейка | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
27 | 27 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х1000 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
28 | 28 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | шт | 3 |  |  | 1+1+1 | 1
29 | 29 | Шины соединительные типа PIN (штыри), однорядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
30 | 30 | Распределительная колодка, 4 блока контактов 3P+N, ШНК 4х11 3L+PEN | шт. | 1 |  |  |  | 1
31 | 31 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3P 63А луженые (1м) YNS21-3-063-N | шт. | 1 |  |  |  | 1
32 | 32 | Прибор или аппарат | шт | 6 |  |  | 1+2+1+2 | 1
33 | 33 | Выключатель автоматический 4P, 16 А, 6 кА, характеристика D | шт | 1 |  |  |  | 1
34 | 34 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 2P C10 30мА | шт. | 2 |  |  |  | 1
35 | 35 | Ограничитель перенапряжения четырехполюсный ОПС1-C 4п 20кА 400В MOP20-4-C | шт. | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Ограничитель перенапряжений ОПС1-C 2P 20кА 400В MOP20-2-C | шт. | 2 |  |  |  | 1
Охранное освещение | [9 empty] | Охранное освещение
37 | 37 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
38 | 38 | Светодиодный прожектор SP4812-38G | шт. | 8 |  |  |  | 1
39 | 39 | Комплект крепления на столб CN5FB025 | шт | 4 |  |  |  | 1
40 | 40 | Кронштейн для крепления малый | шт | 4 |  |  |  | 1
41 | 41 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 8 |  |  |  | 1
42 | 42 | Коробка распределительная LWBA-R15, 100х100х70 мм, LWBA-101007-R15 | шт. | 8 |  |  |  | 1
43 | 43 | Прибор или аппарат | шт | 16 |  |  | 8+8 | 1
44 | 44 | Устройство молниезащиты УЗЛ-СД-12 | шт. | 8 |  |  |  | 1
45 | 45 | Устройство защиты УЗП2-220К/LN-PE/20 | шт. | 8 |  |  |  | 1
Кабели и провода | [9 empty] | Кабели и провода
46 | 46 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 5.2 |  |  | (40+5+350+70+10+20+25) / 100 | 1
47 | 47 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 5х10ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0408 |  |  | (40*1,02) / 1000 | 1
48 | 48 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 | 1000 м | 0.0051 |  |  | (5*1,02) / 1000 | 1
49 | 49 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.357 |  |  | (350*1,02) / 1000 | 1
50 | 50 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660 | 1000 м | 0.0714 |  |  | (70*1.02) / 1000 | 1
51 | 51 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0102 |  |  | (10*1,02) / 1000 | 1
52 | 52 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0204 |  |  | (20*1,02) / 1000 | 1
53 | 53 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0255 |  |  | (25*1,02) / 1000 | 1
54 | 54 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.5 |  |  | (5+20+5+20) / 100 | 1
55 | 55 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0.00515 |  |  | (5*1,03) / 1000 | 1
56 | 56 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0.0206 |  |  | ((10+5+5)*1,03) / 1000 | 1
57 | 57 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.00515 |  |  | (5*1,03) / 1000 | 1
58 | 58 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.0206 |  |  | (20*1,03) / 1000 | 1
Монтажные изделия | [9 empty] | Монтажные изделия
заземление | [9 empty] | заземление
59 | 59 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 5р | 100 м3 | 0.03675 |  |  | 3,675 / 100 | 1
60 | 60 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03675 |  |  | 3,675 / 100 | 1
61 | 61 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.27 |  |  | 27 / 100 | 1
62 | 62 | Полоса омеднённая 40х4 горячецинкованная | м | 27 |  |  |  | 1
63 | 63 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 2.1 |  |  | 21 / 10 | 1
64 | 64 | Стержень заземления оцинкованный 18 мм х 1.5 метра, штырь заземления Dn18, 1.5м | шт. | 21 |  |  |  | 1
65 | 65 | Муфта соединительная резьбовая (D16) | шт. | 14 |  |  |  | 1
66 | 66 | Наконечник стартовый (D16) | шт. | 7 |  |  |  | 1
67 | 67 | Зажим стержень-полоса/пруток подходит под стержни 12-18 мм, полоса от 20 до 40 мм, пруток от 6 до 10 мм | шт. | 7 |  |  |  | 1
68 | 68 | Головка направляющая для насадки на отбойный молоток (D16) | шт. | 7 |  |  |  | 1
69 | 69 | Муфта монтажная (ударная) D16 | шт. | 1 |  |  |  | 1
70 | 70 | Лента, изолирующая 45 мм х 10 метров | шт. | 1 |  |  |  | 1
71 | 71 | Смазка токопроводящая графит. 100 гр. | шт. | 1 |  |  |  | 1
72 | 72 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 шт | 0.07 |  |  | 7 / 100 | 1
73 | 73 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛ3 | 100 шт | 0.07 |  |  | 7 / 100 | 1
74 | 74 | Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая цветная, ТУТ 40/20 | м | 2 |  |  |  | 1
Молниезащита | [9 empty] | Молниезащита
75 | 75 | Установка стальных: отдельно стоящих молниеотводов со шпилем | т | 0.077 |  |  | 77/1000 | 1
76 | 76 | Молниеотвод на базе опоры (h=10м), МОГК-10 | шт. | 1 |  |  |  | 1
77 | 77 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.02 |  |  | 20*1/1000 | 1
78 | 78 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 1500 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
Материалы | [9 empty] | Материалы
79 | 79 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
80 | 80 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 25х16 мм | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
81 | 81 | Заглушки торцевые для кабель-канала, размеры 25х16 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
82 | 82 | Углы Т-образные для кабель-канала, размеры 25х16 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
83 | 83 | Соединения на стык для короба, размеры 25х16 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
84 | 84 | Углы плоские для кабель-канала, размеры 25х16 мм | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
85 | 85 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
86 | 86 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.15 |  |  | 5*1.03 | 1
87 | 87 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 1.5 |  |  | 150 / 100 | 1
88 | 88 | Металлорукав металлополимерный гибкий, герметичный МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF д 15/d 13,9/D 20,6 | м | 153 |  |  | 150*1,02 | 1
89 | 89 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм | шт | 20 |  |  |  | 1
90 | 90 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 15 |  |  | 30*25/50 | 1
91 | 91 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 0.75 |  |  | 75 / 100 | 1
92 | 92 | Стяжки стальные СКС-2 (316) 7,9х600 (100 шт в уп.) PR08.3979 | уп. | 2 |  |  |  | 1
93 | 93 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
94 | 95 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм | 100 шт | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
95 | 96 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм | 10 шт | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
96 | 97 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм | 10 шт | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
97 | 98 | Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м | опора | 1 |  |  |  | 1
98 | 99 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 0.365 |  |  |  | 1
99 | 100 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 0.4015 |  |  |  | 1
100 | 101 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0.06 |  |  |  | 1
101 | 102 | Щебень из шлаков черной и цветной металлургии для дорожного строительства М 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.069 |  |  |  | 1
102 | 103 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.00223 |  |  | 0,223 / 100 | 1
103 | 104 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4 | м3 | 0.22746 |  |  |  | 1
104 | 105 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0.02 |  |  | 20*1/1000 | 1
105 | 106 | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 133 мм, размер фланца 320 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 30 мм, высота закладной 1500 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
106 | 107 | Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых | шт | 1 |  |  |  | 1
107 | 108 | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, под высоту закладного элемента фундамента 1500 мм, диаметр в нижней части опоры 135 мм, диаметр в верхней части опоры 60 мм, размеры фланца 320х320 мм, высота надземной части опоры 7000 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
108 | 109 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 0.4 |  |  | 4 / 10 | 1
109 | 110 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.04 |  |  | 2*20/1000 | 1
110 | 111 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный | л | 0.5 |  |  |  | 1