## 02-03-07 ЭС - Ведомость объемов
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Система электроснабжения и освещения | [8 empty] | Раздел 1. Система электроснабжения и освещения
Трансформаторная подстанция | [9 empty] | Трансформаторная подстанция
1 | 1 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка оборудования | шт | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Столбовая трансформаторная подстанция СТП-10/10/0,23-1-У1, | шт. | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВ·А,: установка строительных конструкций | шт | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 400, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 0.075 |  |  |  | 1
5 | 5 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 0.47 |  |  | 0,47*1 | 1
6 | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 1 |  |  |  | 1
Заземления столбовой трансформаторной подстанции | [9 empty] | Заземления столбовой трансформаторной подстанции
7 | 7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 5р | 100 м3 | 0.03675 |  |  | 3,675 / 100 | 1
8 | 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03675 |  |  | 3,675 / 100 | 1
9 | 9 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.21 |  |  | 21 / 100 | 1
10 | 10 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0.041223 |  |  | 21*1.963/1000 | 1
11 | 11 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х5 мм | т | 0.004239 |  |  | (0,2*4+0,14*2)*3.925/1000 | 1
12 | 12 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0.6 |  |  | 6 / 10 | 1
13 | 13 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0.06786 |  |  | 6*3*3.77/1000 | 1
Воздушная линия с защищёнными проводами напряжением 10 кВ | [9 empty] | Воздушная линия с защищёнными проводами напряжением 10 кВ
14 | 14 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 56 |  |  |  | 1
15 | 15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | шт | 56 |  |  |  | 1
16 | 16 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | шт | 56 |  |  |  | 1
17 | 17 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 | м3 | 26.32 |  |  | 0,47*56 | 1
18 | 18 | Плита ПМ-1 12.019-22 | шт. | 8 |  |  |  | 1
19 | 19 | Крепление подкоса У1 12.019-20 | шт. | 5 |  |  |  | 1
20 | 20 | Траверса ТМ2001 12.019-08 | шт. | 49 |  |  |  | 1
21 | 21 | Траверса ТМ2002 12.019-09 | шт. | 1 |  |  |  | 1
22 | 22 | Траверса ТМ2003 12.019-10 | шт. | 1 |  |  |  | 1
23 | 23 | Траверса ТМ2004 12.019-11 | шт. | 2 |  |  |  | 1
24 | 24 | Траверса ТМ2005 12.019-12 | шт. | 2 |  |  |  | 1
25 | 25 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт | 57 |  |  | 49+8 | 1
26 | 26 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г | 100 шт | 1.54 |  |  | 154 / 100 | 1
27 | 27 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.154 |  |  | 154 / 1000 | 1
28 | 28 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт | 308 |  |  |  | 1
29 | 29 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е | шт | 18 |  |  |  | 1
30 | 30 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2 | шт | 18 |  |  |  | 1
31 | 31 | Зажимы плашечные ПС-1-1 (5,5-8,6мм) | 100 шт | 0.62 |  |  | 62 / 100 | 1
32 | 32 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М20 (М22), длина болта 40-220 мм | кг | 4.893 |  |  | 0,7*6+0,063*11 | 1
33 | 33 | Соединитель UU 7-16 | шт. | 18 |  |  |  | 1
34 | 34 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.05 |  |  | (1*5) / 100 | 1
35 | 35 | Заземляющий проводник ЗП1 12.019-48 | шт. | 5 |  |  |  | 1
36 | 36 | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника | км | 4.95 |  |  | 4950/1000 | 1
37 | 37 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х70-20 | 1000 м | 5.049 |  |  | (4950*1,02) / 1000 | 1
Оборудование шкафов источников бесперебойного питания | [9 empty] | Оборудование шкафов источников бесперебойного питания
38 | 38 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 2 |  |  |  | 1
39 | 39 | Источник бесперебойного питания уличный SKAT SMART UPS-1000 IP65 | шт | 2 |  |  |  | 1
40 | 40 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
41 | 41 | Аккумуляторный отсек уличный АО 2/100 исп.5М | шт | 2 |  |  |  | 1
42 | 42 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5 | шт | 4 |  |  |  | 1
43 | 43 | Аккумулятор свинцово-кислотный SKAT SB 12120S | шт. | 4 |  |  |  | 1
шкаф учета | [9 empty] | шкаф учета
44 | 44 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 |  |  |  | 1
45 | 45 | Однофазный интеллектуальный счётчик электроэнерги AS300KD0D-PL ДЯИМ.411152.021 | шт. | 1 |  |  |  | 1
46 | 46 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным | шт | 2 |  |  |  | 1
47 | 47 | Устройство защитного отключения 4P, 100 А, 30 мА | шт | 2 |  |  |  | 1
48 | 48 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
49 | 49 | Электротехнический шкаф полиэстеровый IP54 антивандальный (В600*Ш500*Г250) c одной дверью EPV-600.500.250-1-IP54 | шт. | 1 |  |  |  | 1
50 | 50 | Цоколь полиэстеровый для шкафов (В265*Ш500*Г250), EP-S-265.500.250 | шт. | 1 |  |  |  | 1
51 | 51 | Перегородка фундамента (цоколя) шкафов шириной 500 мм, EP-P-500.250 | шт. | 1 |  |  |  | 1
52 | 52 | Ввод кабельный М63 пластик, диаметр кабеля 40-52 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
Охранное освещение | [9 empty] | Охранное освещение
53 | 53 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
54 | 54 | Светодиодный прожектор SP4812-38G | шт. | 4 |  |  |  | 1
55 | 55 | Кронштейн для крепления малый | шт | 4 |  |  |  | 1
56 | 56 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 4 |  |  |  | 1
57 | 57 | Коробка распределительная LWBA-R15, 100х100х70 мм, LWBA-101007-R15 | шт. | 4 |  |  |  | 1
58 | 58 | Прибор или аппарат | шт | 8 |  |  | 4+4 | 1
59 | 59 | Устройство молниезащиты УЗЛ-СД-12 | шт. | 4 |  |  |  | 1
60 | 60 | Устройство защиты УЗП2-220К/LN-PE/20 | шт. | 4 |  |  |  | 1
Кабели и провода | [9 empty] | Кабели и провода
61 | 61 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6.7 |  |  | ((600+30+40)) / 100 | 1
62 | 62 | Кабель силовой с медными жилами ВБШв 3х10ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.6 |  |  | 600 / 1000 | 1
63 | 63 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0306 |  |  | (30*1,02) / 1000 | 1
64 | 64 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5ок(N,PE)-660 | 1000 м | 0.0408 |  |  | (40*1.02) / 1000 | 1
65 | 65 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.45 |  |  | (20+5+20) / 100 | 1
66 | 66 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | 1000 м | 0.0206 |  |  | ((10+5+5)*1,03) / 1000 | 1
67 | 67 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.00515 |  |  | (5*1,03) / 1000 | 1
68 | 68 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450 | 1000 м | 0.0206 |  |  | (20*1,03) / 1000 | 1
Монтажные изделия | [9 empty] | Монтажные изделия
Материалы | [9 empty] | Материалы
69 | 69 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
70 | 70 | Металлорукав металлополимерный гибкий, герметичный МЕТАЛАНГ (METALANG) НГ-LS HF д 15/d 13,9/D 20,6 | м | 40.8 |  |  | 40*1,02 | 1
71 | 71 | Ввод кабельный М25 пластик, диаметр кабеля 13-18 мм | шт | 8 |  |  |  | 1
72 | 72 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 5 |  |  | 10*25/50 | 1
73 | 73 | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм | 100 шт | 0.25 |  |  | 25 / 100 | 1
74 | 74 | Стяжки стальные СКС-2 (316) 7,9х600 (100 шт в уп.) PR08.3979 | уп. | 1 |  |  |  | 1
75 | 75 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
76 | 77 | Установка анкерных болтов: химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм | 100 шт | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
77 | 78 | Капсулы клеевые для химического анкера с наружной резьбой М8, длина капсулы 80 мм | 10 шт | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
78 | 79 | Шпильки анкерные стальные оцинкованные для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, класс прочности 5.8, наружная резьба М8, длина шпильки 110 мм | 10 шт | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
79 | 80 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный | л | 1.5 |  |  | 0,5*3 | 1