Технические требования на выполнение работ
(требования к продукции)

ОКПД2 71.12.13. Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Голдобин и ПС 110/6 кВ Загородная с выполнением работ по приведению оборудования в соответствие с перспективными токами КЗ" для нужд филиала "Приморские электрические сети" ( О_25-ПЭС-5821, O_25-ПЭС-5822 )

СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения
  1. Обозначения и сокращения, используемые в Технических требованиях
АЧР	Автоматическая частотная разгрузка
АИИС КУЭ	Автоматическая информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии
АПВ	Автоматическое повторное включение
АВР	Автоматический ввод резерва
АУВ	Автоматика управления выключателем
ВЛ	Воздушная линия
ВОЛС	Волоконно оптовая линия связи
ВЧ	Высокочастотная (ый)
ВН	Высокое напряжение
ГОСТ	Государственный стандарт
ГЗ	Газовая защита
ДЗ/ДЗТ	Дифференциальная защита/ Дифференциальная защита трансформатора
ЕГРН	Единый государственный реестр недвижимости
ЗУ	земельный участок
ЗИП	Запасные части, инструменты и принадлежности
ИИК	Информационно измерительный комплекс
ИВКЭ	Информационно-вычислительный комплекс электроустановки
ИРД	исходно-разрешительная документация
кВ	единица измерения напряжения киловольт
кВт	единица измерения мощности киловатт
КЛ	кабельная линия
КПТ	кадастровый план территории;
КРУн	комплектное распределительное устройство наружной установки
ЛСР	локальный сметный расчет
ЛЭП	линия электропередач
ЛЗШ	логическая защита шин
МТЗ	Максимальная токова защита
НН	низкое напряжение
НПА	нормативно-правовой акт
НТД	нормативно-техническая документация
ОТР	Организационно-технические решения
ОПУ	Общеподстанционный пункт управления
ОБР	Оперативная блокировка разъединителей
ОН	Отключение нагрузки
ПА	Противоаварийная автоматика
ПД	Проектная документация
ПОТЭЭУ	Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок
ПС	подстанция
ПЗД	Пакет закупочной документации
ПСД	Проектно-сметная документация
ПУД	правоустанавливающий документ
ПУЭ	Правила устройства электроустановок
РД	рабочая документация
РТП	распределительный трансформаторный пункт
РЭС	районные электрические сети
РУ	Распределительное устройство
РЗиА /РЗ	Релейная защита и автоматика / релейная защита
РПН	Регулирование напряжения под нагрузкой
РАС	Регистрация аварийных событий
СДТУ	Система диспетчерского телеуправленеия
СВ	Секционный выключатель
СП	струтурное подразделение филиала АО “ДРСК”
СП	Свод правил
СПиП	Строительные нормы и правила
СРО	саморегулируемая организация
ТП	Трансформаторная подстанция / трансформаторный пункт
ТТ	Технические требования / Трансформатор тока
ТТ / ТН	Трансформатор тока / Трансформатор напряжения
ТЗ	Техническое задание
ТУ	Технические условия / Телеуправления (сигналы ТМ)
ТМ	Телемеханика
УРОВ	Устройство резервирования при отказе выключателя
ШУ	Шкаф учета
ЭПУ	Энерго-принимающее устройство
ЭМС	Электромагнитная совместимость

  1. Наименование закупаемой продукции (закупаемых работ)
ОКПД2 71.12.13. Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Голдобин и ПС 110/6 кВ Загородная с выполнением работ по приведению оборудования в соответствие с перспективными токами КЗ" для нужд филиала "Приморские электрические сети" ( О_25-ПЭС-5821, O_25-ПЭС-5822 )
  1. Цель выполнения работ
Целью выполняемых работ является разработка и согласование с заказчиком технических решений по приведению первичного оборудования ПС на соответствие перспективным токам КЗ
Заказчик: филиал АО «ДРСК» Приморские электрические сети.
Адрес филиала: г. Владивосток, ул. Командорская, 13А.
  1. Существующее положение
#### 1.4.1. Основание для проектирования: Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2025 - 2030 годы, утвержденная приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 6@ г.
1.4.1.1. O_25-ПЭС-5821 Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция ПС 110 кВ Голдобин с выполнением работ по приведению оборудования в соответствие с перспективными токами КЗ"
1.4.1.2. O_25-ПЭС-5822 Разработка проектной документации по объектам "Реконструкция ПС 110 кВ Загородная с выполнением работ по приведению оборудования в соответствие с перспективными токами КЗ"
#### 1.4.2. Вид деятельности, в отношении которой выполняются работы – реконструкция с заменой отдельных видов оборудования:
на ПС 110 кВ Голдобин — выключателей и разъединителей 110 кВ;
на ПС 110 кВ Загородная — разъединителей 110 кВ, а также :
- замену всех шкафов вторичной коммутации;
- токоограничивающих реакторов 6-110 кВ и/или выключателей 6-110 кВ (применить на основе технико-экономического сравнения вариантов).
#### - решения по реконструкции ограждения ПС и ОРУ-110, ремонту зданий ЗРУ и ОПУ, восстановлению кабельных каналов .
### 1.4.3. Вид работ — Разработка проектно-сметной документации:
### В соответствии с «Техническими требованиями на ПИР на реконструкцию ПС 110/35/6 Голдобин (Приложение 1) и реконструкцию ПС 110/6 кВ Загородная (Приложение 2) разработать и согласовать с заказчиком технические решения по приведению первичного оборудования ПС на соответствие перспективным токам КЗ».
# Таблица 1. Перечень объектов заказчика
№ / п/п	Наименование объекта	Расположение объекта (место производства работ)	Наименование основного средства по БУ (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)	Примечания / инвентарный номер
1	2	3	4	5
1	ОРУ 110 кВ ПС Голдобин	г.Владивосток	OPУ 110 KB П/С ГОЛДОБИН; / OPУ-110 KB ПС ГОЛДОБИН	PR0001501 PR0003828
	ОРУ 110 кВ ПС Загородная		ОРУ-110 (ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С ЗАГОРОДНАЯ; ОРУ110КВ(СТРОИТ.ЧАСТЬ) ПС ЗАГОРОДНАЯ	PR0002260 PR0002278
	РУ 6 кВ ПС Загородная		ЗРУ-6 (ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С ЗАГОРОДНАЯ; ЗРУ-6 (ЭЛ.ЧАСТЬ) П/С ЗАГОРОДНАЯ	PR0002116 PR0038840
4	Ограждение ПС Загородная		ОГРАЖДЕНИЕ П/С ЗАГОРОДНАЯ	PR0003940

#### 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).
1.5.1. Основные характеристики объекта реконструкции.
  - ПС 110 кВ Голдобин
Номинальные напряжения	110/35/6
Конструктивное исполнение РУ 110 кВ	ОРУ
Тип схемы РУ 110	Принять: / Одна рабочая секционированная выключателем система шин
Количество и мощность силовых трансформаторов	2х40 МВА — существующие
Вид обслуживания ПС	С привлечением ОВБ
Прочие особенности реконструкции	В соответствии с техническими требованиями на ПИР (Приложение 1 к ТЗ)

  - ПС 110 кВ Загородная
Номинальные напряжения	110/6
Конструктивное исполнение РУ 110 кВ	ОРУ
Тип схемы РУ	ОРУ-110 и РУ-6 принять существующие
Количество и мощность силовых трансформаторов	Т-1 40 МВА, Т-2 32 МВА - существующие
Вид обслуживания	С привлечением ОВБ
Прочие особенности реконструкции	В соответствии с техническими требованиями на ПИР (Приложение 2 к ТЗ)

1. Требования к продукции
  1. Требования к объемам и срокам выполнения работ
    1. Требования к видам и объемам работ
# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ
№ / п/п	Наименование работ / этапа работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.1.	Разработка и согласование ОТР	Альбом ОТР	2
1.2.	Разработка и согласование ПД	Альбом ПД	2
1.3.	Разработка и согласование сметной документации	Комплект СД	2

    1. Требования к срокам выполнения работ.
# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ
№ п/п	Наименование работ/ этапа работ	Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ	Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ
1	2	3	4
1	РАЗРАБОТКА, СОГЛАСОВАНИЕ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1.1.	Разработка и согласование ОТР	С даты заключения договора	в течение 150 календарных дней
1.2.	Разработка и согласование ПД	С даты заключения договора	в течение 150 календарных дней
1.3.	Разработка и согласование сметной документации	С даты заключения договора	в течение 150 календарных дней

      2.2. Требования к качеству работ

  1. Таблица 4. Требования к качеству работ
Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12.13. Разработка проектной документации по объекту "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Голдобин и ПС 110/6 кВ Загородная с выполнением работ по приведению оборудования в соответствие с перспективными токами КЗ" для нужд филиала "Приморские электрические сети" ( О_25-ПЭС-5821, O_25-ПЭС-5822 )
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
			Согласие с требованием/ указание характеристик
1	2	3	4
	Требования к выполнению работ		Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме технического предложения, установленной в Документации о закупке.
	Общие требования к выполнению работ
1.1.1.	Соблюдение требований технических регламентов, иных нормативных правовых актов и (или) нормативных документов при выполнении работ	1. Перечень основных нормативно-технические документов, определяющих требования к проектной документации и выполнению кадастровых работ, указан в Приложении 1 к ТТ. / 2. В случае, если какой-либо из указанных нормативных документов был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять нормативный документ, принятый в его развитие.
1.1.2.	Требования к разработке ПД	1. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения экспертизы и ценовой экспертизы, а также разработки рабочей документации. / 2. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.
1.1.3.	Соблюдение особых условий	1. Выполнить раздел «Эффективность инвестиций». / 2. В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта. / 3. Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации". / 4. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов. / 5. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается. / 6. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией. / 7. Не допускается передача проектной документации заказчику без получения согласования Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ, АО «ДРСК» / 8. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения. / 9. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.
1.1.4.	Исходные данные для проектирования	1. Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком. / 2. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: / - место расположение объекта; / - наличие стесненных условий производства работ; / - удаленность от железнодорожных станций; / - наличие дорог для доставки строительных конструкций и оборудования, людей, техники и т.д.; / - транспортировка крупногабаритного оборудования; / - вывозку древесины и место складирования, если предусматривается рубка леса; / - данные о состоянии демонтируемого оборудования, конструкций и материалов, с указанием остаточной стоимости демонтируемых конструкций, оборудования и материалов с предоставлением актов оценочной комиссии с указанием физических объемов и стоимости для учета в сводном сметном расчете возвратных сумм; / - предполагаемые подрядные организации в соответствии с реестром членов саморегулируемых организаций региона. В случае отсутствия организаций, дать обоснование;
1.2.	Требования к организации работ
1.2.1.	Требования к выполнению инженерных изысканий	Выполнить обследование строительных конструкций существующих зданий и сооружений: ОРУ 110 ПС 110 кВ Голдобин; ОРУ 110 кВ, ЗРУ 6 кВ и ОПУ ПС 110 кВ Загородная, методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.
1.2.2.	Требования к разработке и согласованию основных технических решений (ОТР)
1.2.2.1	Выполнить раздел «Расчеты установившихся электроэнергетических режимов» / В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах, в соответствии с требованиями к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок - «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго России от 03.08.2018 № 630 и «Методические указания по проектированию развития энергосистем», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 06.12.2022 № 1286 (далее – Методические указания) - на ввод объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 лет после окончания реконструкции в случае, если указанный пятилетний период не превышает период, на который разработана схема и программа развития электроэнергетических систем, являющаяся актуальной на момент разработки проектной документации, либо на последний год расчетного периода СиПР ЭЭС России, актуальной на момент разработки проектной документации в случае, если 5 летний период после окончания реконструкции выходит за пределы Расчетного периода, с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок. / При проведении расчетов электроэнергетических режимов необходимо учитывать существующие устройства сетевой автоматики и устройства (комплексы) противоаварийной автоматики (далее – ПА), установленные на объектах электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше. / В работе необходимо представить описание логики работы и объем управляющих воздействий существующих устройств сетевой автоматики (далее - СА) и ПА, установленных на объектах электроэнергетики классом напряжения 110 кВ, учитываемых при проведении расчетов. / При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних минимальных нагрузок выходного дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня. / Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, (авто-) трансформаторов, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения сети. / На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования, оценен объем необходимого электросетевого строительства, очередность ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима. В целях выбора параметров основного электротехнического оборудования и элементов РУ результаты расчетов установившихся режимов должны быть представлены по форме таблицы Приложения 5 к настоящему ТТ. / В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (провода ЛЭП, выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов.
1.2.2.2.	Выполнить раздел «Расчет токов короткого замыкания». / В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объектов проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и Расчетный период. / По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объектах проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.).
1.2.2.3.	Требования к расчетам установивишихся режимов и ТКЗ: / 1. Расчеты установившихся режимов, токов короткого замыкания, выполняемые в соответствии с требованиями пунктов 1.2.2.1. и 1.2.2.2. настоящей таблицы, должны осуществляться с использованием перспективных расчетных моделей (далее – расчетные модели) электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше, представленных Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82. / 2. Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются Заказчиком, либо привлеченной им проектной организацией, на год ввода объекта в эксплуатацию и на Расчетный период. / 3. При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов, действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ и АО «ДРСК», должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели).
1.2.2.4.	Требования к техническим решениям по релейной защите и линейной автоматике: / 1. Выполнить ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование: / - необходимости подключения к трансформатору тока в линии (для ВЛ с двумя выключателями) защит (дифференциально-фазной, продольной дифференциальной); / - действия защит, подключенных к линии (одной фазы, трех фаз, не отключать); / - требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ и автотрансформаторов, места их установки и направленности; / - необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты на ВЛ); / - алгоритмов АПВ; / - принятых коэффициентов трансформации трансформаторов тока дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов трансформаторов тока (без установки промежуточных ТТ). / 2. Решения по определению мест повреждения на каждой ВЛ с обоснованием применения способов двухстороннего или одностороннего замера в зависимости конфигурации сети («коридоры», одиночные линии). / 3. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.п.) и ПА. / 4. Технические решения по релейной защите и линейной автоматике выполнить с использованием микропроцессорных устройств. Проектируемые к установке микропроцессорные устройства РЗА устанавливаемого оборудования и питающих линий 110 кВ должны соответствовать Требованиям к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать Требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97. / 5. Решения по оперативному управлению коммутационными аппаратами (КА) из центров диспетчерского управления. / 6. Решения по выбору направлений передачи информации в центры управления и Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ: обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления, а также решения по выбору протоколов передачи.
1.2.2.5.	Другие требования к ОТР: / 1. Организационно-технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ, ИСУЭ) на проектируемом объекте выполнить отдельным томом. / 2. Выполнить (отдельным томом) организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации. Состав проектируемых систем связи определяется для каждого конкретного проекта. / 3. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, ССПИ, АИИС КУЭ, , ИСУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе. / 4. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, ССПИ, систем связи и других систем.
1.2.3.	Требования к разработке и согласованию проектной документации
1.2.3.1.	Требования к составу ПД	- главная электрическая схема подстанции; / - конструктивные и компоновочные решения реконструируемых РУ; / - генеральный план ПС с нанесением на чертеже существующего и вновь устанавливаемого оборудования; / - решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ); / решения по системам РЗА, ПА, АИИС КУЭ, ССПИ и связи с указанием мест их размещения; / организацию управления подстанцией из удаленных центров управления; / строительные решения, включая использование прежних зданий и сооружений / схемные и технические решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.); / необходимость и возможность расширения ПС в перспективе; / решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): / схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемая мощность источников СН; / решения по инженерным системам (противопожарным, водоснабжению и др.); / - описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект; / - описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период реконструкции.
1.2.3.2.	Требования к содержанию ПД	1. В составе разрабатываемой документации должна содержаться информация о технических параметрах и характеристиках перспективных линий электропередачи и оборудования объектов электросетевого хозяйства, планируемых к строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению) в соответствии с документацией, в объеме, предусмотренном приложением № 3 к Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340.
1.2.4.	Требования к сметной документации
1.2.4.1.	Разработка сметной документации осуществляется в соответствии с Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение № 4)
1.2.4.2.	Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.02.2024 N 131 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства" . Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде (форма 20). Дополнительно, в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:тыс. руб. с НДС / Расчет УНЦ (форма 20) ССР по ПСД Выполнение условия непревышения / 0,00 0,00 < или = нулю / Форма 20, размещена по адресу: https://portal.drsk.ru/doc/invest//200325100804.xlsx
1.2.5.	Требования к согласованию ПСД	Выполненные проектно-сметные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику в адрес филиала АО «ДРСК» «ПЭС» для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК».
	Требования к результатам работ
	Общие требования к результатам работ
2.1.1.	Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями заключенного договора подряда.
	Требования к порядку приемки результатов работ
2.2.1.	Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» «Приморские ЭС» Акты сдачи-приемки выполненных работ (ПР-2) оформленные по каждому виду работ таблицы 2 настоящих ТТ с разделением сумм по каждому объекту (основному средству) в соответствии с таблицей 1 настоящих ТТ, с указанием наименований объектов.
2.2.2.	Акты сдачи-приемки выполненных работ передаются заказчику с приложением 3 (трех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD).
2.3.3.	Использование форматов при передаче документации в электронном виде:
	Вид документа Используемое приложение Формат / Текстовая часть, описания MS Word и Adobe Acrobat .doc / .pdf / Таблицы MS Excel и Adobe Acrobat .xls / .pdf / Базы данных MS Excel и Adobe Acrobat .xls / .pdf / Планы, графики MS Project и MS Excel .mpp / .xls / Чертежи AutoCAD и Adobe Acrobat .dwg / .pdf / Графический материал MS Photo Editor и Adobe Acrobat .jpg / .pdf / Электронный архив WinRar .rar * / Сметная документация MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. .xls / .gsf / *- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле
3.	Требования к выполнению сметных расчетов (на стадии исполнения Договора Подрядчиком):	Разработка сметной документации на выполнение проектных работ осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Требованиями к оформлению и составлению документации по ценообразованию (Приложение 4).
4.	Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора	Определены Проектом договора. / Подрядчик несет при этом ответственность за действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием стоимости изыскательских работ и размера понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых проектных работ (по сметной документации заказчика)).
# 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включается.
# 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора
4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой на изыскательские и твердой ценой на проектные работы, путем применения к стоимости проектных работ понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах. Предельная стоимость изыскательских работ включается в Сводную смету отдельной строкой.
4.2. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения твердой цены проектных работ в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям. Сметная документация на изыскательские работы будет разрабатываться Подрядчиком в соответствии с требованиями, указанными в приложении №1 к настоящим Техническим требованиям.
4.3. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на изыскательские работы, будет превышать стоимость, указанную в Коммерческом предложении, в ходе исполнения договора Подрядчику необходимо применить соответствующий дополнительный понижающий коэффициент и откорректировать стоимость в сторону ее уменьшения.
4.4. В случае если стоимость по сметам, разработанным Подрядчиком на изыскательские работы, будет превышать стоимость, будет ниже стоимости, указанной в Коммерческом предложении, взаиморасчеты будут осуществляться по данной смете без увеличения стоимости, указанной в коммерческом предложении.
4.5. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика на проектные работы, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1 не допускается.

5. Приложения

1. Технические требования на ПИР для ПС 110 кВ Голдобин
2. Технические требования на ПИР для ПС 110 кВ Загородная