Опросной лист для заказа трансформатора тока 35 кВ

| № п/п | Характеристика | Требование | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип/марка | ТОЛ-СЭЩ-35-0,5s¦10P-300/5 или аналог |  |
| 2 | Производитель | * |  |
| 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 5 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 7 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 8 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 9 | Номинальный первичный ток, А | 300 |  |
| 10 | Класс точности вторичных обмоток | 0,5S/0,5S/10Р |  |
| 11 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 15/15/30 |  |
| 12 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | 40 |  |
| 13 | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 10 |  |
| 14 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 15 | Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |  |
| 16 | Доставка в г. Владивосток. | Да |  |
| 17 | Климатическое исполнение | У2 |  |
| 18 | Количество | 3 шт. (1 трехфазный комплект) |  |

*В т.ч. для заполнения Участником

Опросной лист для заказа трансформатора тока 10 кВ

| № п/п | Характеристика | Требование | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип/марка | ТОЛ-СЭЩ-10 или аналог |  |
| 2 | Производитель | * |  |
| 3 | Количество, шт. | 3 |  |
| 5 | Номинальное напряжение, кВ | 10,5 |  |
| 6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 7 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 8 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 9 | Номинальный первичный ток, А | 150 |  |
| 10 | Класс точности вторичных обмоток | 0,5S/0,5S/10Р |  |
| 11 | Номинальная вторичная нагрузка, ВА | 15/15/30 |  |
| 12 | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | 10 |  |
| 13 | Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | 10 |  |
| 14 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 15 | Ток электродинамической стойкости, кА | 81 |  |
| 16 | Доставка в г. Владивосток. | Да |  |
| 17 | Климатическое исполнение | У2 |  |
| 18 | Количество | 3 шт. (1 трехфазный комплект) |  |

*В т.ч. для заполнения Участником