## ТЗ
Утверждаю:
Главный инженер ЦЭС
ПАО "Якутскэнерго"
__________________/ Варейкис М.В./
"_____"_________________2026 г.
Техническое задание «Трансформаторы тока и напряжения для нужд Центральных электрических сетей»
№ | Наименование | Техническое описание | Ед. изм. | Количество, шт
1 | Трансформатор тока 50/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 50 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 | шт | 18
2 | Трансформатор тока 100/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 100 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛЗ | шт | 36
3 | Трансформатор тока 150/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 150 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 | шт | 102
4 | Трансформатор тока 200/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 200 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 189
5 | Трансформатор тока 250/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 250 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 33
6 | Трансформатор тока 300/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 300 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 33
7 | Трансформатор тока 400/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 400 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 78
8 | Трансформатор тока 500/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 500 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 27
9 | Трансформатор тока 600/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 600 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 63
10 | Трансформатор тока 1000/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 1000 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 27
11 | Трансформатор тока 1500/5 | Номинальное напряжение, кВ: 0,66 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 0,8 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 1500 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3 Окно под шину на корпусе: имеется Наличие шины и элементов крепления шины: имеется | шт | 27
12 | Трансформатор тока ТОЛ 10 100/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 100 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 7
13 | Трансформатор тока ТОЛ 10 150/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 150 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 6
14 | Трансформатор тока ТОЛ 10 200/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 200 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 2
15 | Трансформатор тока ТОЛ 10 300/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 300 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 4
16 | Трансформатор тока ТОЛ 10 400/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 400 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 7
17 | Трансформатор тока ТОЛ 10 600/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 600 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 8
18 | Трансформатор тока ТПОЛ 10 400/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 400 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 6
19 | Трансформатор тока ТПЛ 10 100/5 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 100 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 4
20 | Трансформатор тока ТФН-35М 100/5 | Номинальное напряжение, кВ: 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальный первичный ток, А: 100 Номинальный вторичный ток, А: 5 Класс точности вторичной обмотки по ГОСТ 7746: 0,5S; 10P Межповерочный интервал, не менее: 8 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ1 Схема и группа соединения обмоток: 1/1-0 | шт | 3
21 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-6 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 1
22 | Трансформатор напряжения 3хЗНОМ-35-65 | Номинальное напряжение, кВ: 35 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 40,5 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 35 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 2
23 | Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-10 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 10 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 1
24 | Трансформатор напряжения НАМИ-6 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 2
25 | Трансформатор напряжения НАМИТ-6 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 2
26 | Трансформатор напряжения НАЛИ-СЭЩ-10-1 | Номинальное напряжение, кВ: 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 10 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 1
27 | Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 1
28 | Трансформатор напряжения НТМИ-6 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 / √3 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности 0,5 Межповерочный интервал, не менее 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения У3 | шт | 1
29 | Трансформатор напряжения НОЛ-6 | Номинальное напряжение, кВ: 6 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 Номинальная частота переменного тока, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ: 6 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Класс точности: 0,5 Межповерочный интервал, не менее: 5 лет Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ2 Схема и группа соединения обмоток: 1/1 | шт | 4
Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, в составе своего предложения, он должен, в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Технических требованиях.
1. Участник гарантирует, что продукция, является новой, неиспользованной, год выпуска не ранее 1 квартала 2026 г. и соответствует требованиям ГОСТ или ТУ. Поставщик гарантирует соответствие качества продукции требованиям нормативно - технической документации в течение 12 месяцев с момента получения продукции на складе Покупателя.
2.Грузополучатель: филиал Центральные Электрические Сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго». Адрес: 677021, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул.Михаила Николаева, д.26.
3. Оборудование и комплектующие заграничных производителей допускается применять только в случае отсутствия аналогов, произведенных в РФ, отвечающих всем требованиям, предъявляемых к ним Заказчиком.
| Составил: | Ведущий инженер С СУЭЭ Николаев В.Э.
| Согласовано: | Начальник С СУЭЭ Филиппов Д.А.