«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

Якутской ГРЭС

ПАО "Якутскэнерго"

________________ Н.Н. Аммосов

«____»_______________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.12.10.190 Приобретение шкафов противоаварийной автоматики при реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

ТТ – Техническое требование

ЯГРЭС-2 - Якутская государственная районная электростанция-2

РФ - Российская Федерация

ТУ - Технические условия

ГОСТ - государственный стандарт

РД — Рабочая документация

ПД — Проектная документация

ЗИП - запасные части, инструменты и принадлежности

РЭ – руководство по эксплуатации

ТО – техническое обслуживание

СИ – средства измерения

РЗА - релейная защита и автоматика

ПА - противоаварийной автоматики

УТМ ПА - устройства телемеханики для противоаварийной автоматики

УВ - управляющее воздействие

АРКЗ - автоматика разгрузки при коротких замыканиях

  - Наименование закупаемой продукции

Приобретение шкафов противоаварийной автоматики.

  - Цель использования закупаемой продукции

Приобретение шкафов в рамках реализации СВЭМ от Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь). На основании расчётов электроэнергетических режимов, для сохранения динамической устойчивости генераторов Якутская ГРЭС Новая предусматривается устройство противоаварийной автоматики с функцией автоматики разгрузки при коротких замыканиях (АРКЗ) с управляющим воздействием (УВ) на отключение генераторов Якутская ГРЭС Новая.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Шкаф ИП ПА | шт. | 1 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Шкаф ТМ ПА | шт. | 1 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Шкаф ПА АРКЗ с комплектом ЗИП | шт. | 2 | 27.12.10.190 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шкаф ИП ПА | с даты заключения договора | В течение 90 календарных дней |
|  | Шкаф ТМ ПА | с даты заключения договора | В течение 90 календарных дней |
|  | Шкаф ПА АРКЗ с комплектом ЗИП | с даты заключения договора | В течение 90 календарных дней |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): «Приобретение шкафов противоаварийной автоматики».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки оборудования | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 Грузополучатель: Якутская ГРЭС филиал ПАО «Якутскэнерго» Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | Транспортирование оборудования в упаковке предприятия-изготовителя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик гарантирует обязательное предоставление паспорта качества на каждую поставляемую партию. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Продукция при поставке должна сопровождаться действующими сертификатами, удостоверениями, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя продукции, его происхождение и указывающие условия, а также сроки гарантии | Согласие с требованием |  |  |
| 5 | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». | -//- |
| 6 | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Требования к оборудованию | Оборудование должно быть новым, ранее не используемым изготовленным, период изготовления: не ранее 2026 года выпуска, и соответствовать настоящим техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Согласие с требованием |  |  |

- Приложение:

      - Приложение №1. Требования к продукции;

      - Приложение №2. Рабочая документация шифр №2266-26-ПА4.3.ЗЗИ1;

      - Приложение №3. Рабочая документация шифр №2266-26-ПА4.3.ЗЗИ2;

      - Приложение №4. Рабочая документация шифр №2266-26-ПА4.3.ЗЗИ3.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: «Приобретение шкафов противоаварийной автоматики»

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ |  | Технические и функциональные характеристики |  | Место поставки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Позиция 1 | Шкаф ИП ПА |  | При подборе оборудования руководствоваться согласно РД Задания заводу изготовителю шифр №2266-26-ПА.4.3.ЗЗИ1 (Приложение №2 к ТТ). Технические требования к шкафам ПА: - Габаритные размеры шкафа 2200х800х600 мм (ВхШхГ) с учетом высоты цоколя 200 мм - Климатическое исполнение корпуса шкафа – УХЛ4; - Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов в соответствии с ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) со степенью - IP54; - Цвет окраски корпуса шкафа - RAL-7035; - Шкаф двухстороннего обслуживания; - Передняя обзорная стеклянная дверь; - Группа исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1-90 – М40; - Требования к сейсмостойкости по шкале MSK-64 - 7 баллов; - Ток термической стойкости (длительно) 2хlн - Цепи переменного тока шкафа односекундной стойкости - 40хlн - Цепь напряжения оперативного постоянного тока шкафов выдерживает длительно без повреждения напряжение - 1,15хUном; - Цепь напряжения оперативного постоянного тока шкафов выдерживает без повреждения напряжение в течение 1 с - 1,3хUном; - Цепи шкафов, включенные на выход «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, должны выдерживать напряжение в течение 1 с - 300 В; - Цепи напряжения шкафов «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, должны длительно выдерживать напряжение - 180 В - Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, а также технического обслуживания и ремонта системы ПА – да; - Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев, - 24; Технические требования к измерительным преобразователям - Цепи переменного тока - Класс точности не хуже 0,5 для I, P,Q; - Номинальный ток для присоединений Iн=1А; - Ток термической стойкости (длительно) 2*Iн; - Рабочий диапазон измерений (0,1 – 30) · Iн; - Потребление на фазу при Iн, не более 0,1 ВА. - Цепи переменного напряжения - Класс точности не хуже 0,2 для U, P,Q; не хуже 0,001 Гц для f; - Линейное номинальное напряжение Uн=100В; - Напряжение термической стойкости (длительно) 1,5 Uн; - Напряжение односекундной стойкости 2,5 Uн; - Рабочий диапазон напряжений (0,2 – 1,5)· Uн; - Потребление на фазу при Uн, не более < 0,3 ВА. - Рабочая частота - Номинальная частота fном = 50 Гц; - Рабочий диапазон частот (0,9 –1,1) fном. - Информационный обмен - Интерфейсы обмена информации RS 485, Ethernet; - Типы поддерживаемых протоколов МЭК-870-5-104; - Скорость обмена данными в синхронном режиме, не менее 100 бод; - Скорость обмена данными в асинхронном режиме, не менее 9600 бод; - Служебный интерфейс RS 232, Ethernet; - Бинарные входы - Постоянное номинальное напряжение каждого входа Uвх.ном = 220 В; - Рабочий диапазон напряжений каждого входа (0,8-1,1) Uвх.ном; - Напряжение «срабатывания» входа ≥ 0,7 Uвх.ном; - Напряжение «несрабатывания» входа < 0,6 Uвх.ном; - Время задержки (кроме входов предназначенных для передачи и приема блокирующих сигналов) 0,005 с. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Шкаф ТМ ПА |  | При подборе оборудования руководствоваться согласно РД Задания заводу изготовителю шифр №2266-26-ПА.4.3.ЗЗИ2 (Приложение №3 к ТТ). Технические требования к шкафам ТМ ПА: - Габаритные размеры шкафа 2200х800х600 мм (ВхШхГ) с учетом высоты цоколя 200 мм; - Климатическое исполнение корпуса шкафа УХЛ4; - Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту размещенных в нем аппаратов в соответствии с ГОСТ 14254-15 (IEC 60529:2013) со степенью - IP54; - Цвет окраски корпуса шкафа - RAL-7035; - Шкаф двухстороннего обслуживания; - Передняя обзорная стеклянная дверь; - Группа исполнения в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1-90 – М40; - Требования к сейсмостойкости по шкале MSK-64 – 7 баллов; - Ток термической стойкости (длительно) - 2хlн; - Цепи переменного тока шкафа односекундной стойкости - 40хlн - Цепь напряжения оперативного постоянного тока шкафов выдерживает длительно без повреждения напряжение - 1,15хUном; - Цепь напряжения оперативного постоянного тока шкафов выдерживает без повреждения напряжение в течение 1 с - 1,3хUном; - Цепи шкафов, включенные на выход «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, должны выдерживать напряжение в течение 1 с – 300 В; - Цепи напряжения шкафов «разомкнутого треугольника» трансформатора напряжения, должны длительно выдерживать напряжение – 180В; - Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), необходимых для монтажа, наладки, пуска, атакже технического обслуживания и ремонта системы ПА; - Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев, 24; Требования к устройству телемеханики противоаварийной автоматики (УТМ ПА): Технические требования к оборудованию: - Напряжение питания оперативного постоянного или переменного тока оборудования: - Номинальное напряжение, В - Uном = 220; - Рабочий диапазон напряжений - (0,8 ÷1,1)·Uном; - Мощность потребления при Uном (в отсутствии срабатывания), Вт Pном < 75; - Мощность потребления при Uном (при срабатывании устройства) - < 2·Рном; - Пульсация в напряжении постоянного тока - не более 6% от среднего значения; - Нормальное функционирование устройств не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела на время - до 0,05с; - Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала; - Дискретные входы терминалов: - Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В -Uвх. ном = 220; - Рабочий диапазон напряжений каждого входа - (0,8 ÷ 1,1)·Uвх.ном; - Первоначальный импульс тока входа (затем допустимо его затухание), мА - I вх.имп ≥ 50; - Напряжение срабатывания входа, В - 158-170; - Коэффициент возврата - Кв ≥ 0,95; - Исключается гальваническая связь входов с элементами, - расположенными внутри терминала - Выходы оборудования ССПИ ПА: - Представляют собой контакты выходных реле; - Исключается гальваническая связь выходов с элементами, расположенными внутри терминала; - Могут содержать как замыкающие, так и размыкающие контакты (без общей точки); - Выходные контакты должны коммутировать напряжение постоянного тока, до 250 В; - Коммутационная способность контактов реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении до 250 В и токе до 1А. - Оборудование ССПИ ПА должно: - Иметь средства настройки на все возможные условия конкретного применения путем ввода и редактирования блоков рабочих параметров (уставок). - Иметь возможность установки всех настроечных параметров с помощью: - интерфейса человек-машина (ИЧМ), - персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному порту терминала, - дистанционно с верхнего уровня управления. - Удовлетворять требованиям: - ГОСТ на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В; - РД 34.35.310-97; - нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости - Выдерживать испытания в соответствии с ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6.5-2001) - Иметь непрерывную самодиагностику и выявление неисправностей, реализуемых с помощью аппаратно-программных средств. - Иметь порты связи, обеспечивающие дистанционное управление и обмен информацией при интеграции в систему АСУТП ПС и использовать для этой цели стандартные международные коммуникационные протоколы - Иметь местную светодиодную сигнализацию о состоянии и функционировании устройства, а также контактную сигнализацию действия на срабатывание и обнаружения неисправности. - Иметь возможность синхронизации от внешнего источникаединого времени - Иметь русифицированные интерфейсы - В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться: - Программа, устанавливаемая на ПК, для общения персонала с устройством, включающая средства: - конфигурирования и настройки; - отображения информации текущего состояния (электричские величины в контролируемых элементах сети, состояния отключаемых элементов, сообщения о срабатывании устройства и обнаруженных неисправностях); - просмотра архива. - Документация на русском языке, содержащая: - описание принципов работы; - технические характеристики; - функциональные схемы и их описание; - рекомендации по выбору параметров настройки терми- нала; - инструкции по наладке и эксплуатации. - Необходимые испытательные (проверочные) устройства и ЗИП - В отношении надежности оборудование ССПИ ПА должно удовлетворять следующим требованиям: - Иметь среднюю наработку на отказ не менее, 125000 час; - Иметь срок службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) не менее, 25 лет; - Иметь среднее время восстановления работоспособности своих функций, описанных в эксплуатационной документации не более, 2 час; - Время установления рабочего режима не более, 10 мин; - Средняя вероятность отказа в срабатывании за год не более 10-6; - В отношении требований к фирмам– поставщикам оборудования ССПИ ПА: - Фирмы – поставщики ССПИ ПА должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств ССПИ ПА (с предоставлением списка технических специалистов по видам оборудования и их контактных данных); - Поставщик оборудования ССПИ ПА должен дать предложения по подготовке эксплуатационного персонала Заказчика в учебных центрах подрядчика или завода–изготовителя (Эти условия оговариваются Заказчиком в контракте на поставку услуг); - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться с момента ввода в эксплуатацию не менее 60 мес.; Общие требования к шкафам ССПИ ПА - Шкафы ССПИ ПА: - Должны быть двухстороннего обслуживания. При наличии на лицевой панели устройств светодиодных сигнальных индикаторов дверь шкафа должна быть прозрачной. Количество органов ручного оперативного управления должно быть минимальным; - Должно быть предусмотрено необходимое количество общепанельных ламп сигнализации; - При наличии в шкафу устройств различного функционального назначения они должны бытьразделены на независимые оперативные зоны обслуживания.; - Должны быть снабжены устройствами, позволяющими микропроцессорным устройствам выдержать перерыв в питании (без перезагрузки) до, 0,5с. - Должны иметь размеры (без учета цоколя-200 мм), мм: Высота * ширина * глубина. – 2000*800*600; - Должны соответствовать группе механического исполнения в части воздействия механиче ских факторов внешней среды М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом аппаратура, входящая в состав шкафов, должна выдерживать вибрационные нагрузки с максимальным ускорением 0,7 g в диапазоне частот от 10 до 100 Гц.; - Шкафы должны быть испытаны на устойчивость к внешним и внутренним помехам в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2007 (BEC 1-2008) и отвечать «Общим техническим требованиям к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» РД 34.35.310-97; - Должны иметь заднюю дверь для размещения оборудования на съемных петлях, распашную и разделенную на 2 створки.; - Для заземления корпусов отдельных устройств, а также экранов кабелей внутри шкафа должна быть предусмотрена специальная медная шина.; - Должны иметь приспособление для подключения к заземляющему контуру подстанции.; - Устройства ССПИ ПА должны иметь допустимые нормы по температуре и влажности воздуха, составляющие: - По температуре воздуха, -5-+45°С - По влажности воздуха (без конденсации влаги), 5-80% Технические требования к контроллерам ССПИ ПА - Требования к информационным подключениям - Количество подключаемых каналов, не менее 34;перемещен - Интерфейсы обмена информации - RS-485, Ethernet; - Типы поддерживаемых протоколов - МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104; - Скорость обмена данными в синхронном режиме, не менее 100 Бод; - Скорость обмена данными в асинхронном режиме, не менее 9600 Бод; - Требование к аппаратной части - Аппаратное резервирование – 2 комплекта; - Резервирование каналов обработки данных; Технические требования к измерительным преобразователям - Цепи переменного тока - Класс точности - Не хуже 0,5 для I, P,Q; - Номинальный ток для присоединений - Iн = 1А; - Ток термической стойкости (длительно) - 2·Iн; - Ток односекундной стойкости - 100·Iн; - Рабочий диапазон измерений - (0,1 – 30) · Iн; - Потребление на фазу при Iн, не более – 0,1 ВА; - Цепи переменного напряжения - Класс точности - Не хуже 0,2 для U, P,Q. Не хуже 0,001 Гц для f; - Линейное номинальное напряжение, В - Uн = 100 В; - Напряжение термической стойкости (длительно) - 1,5 Uн; - Напряжение односекундной стойкости - 2,5 Uн; - Рабочий диапазон напряжений - (0,2 – 1,5)· Uн; - Потребление на фазу при Uн, не более < 0,3 ВА; - Рабочая частота - Номинальная частота, Гц - fном = 50; - Рабочий диапазон частот - (0,9 –1,1) fном; - Информационный обмен - Интерфейсы обмена информации - RS 485, Ethernet; - Типы поддерживаемых протоколов - МЭК-870-5-104 ; - Скорость обмена данными в синхронном режиме, не менее - 100 бод; - Скорость обмена данными в асинхронном режиме, не менее - 9600 бод; - Служебный интерфейс - RS 232, Ethernet; - Бинарные входы - Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В - Uвх.ном = 220; - Рабочий диапазон напряжений каждого входа - (0,8-1,1) Uвх.ном; - Напряжение «срабатывания» входа - ≥ 0,7 Uвх.ном; - Напряжение «несрабатывания» входа - < 0,6 Uвх.ном - Время задержки (кроме входов предназначенных для передачи и приема блокирующих сигналов), с - 0,005; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Шкаф ПА АРКЗ с комплектом ЗИП |  | При подборе оборудования руководствоваться согласно РД Задания заводу изготовителю шифр №2266-26-ПА.4.3.ЗЗИ3 (Приложение №4 к ТТ). Функциональные и технические требования к устройствам АРКЗ: - Выполняется на микропроцессорной элементной базе; - Управление функциями в местном или дистанционном режиме управления; - Определяет факт возникновения короткого замыкания; - Определяет величину и длительность снижения напряжений во время короткого замыкания; - Фиксирует величину сброса мощности в начальный момент КЗ отдельно каждого генератора; - Контролирует величину активной мощности в предшествующем режиме; - Контролирует направление перетока активной мощности во время короткого замыкания; - Выдает управляющие воздействия с учетом величины предшествующей КЗ мощности, отключения и состояния электросетевыхэлементов; - Задание не менее четырёх ступеней; - Контроль напряжения не менее чем в двух точках распределительного устройства и выполнения функции при выводе одного из ТН в ремонт; - Измерения активной мощности не менее шести присоединений; - Блокирование функции при неисправности в цепях напряжения, а также по сигналам от внешних устройств; - Самодиагностика устройства на аппаратном уровне; - Запись осциллограммы, регистрация срабатывания алгоритмов; Технические требования к микропроцессорным устройствам ПА: - Цепи переменного тока устройств: - Номинальный ток, 1А; - Рабочий диапазон, о.е - (0,01-40) х lн; - Потребление на фазу при lн, не более 0,5ВА; - Устройства должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до30 х lн при максимальной апериодической составляющей с постоянного времени до 0,3 сек, если токовая погрешность трансформаторов тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке; - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности индикации значений фазного тока, +-0,5% - Цепи переменного напряжения устройств: - Линейное номинальное, 100В; - Напряжение термической стойкости (длительно) - 100хUн; - Напряжение односекундной стойкости - 2,5хUн; - Рабочий диапазон напряжений (0,001 - 2)хUн; - Потребление на фазу при Uн, ВА <0,5; - Потребление по 3U0 при Uн, ВА <0,5; - Пределы допускаемой основной приведенной погрешности индикации значений линейного и фазного напряжения, активной, реактивной, полной мощности, +-0,5%; - Рабочая частота устройств: - Номинальная частота, Гц - fн = 50; - Рабочий диапазон частот - (0,95 - 1,05)хfн; - Пределы абсолютной погрешности индикации частоты, Гц - ± 0,02; - Напряжение оперативного постоянного тока устройств: - Номинальное напряжение, 220В - Рабочий диапазон напряжений - (0,8-1,1)xUн; - Потребление при Uн в номин. режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт - Рн<20; - Потребление при наличии КЗ в сети - <2хРн; - Пульсация в напряжении постоянного тока не более 6% от среднего значения; - Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию защиты без перезапуска устройства, мс - до 500; - Длительность однократных перерывов питания терминала с последующим его восстановлением в условиях отсутствия требований к срабатыванию защиты с перезапуском устройства, мс – свыше 500; - Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения устройства и контакты выходных реле терминала не должны замыкаться ложно; - Терминал должен выдерживать провалы напряжения электропитания не более 30 % от номинального в течение 1 с.; - Время готовности терминала к выполнению основных функций после подекст - ачи напряжения питания оперативного тока, с – до 20; - Время полной готовности терминала после подачи питания (с учётом времени самотестирования и синхронизации с АСУ ТП) не должно превышать, с – 30; - Дискретные входа терминалов: - Постоянное номинальное напряжение входа, В – 220; - Рабочий диапазон напряжений входа, В - (0,8-1,1 )хUн; - Напряжение "срабатывания" входа, В - >0,7Uн; - Коэффициент возврата - Кв> 0,9; - Мощность, потребляемая по каждому дискретному входу при номинальном напряжении сигнала, Вт -до 1,1; - Дискретные вводы должны обеспечивать: - несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; - несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли»; - работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли» - не должен повреждаться при подаче на него напряжения обратной полярности - начальный бросок входного тока амплитудой должен быть не менее 30 мА при номинальном напряжении входного сигнала и длительности не менее 1 мс на уровне 50 % амплитудного значения - периодичность опроса сигналов должна быть не более 1,0 мс. - возможность регулирования времени задержки срабатывания дискретного входа до 20 мс с шагом не более 1 мс. - Контактные выходы терминалов: - Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала - Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать: - замыкание до 5 А, на время, 1с; - размыкание до 0,25, А; - допустимый длительное протекание тока, 5А; - Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации с индуктивной нагрузкой должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02 с при напряжении до 250 В и токе до 1 А. - Коммутационная износостойкость контактов реле должна быть не менее, 10000 циклов; - Контакты реле управления внешними цепями дискретных входов АСУ ТП должны обеспечивать коммутацию токов не менее 100 мА при напряжении постоянного тока до 250 В в цепях синдуктивной нагрузкой, с постоянной времени 0,02 с, с коммутационной износостойкостью не менее 10000 циклов; - Общие требования к терминалам - Иметь дополнительную свободно программируемую логику; - Режим работы светодиода (с фиксацией или без фиксации) устанавливается как с помощью меню терминала, так и с помощью ПО АРМ-релейщика; - Управление функциями ПА с помощью «виртуальных ключей» по месту и дистанционно по протоколу МЭК 61850-8-1 - Возможность управления ПА в режиме «Местное управление» - Возможность управления ПА в режиме «Дистанционное управление» по протоколу МЭК 61850 - Удовлетворять требованиям; - ГОСТ на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В; - РД 34.35.310-97; - Нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости; - Испытаниям в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000 (МЭК ь61000-4-1-2000); - Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени; - Иметь непрерывную диагностику; - Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам; - Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек- машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления; - Иметь два стационарных интерфейса для связи с ПТК АСУ ТП и для удаленного доступа через ПТК (АРМ РЗА); - Иметь местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности; - Осуществлять: - Регистрацию событий - Регистрацию не менее 1024 событий по времени с разрешением 0,001 с - Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в - том числе сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала - Регистрацию электромагнитных переходных процессов, связанных с короткими замыканиями и работой устройств РЗА - Регистрация сигналов/сообщений, поступающих от устройств - ПА, в процессе их работы - Регистрацию действий пользователя, связанных с изменением настроек и управлением (авторизация пользователя, изменение/переключение группы уставок, изменение файлов конфигурации и программного обеспечения, изменение режима местного/дистанционного управления, изменение матриц управляющих воздействий, неверный ввод пароля, управлениеКА и т.д.) и передачу событий в АСУ ТП в соответствии со стандартом IEC 61850-8-1 (2011) - Осциллографирование аварийных процессов; - Диапазон регулирования длительности до аварийной записи, не хуже чем, 0,1 – 0,5 с; - Максимальная длительность записи послеаварийного режима, не менее, 5с; - Регулирование максимальной длительности одной осциллограммы, с, не менее – 10; - Количество сохраняемых осциллограмм, не менее 30; - Запись «последовательности» осциллограмм (при длительности процесса, превышающей полное время регистрации в одной осциллограмме) с возможностью просмотра этой информации на одной осциллограмме; - Погрешность регистрации дискретных сигналов, не более, мс – 1,0; - Частота дискретизации аналоговых сигналов - Стандартная (IEC 60255-24). Не менее 20 точек на период; - Блокировка от длительного пуска; Формат зарегистрированных данных с возможностью конвертации в COMTRADE (IEC 60255-24); - Минимальная суммарная длина записи осциллограмм в памяти при максимальной частоте дискретизации и максимальном объеме регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов, не менее, с - 300; - Иметь русифицированные интерфейсы; - Связь с внешними устройствами - Связи с внешними цифровыми устройствами (в том числе АСУ ТП) по независимым, гальванически развязанным каналам; - Цифровой интерфейс Ethernet (оптический или медный) с поддержкой протокола МЭК 61850; - Синхронизация МП устройств ПА от Системы обеспечения единого времени АСУ ТП (СОЕВ); - В комплекте с терминалом каждого типа: - Программное обеспечение (русифицированный вариант) для: - общения с терминалами; - настройки параметров и конфигурации; - регистрации; - считывания и просмотра осциллограмм. - Документация на русском языке, содержащая: - описание принципов работы; - технические характеристики; - алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала; - рекомендации по выбору параметров настройки терминала; - инструкции по наладке и эксплуатации; - типовая форма бланка уставок. - Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств ПА (представить список технических специалистов (по видам оборудования) и их контактные данные) - Фирмы поставщики оборудования ПА должны предоставить схемы параметрирования и схемы внутренней логики. Данные для параметрирования готовит проектная документация - Поставщик должен дать предложения по подготовке в учебных центрах подрядчика или силами завода – изготовителя эксплуа тационного персонала заказчика в количестве не менее 4 чел. Условия должны быть оговорены Заказчиком в контракте напоставку услуг - Срок службы терминала (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, 25 лет; - Значение средней наработки на отказ терминала должно быть не менее, 125000ч; - Гарантийный срок эксплуатации, не менее, месяцев, 24; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.