УТВЕРЖДАЮ

- Первый заместитель директора-

- главный инженер филиала

- ПАО «РусГидро»-

- «Дагестанский филиал»

- ________________М.Ш. Магомедов

- «_____»______________2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# на проведение  экспертизы промышленной безопасности сосудов и ресиверов,

# технического диагностирования и первичного технического освидетельствования

# резервуаров и сосудов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»

ЛОТ № 19-НИР-2026-ДФ

1.Наименование закупаемой продукции.

# Проведение  экспертизы промышленной безопасности сосудов и ресиверов,

# технического диагностирования и первичного технического освидетельствования

резервуаров и сосудов филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

2.Заказчик.

Филиал ПАО «РусГидро» — «Дагестанский филиал», 368300, г. Каспийск, ул. М. Халилова, дом 5.

3.Цели и задачи.

- Продление нормативного срока службы сосудов, работающих под избыточным давлением;                                                                                                                                                                            - Определение остаточного ресурса (срока службы) сосудов, работающих под избыточным давлением;

- Подготовка документов для проведения первичной регистрации сосудов.

- Обеспечение  безопасной работы сосудов, работающих под избыточным давлением.

4.Основание на выполнение работы.

Требование Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНП)    "Правил промышленной безопасности оборудования, работающее под избыточным давлением", утверждены приказом Ростехнадзора от  15.12.2020 №536;

5.Перечень объектов:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Тип или объем (м3) | Давление (МПа) | Регистрационный номер | Место установки | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресивер № 1 (Чирюртской ГЭС-1) | 6 | 0.8 | 15217 | Комрессорное помещение Здания ГЭС-1 | До 07.09.2026 |
|  | Ресивер № 2 (Чирюртской ГЭС-1) | 6 | 0.8 | 15218 | Комрессорное помещение Здания ГЭС-1 | До 07.09.2026 |
|  | Ресивер № 3 (Чирюртской ГЭС-1) | 10 | 0.8 | 15733 | Нижний бьеф здания ГЭС-1 | До 07.09.2026 |
|  | Ресивер № 4 (Чирюртской ГЭС-1) | 10 | 0.8 | 15732 | Нижний бьеф здания ГЭС-1 | До 07.09.2026 |
|  | Ресивер № 5 (Чирюртской ГЭС-2) | 1 | 0.8 | 15556 | Машинный зал ГЭС-2 | До 07.09.2026 |
|  | Сосуд (ресирвер) №1 (Гельбахской ГЭС) | 5 | 4 | 17837 | Помещение дисковых затворов Гельбахской ГЭС | До 30.06.2026 |
|  | Сосуд (ресирвер) №2 (Гельбахской ГЭС) | 20 | 0,8 | 17838 | Помещение дисковых затворов Гельбахской ГЭС | До 30.06.2026 |
|  | Сосуд масловоздушный основной, Миатлинская ГЭС | 11.5 | 63 | 0035-А | Машинный зал | До 30.06.2026 |
|  | Сосуд масловоздушный аварийный, Миатлинская ГЭС | 6.5 | 63 | 0036-А | Машинный зал | До 30.06.2026 |
|  | Сосуд МНУ(Гергебильской ГЭС) | 4 | 40 | №17334 | Здание ГЭС | До 30.11.2026 |

6. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Начало выполнения работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.11.2026 г.

7.Требования к качеству услуг.

# Таблица 2.

| 12 | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Требование к наименованию и условному обозначению научно-технического результата |  |  |  |  |
|  | Ресивер № 1 (Чирюртской ГЭС-1) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ресивер № 2 (Чирюртской ГЭС-1) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Ресивер № 3 (Чирюртской ГЭС-1) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4 | Ресивер № 4 (Чирюртской ГЭС-1) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5. | Ресивер № 5 (Чирюртской ГЭС-2) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6. | Сосуд (ресирвер) №1 (Гельбахской ГЭС) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Сосуд (ресирвер) №2 (Гельбахской ГЭС) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Сосуд масловоздушный основной, Миатлинская ГЭС | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Сосуд масловоздушный аварийный, Миатлинская ГЭС | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.10. | Сосуд МНУ(Гергебильской ГЭС) | Заключение экспертизы промышленной безопасности с внесением в реестр Ростехнадзора | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.11. | Резервуар для хранения трансформаторного масла Р-50 техн. №1 (Ирганайская ГЭС) | Техническое диагностирование | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.12. | Резервуар для хранения трансформаторного масла Р-50 техн. №2 (Ирганайская ГЭС) | Техническое диагностирование | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.13. | Резервуар для хранения турбинного масла Р-25техн. №1 (Ирганайская ГЭС) | Техническое диагностирование | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.14. | Резервуар для хранения турбинного масла Р-25техн. №2 (Ирганайская ГЭС) | Техническое диагностирование | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.15 | Сосуд МНУ №4(Чиркейская ГЭС) | Первичное техническое освидетельствование | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к экспертизе промышленной безопасности |  |  |  |  |
|  | Анализ документации | свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (ОПО); сведения, характеризующие ОПО; лицензия на эксплуатацию ОПО; договор страхования гражданской ответственности; планы ликвидации аварий; журнал учёта инцидентов и аварий; приказы о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию; удостоверения и протоколы аттестации по промышленной безопасности ответственных лиц; акты расследования аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией объекта; предыдущие заключения ЭПБ (при наличии); предписания Ростехнадзора (при наличии) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Техническое диагностирование | -визуальный и измерительный контроль внутренней и наружной поверхностей сосуда; -контроль толщины стенок элементов сосуда ; -проверку соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами требованиям проектной и технической документации; -неразрушающий контроль сварных соединений; -замеры твёрдости основного металла и сварных соединений; -анализ результатов технического диагностирования и расчёты на прочность, включая уточнение расчётов при необходимости; -определение остаточного ресурса сосуда | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2.3. | Оформление результатов | -наименование документа; -реквизиты органа сертификации; -название сосуда; -номер регистрационного заключения; -дата выдачи. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Требования к техническому диагностированию |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Анализ документации: | -проверка наличия паспорта сосуда; -установление фактических условий эксплуатации и их соответствия паспортным данным; - анализ результатов предшествовавших диагностирований | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.2. | Техническое диагностирование | -визуальный и измерительный контроль внутренней и наружной поверхностей сосуда; -контроль толщины стенок элементов сосуда ; -проверку соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами требованиям проектной и технической документации; -неразрушающий контроль сварных соединений; -замеры твёрдости основного металла и сварных соединений; -анализ результатов технического диагностирования и расчёты на прочность, включая уточнение расчётов при необходимости; -определение остаточного ресурса сосуда | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3.3. | Оформление результатов | Акт о проведении работ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Требования к первичному техническому освидетельствованию |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Объем работ | -визуальный и измерительный контроль сосуда с внутренней (при доступности) и наружной поверхностей; -контроль толщины стенок элементов сосуда с фиксацией точек измерения; -проверку соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами требованиям проектной и технической документации; -проведение гидравлических испытаний | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4.2. | Оформление результатов | Запись в паспорт : -дату проведения освидетельствования; допустимые параметры эксплуатации; -наличие или отсутствие дефектов, их местоположение и размер; -срок следующего освидетельствования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к лицензированному виду деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности | Согласие с требованием | предоставления скан-копии оригинала документа |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
|  | - Сроки предоставления результатов | - Предоставление заключений за 10 дней до даты, указанной в таблице №1 | Согласие с требованием |  |  |

7.	Требования к участнику

7.1. Наличие у Участника закупки опыта выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности сосудов за последние 5-лет предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем объеме, не менее 30 % от НМЦ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте участника», приведенной в Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).

Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

8. Требования к документации по ценообразованию

«При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации» приложения № 1-3 Технических требований».