ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг:

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на Якутской ГРЭС-2»

Лот № __________________________________

г. Якутск

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на Якутской ГРЭС-2».

1.2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является техническое обслуживание технических средств охраны: системы периметральной охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы охранного освещения на объекте энергетики Якутская ГРЭС-2.

1.3. Существующее положение

Якутская ГРЭС-2 – генерирующий объект (тепловая электростанция) Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Якутская ГРЭС-2 | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 8 км. | Технические средства охраны ЯГРЭС-2 |  |

1.4. Иные требования и сведения общего характера. Технические характеристики оборудования.

| № п/п | Технические характеристики оборудования ЯГРЭС-2 |
| --- | --- |
| ЯГРЭС-2 |  |
| система охранного освещения |  |
| 1. | Следующее оборудование: - светильник светодиодный "Feron" 80W - 6 шт.; - ИК-прожектор (сборка из трёх модулей с кронштейном ПИК «Белая ночь») - 21 шт.; - светильник светодиодный 220В, 50 Гц, 758m, IP67, -60…+45 «Оптима» 120 LE-СКУ-22-080-0582-65Х - 41 шт.; - сумеречный выключатель с фотоэлементом для настенного монтажа IP54 - 2 шт. |
|  | охранная сигнализация периметра |
| 2 | Охранная сигнализация ограждения периметра основана на базе специального программного обеспечения «Интеллект», установленного на АРМ «Интеллект». Периметр Якутской ГРЭС-2 заблокирован охранным «Vibro» кабелем, установленным на АКЛ «Егоза», в состав которого входят: - линейные проводные датчики типа «Vibro» (смонтированы на ограждении объекта); - радиолучевые двухпозиционные средства обнаружения «РЛД «Forteza» (оборудованы места со слабо пересечённой местностью); - датчики движения РЛД – 14 шт. - Ик датчики Optex LX-802N – 9 шт. Всё применяемое оборудование имеет степень защиты от воздействий окружающей среды IP-56. Электропитание оборудования охранной сигнализации обеспечивается от сети 220 В и резервными блоками питания типа «БПР-24-05». Извещения о тревоге передаются на пост охраны и в систему охранного телевидения для активации камер охранного телевидения на данном участке. Передача данных о состоянии системы осуществляется через радиоканальный повторитель интерфейсов типа «С2000-РПИ». Периметр разделён на 10 охраняемых участков (зон). Также охранной сигнализацией заблокированы ограждения локальных зон: - участок № 1 (установлены в круг по периметру кабель «Vibro»); - участок № 2 (установлено в круг по периметру решётчатое ограждение с кабелем «Vibro») |
|  | системы контроля доступа |
| 3 | Основана на базе специального программного обеспечения «Интеллект», установленного на АРМ, сервер «Интеллект», которая включает в себя следующее оборудование и сооружения: Установлены 65 комплекта на двери зданий и сооружений в комплект входят: (считыватели Parsec 2 шт., электромагнитный замок 2 шт., контролеры Аpollo-4sl-2sl-ANI 100-ASM 48, копка аварийного отключения электромагнитных замков 1шт.; КПП №1 – совмещённый для прохода людей и проезда автомобильного транспорта на основную промышленную площадку объекта. Находится в здании главной проходной, Оборудован: - электромеханическими турникетами «Praktika T02» (2 шт.) с функциями контроля и управления доступом (автоматизированная система пропуска персонала и табельного учёта); - досмотровой площадкой для проезда автомобильного транспорта в составе: - основные откатные фирмы «Came» и вспомогательные механизированные распашные ворота фирмы «Carmega» шириной 6 м; - противотаранный шлагбаум БЗП МАК 10-4- с приводом; - принтер для печати электронных пропусков Evolis Primacy; - сканер документов; - АРМ бюро пропусков; - Телевизор для отображения прохода персонала; -локализатор взрыва «Фонтан»; - детектор взрывчатых веществ «Пилот-М»; - Сервер № 5 -противотараное устройство покат 5000 с электроприводами; - эстакада; - колёсоотбои; - сканер для осмотра днища автомобиля; - ручным металлодетектором (1шт.); - зеркало для осмотра днища автомобиля (досмотровое зеркало Шмель-3Н); - стационарным металлодетектором (1 шт.). КПП №2 – для проезда автомобильного транспорта на основную промышленную площадку объекта. Оборудован: - досмотровой площадкой для проезда автомобильного транспорта в составе: - основные откатные фирмы «Came» и вспомогательные механизированные распашные ворота фирмы «Carmega» шириной 6 м; - противотаранный шлагбаум БЗП МАК 10-4- с приводом; -противотараное устройство покат 5000 с электроприводами; - зеркало для осмотра днища автомобиля (досмотровое зеркало Шмель-3Н); -локализатор взрыва «Фонтан»; - детектор взрывчатых веществ «Пилот-М»; - эстакада; - колёсоотбои; - сканер для осмотра днища автомобиля; - ручным металлодетектором (1шт.); КПП №3 – совмещённый для прохода людей и проезда автомобильного транспорта на вторичную промышленную площадку объекта. Оборудован: - электромеханическими турникетами «Praktika T02» с функциями контроля и управления доступом (автоматизированная система пропуска персонала и табельного учёта); - досмотровой площадкой для проезда автомобильного транспорта в составе: - основные откатные фирмы «Came» и вспомогательные механизированные распашные ворота фирмы «Carmega» шириной 6 м; - противотаранный шлагбаум БЗП МАК 10-4- с приводом; -противотараное устройство покат 5000 с электроприводами; - эстакада; - колёсоотбои; - сканер для осмотра днища автомобиля; - детектор взрывчатых веществ «Пилот-М»; - ручным металлодетектором (1шт.); -локализатор взрыва «Фонтан»; КПП №4 – для проезда автомобильного транспорта по автомобильной дороге, ведущей на основную промышленную площадку объекта Оборудован: - досмотровой площадкой для проезда автомобильного транспорта в составе: - зеркало для осмотра днища автомобиля (досмотровое зеркало Шмель-3Н); - вызывная панель Stelberry c микрофоном (2 шт); - микрофон на стольный Stelberry (2 шт.) - Электромагнитный замок на входную дверь; - считыватель для электронных пропусков; -пултьтДУ от шлагбаума Came (2 шт); - тумбу шлагбаума Alutech BV-5 и стрелу круглого сечения, стойка приема стрелы. ( (Шлагбам в сборе). |
|  | Система охранная телевизионная (СОТ) |
| 4 | Система охранная телевизионная (СОТ) выполнена на основе интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Интеллект». Состоит из: - видеосерверов HP ProLiant DL360 Gen9 (4 компл.); - мониторов отображения информации (8 шт., установлены на главной проходной в комн. 109). СОТ включает в себя 120 видеокамер цветного изображения высокого разрешения с функцией ИК подсветки, в том числе 60 наружных всепогодных, установленных по периметру охраняемой территории и на зданиях. В ПО «интеллект» выведено 108 видеокамер остальные 12 на автономных видеорегистраторах. Типы видеокамер: - IP видеокамера сетевая уличная Trassir (49 шт.) - IP видеокамера сетевая уличная Samsung (2 шт.); - IP видеокамера сетевая антивандальная купольная Samsung (40 шт.); - взрывозащищённая сетевая IP видеокамера SNB-5004Р Taxuon (2 шт.); - IP видеокамера сетевая антивандальная купольная поворотная Samsung (6 шт.); - IP видеокамера с записью звука DS-2CD2543G0-IS (6 шт); - Видеокамера уличная DS-I456 (3 шт); - IP видеокамера сетевая уличная Redline RL-IP22P-S (4 шт.); - IP видеокамера с записью звука DS-I252W (4 шт.); - IP видеокамера с записью звука DS-I252M (1 шт.); - IP видеокамер DS-2CD2543G0-IS (3 шт); - Видеорегистратор Hi-watch DS-N304P (1 шт.); - Монитор ЛOC E970S (1 шт.); - Монитор Samsung zn23 (18 шт.); - Видеопанель Samsung (видео стена) (4 шт.); - АРМ (видео стена) персональный компьютер (1 шт.); - Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U10BS2+D1 (5 шт.); - Источник бесперебойного питания ENTEL 3000 (1 шт.); - Видеорегистратор Hi-Watch DS-N304W (4 шт.); - Видеорегистратор Hikvision DS-7604NI-K1/4P (1 шт.); - Видеорегистратор Redline RL-MHD16x2 (1 шт.); - микрофон Stelberry M-90 (6 шт.). Приёмопередатчики «TFortis PSW-2G 6F+» (27 шт.) и коммутаторы «Cisco»: 3850 12S – (3 шт), 2960-X 48 – (2 шт.), 2960-X 24 (4 шт.), 3850R 24T 24 (1 шт.), Коммутатор UniFi 48 (1 шт.). Панель управления скоростными камерами – на базе ПО «Интеллект». Все серверы работают в локальной сети охраны объекта. Продолжительность хранения информации на сервере не менее30 дней. |
|  | системы охранной сигнализации |
| 5 | Система охранной сигнализации, которая включает в себя следующее оборудование: -Пульт контроля управления С2000М (2шт.); -Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 В Ethernet С2000-Ethernet (2 шт.); -Преобразователь интерфейсов RS-232 в Ethernet МОХА (2 шт.); -Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ (13 шт); -Блок защиты линии БЗЛ (23 шт.); -Контроллер двухпроводной линии C2000-КДЛ (18 шт.); -Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 (13 шт.); -Шкаф пожарной сигнализации ШПС (19 шт.); -Блок управляющих реле С2000-СП-1 (17 шт.); -Резервированный источник питания РИП-12 (16 шт.); -Блок индикации С2000БИ SMD (6 шт.); -Аккумулятор 17А/ч (32 шт.); -Приёмник тревожных радио кнопок RR-701R20 (1 шт.); -Приёмник тревожных радио кнопок RR-701R (1 шт.); -Ретранслятор RR-701RET (1 шт.); -Тревожная радио кнопка RR-701T (28 шт.); -Блок проводной объектовый БПО-8 (1 шт.); -Приемопередатчик Струна-5-5 (1 шт.) -Извещатель охранный магнита-контактный С2000-СМК Эстет (469 шт.); -Извещатель охранный магнита-контактный ИО 102-6 (90 шт.); -Извещатель охранный магнита-контактный ИО 102-5 (78 шт.); -Извещатель охранный оптико-электронный объёмный С2000-ИК (305 шт.); -Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (кнопка ТС) C2000-КТ (21 шт.); -Извещатель охранный поверхностный вибрационный С2000-В (7 шт.); -Извещатель охранный объёмный комбинированный (инфракрасный + СВЧ) Сокол-2 (3 шт.); -Извещатель магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" (33 шт.); -Адресный расширитель С2000-АР1 (24 шт.); -Адресный расширитель С2000-АР8 (1 шт.); - Сервер на базе (HP на базе intel Xeon® CPU E5-2630 2 процессора, 128Гб ОЗУ, 8 жёстких дисков.); - Программное обеспечение интегрированной системы охраны «Интеллект» |
|  | систему обработки информации и связи |
| 6 | Система обработки информации и связи, которая включает в себя следующее оборудование: -коммутатор управляемый Tfortis PSW-2G 6F+ в количестве (27 шт.); -коммутатор cisco catalyst 3850 12 port SFP IP Base в количестве (3 шт); -коммутатор cisco catalyst 3850 24 Port PoE IP Base в количестве (1 шт); -коммутатор cisco catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base в количестве (1) шт.; -коммутатор cisco catalyst 2960-X 48 GigE 4 x 1G SFP LAN Base в количестве (1 шт.); -коммутатор cisco catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base в количестве (2 шт.); -коммутатор cisco catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W 4 x 1G SFP LAN Base в количестве (4 шт.); - коммутатор UniFI swicth 48 в количестве (1 шт); - Модуль SFP-1000BASE-LX/LH transceiver module for MMF and SMF 1300-nm wovelength, dual LC/PC connector в количестве (7, 2, 4, 4, 2 шт); - источник бесперебойного питания Entel 1500 BA/1000 Вт; - источник бесперебойного питания Entel 6000 BA/4200 Вт; - источник бесперебойного питания Entel 1000 BA/700 Вт; - сервер HP ProLiant DL3360 Gen 9 8SFF на базе intel Xeon® CPU E5-2630 2 процессора, 128Гб ОЗУ, 8 жёстких дисков в количестве (6 шт.); - АРМ на Базе HP в количестве (9 шт). - Монитор HP zn 23 (18 шт.); - КВМ консоль (2 шт); - Пульты Громко говорящей связи «Amtel» (10 шт.); - Сервер громко говорящей и оперативной связи «Amtel» ( 5 шт.); -Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный LS-25(T) (12 шт.); -Громкоговоритель рупорный всепогодный LS-25(T) (61 шт); -Громкоговоритель кабинетный B-406(T) (24 шт.); -Громкоговоритель кабинетный двунаправленый СР-66(Т); |

- Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1.Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуг / этапа услуг |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателй, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.3. | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.5. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.6. | Проведение срочного ремонта |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.8. | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надежность работы системы охраны периметра. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.9. | Комплексная проверка работы системы охранной периметральной сигнализации на объекте. |  |  | Условная единица | 1 |
| 1.10 | При выходе из строя оборудования произвести замену. |  |  | Условная единица | 1 |
|  | 2. Система контроля доступа |  |  |  |  |
| 2.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.3. | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.4. | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.5. | Проверка работоспособности электродвигателей открытия закрытия ворот, противоторанного устройства. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.6. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.7. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.8. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.9. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.10 | Проведение срочного ремонта |  |  | Условная единица | 1 |
| 2.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3. Система охранного освещения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проверка работоспособности системы в целом |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.2 | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.3 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.4 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.5 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.6 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.7 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.8 | проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.9 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.10 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.11 | Проведение срочного ремонта |  |  | Условная единица | 1 |
| 3.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4. Система охранная телевизионная |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проверка работоспособности системы в целом. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.2 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС, производить чистку, замену термопасты, смазку кулеров охлаждения. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.3 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.4 | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.5 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения настройка отображения сеток, и отображения видеокамер. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.6 | Проверка настроек камер, видеорегистраторов и передающей аппаратуры, кабельных трас, и коммутационных коробок. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.7 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.8 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.9 | Проведение срочного ремонта |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.10 | При выходе из строя оборудования произвести замену. |  |  | Условная единица | 1 |
| 4.11 | Проверка состояния аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания. |  |  | Условная единица | 1 |
| 5. Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | Условная единица |  | 1 |
| 5.2. |  | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица |  | 1 |
| 5.3. |  | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица |  | 1 |
| 5.4. |  | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица |  | 1 |
| 5.5. |  | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов | Условная единица |  | 1 |
| 5.6. |  | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица |  | 1 |
| 5.7. |  | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | Условная единица |  | 1 |
| 5.8. |  | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | Условная единица |  | 1 |
| 5.9 |  | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранной сигнализации. | Условная единица |  | 1 |
| 5.10 |  | Проведение срочного ремонта | Условная единица |  | 1 |
| 5.11 |  | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица |  | 1 |
| 6.Система обработки информации и связи |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Проверка работоспособности системы в целом | Условная единица |  | 1 |
| 6.2. |  | Проверка дисковых массивов на серверах, на наличие ошибок, проверка и диагностика, работоспособности сервера, операционной системы. | Условная единица |  | 1 |
| 6.3. |  | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица |  | 1 |
| 6.4. |  | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс, базовых станций, усилителей сигнала (антенн) и системы питания охранной связи. | Условная единица |  | 1 |
| 6.5. |  | Проверка и диагностика оптических трасс и оптических пачкордов. | Условная единица |  | 1 |
| 6.6. |  | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | Условная единица |  | 1 |
| 6.7. |  | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица |  | 1 |
| 6.8. |  | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица |  | 1 |
| 6.9. |  | Проверка и диагностика коммутационного оборудования проверка связи между коммутаторами. | Условная единица |  | 1 |
| 6.10 |  | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица |  | 1 |
| 6.11 |  | Проведение срочного ремонта. | Условная единица |  | 1 |
| 6.12 |  | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица |  | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029. Обслуживание производится согласно графику, указанному в Таблице 3.

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № | Наименование услуги | Периодичность обслуживания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации |  |  |  |
| 1.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |  |
| 1.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визуальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | 1 раз в месяц |  |
| 1.3 | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |  |
| 1.4 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |  |
| 1.5 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 1.6 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |  |
| 1.7 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |  |
| 1.8 | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надежность работы системы охраны периметра. | 1 раз в месяц |  |
| 1.9 | Комплексная проверка работы системы охранной периметральной сигнализации на объекте. | 1 раз в месяц |  |
| 1.10 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |  |
|  | 2. Система контроля доступа |  |  |
| 2.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |  |
| 2.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. | 1 раз в месяц |  |
| 2.3 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |  |
| 2.4 | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. | 1 раз в месяц |  |
| 2.5 | Проверка электродвигателей открытия закрытия ворот, противотаранного устройства, настройка концевых механизмов. | 1 раз в месяц |  |
| 2.6 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания | 1 раз в месяц |  |
| 2.7 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |  |
| 2.8 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 2.9 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |  |
| 2.10 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |  |
| 2.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |  |
| 3. Система охранного освещения |  |  |  |
| 3.1 | Проверка работоспособности системы в целом | 1 раз в месяц |  |
| 3.2 | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |  |
| 3.3 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 3.4 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. | 1 раз в месяц |  |
| 3.5 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов | 1 раз в месяц |  |
| 3.6 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |  |
| 3.7 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС | 1 раз в месяц |  |
| 3.8 | проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | 1 раз в месяц |  |
| 3.9 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. | 1 раз в месяц |  |
| 3.10 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. | по мере необходимости |  |
| 3.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |  |
| 3.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |  |
| 4. Система охранная телевизионная |  |  |  |
| 4.1 | Проверка работоспособности системы в целом. | 1 раз в месяц |  |
| 4.2 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС, производить чистку, замену термопасты, смазку кулеров охлаждения. | 1 раз в месяц |  |
| 4.3 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |  |
| 4.4 | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |  |
| 4.5 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения настройка отображения сеток, и отображения видеокамер. | 1 раз в месяц |  |
| 4.6 | Проверка настроек камер, видеорегистраторов и передающей аппаратуры, кабельных трас, и коммутационных коробок. | 1 раз в месяц |  |
| 4.7 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер | 1 раз в месяц |  |
| 4.8 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в три месяца |  |
| 4.10 | Проведение срочного ремонта | по мере необходимости |  |
| 4.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену | по мере необходимости |  |
| 4.12 | Проверка состояния аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания. | 1 раз в три месяца |  |
| 5.Система охранной сигнализации |  |  |  |
| 5.1 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | 1 раз в месяц |  |
| 5.2 | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |  |
| 5.3 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |  |
| 5.4 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 5.5 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов | 1 раз в месяц |  |
| 5.6 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |  |
| 5.7 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | 1 раз в месяц |  |
| 5.8 | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |  |
| 5.9 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранной сигнализации. | 1 раз в месяц |  |
| 5.10 | Проведение срочного ремонта | по мере необходимости |  |
| 5.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену | по мере необходимости |  |
| 6.Система обработки информации и связи |  |  |  |
| 6.1 | Проверка работоспособности системы в целом. | 1 раз в месяц |  |
| 6.2 | Проверка дисковых массивов на серверах, на наличие ошибок, проверка и диагностика, работоспособности сервера, ОС. | 1 раз в месяц |  |
| 6.3 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 6.4 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс, базовых станций, усилителей сигнала (антенн) и системы питания охранной связи. | 1 раз в месяц |  |
| 6.5 | Проверка и диагностика оптических трасс и оптических пачкордов. | 1 раз в месяц |  |
| 6.6 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | 1 раз в месяц |  |
| 6.7 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |  |
| 6.8 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |  |
| 6.9 | Проверка и диагностика коммутационного оборудования проверка связи между коммутаторами. | 1 раз в месяц |  |
| 6.10 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |  |
| 6.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |  |
| 6.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |  |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями ст. 217 раздела 10 Трудового кодекса РФ Подрядчик должен иметь службу (отдел, специалиста) по охране труда и технике безопасности. При выполнении работ все рабочие должны соблюдать требования норм СНиП 12-03-2001 и обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, рукавицами, перчатками. Услуга должна осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н; Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Порядком проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго» (Приложение 1). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование | Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, согласованным с Заказчиком, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляется Исполнителем. Стоимость запасных частей, применяемых при проведении технического обслуживания представляется Заказчику для оплаты согласно отдельному счету по факту. | Согласие с требованием |  |
| 1.4.5. |  | Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу | Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам), специалистов не менее 3-х чел., на право производство отдельных несложных работ по обслуживанию электрооборудования (электромонтёр, электромонтажник, мастера и т.п.). с квалификационной группой по электробезопасности не ниже II. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат Работ должен обеспечивать достижение следующих гарантированных показателей: | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2024г. № 1046 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса» | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности услуг должны соответствовать: | Оказываемые услуги должны обеспечивать выполнение необходимых и достаточных мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и других норм действующих на территории Российской Федерации, правил внутреннего распорядка и дисциплины, правил передвижения автотранспортных средств на территории Заказчика, транспортировки мусора и отходов, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при оказании услуг, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Отчетным периодом для приемки оказанных услуг является календарный месяц. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказании услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора. | ### Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | При внештатных ситуациях техническое обслуживание систем ИТСО объекта должно осуществляться круглосуточно (без выходных и праздничных дней). | ### Заказчик имеет право вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности, ложного срабатывания или отказа обслуживаемого оборудования во в нерабочее время. Специалист Исполнителя должен явиться к Заказчику в течение 2 часов после поступления вызова. Вызов специалиста производится телефонограммой Исполнителя с записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем ИТСО. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | ### В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика в выходной или праздничный день Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течении 3 часов. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | ### Исполнитель должен немедленно прибыть на объект Заказчика для устранения отказа обслуживаемого оборудования. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | В случаях возникновения срочной потребности для обеспечения непрерывной работы Заказчика по его заявке Исполнитель обязан предоставить оборудование взамен изъятого или вышедшего из строя на время ремонта или ожидание длительной доставки с завода изготовителя. Технические характеристики оборудования, предоставленного Исполнителем, должны быть аналогичны техническим характеристикам оборудования, изъятого на ремонт. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, поставленного на замену, осуществляется Исполнителем в рамках действующего договора. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель обязан предоставлять промежуточную информацию во время ремонтных мероприятий в виде: электронного письма на предоставленный электронный адрес Заказчика либо телефонным звонком. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы незамедлительно в случае отсутствия оперативной замены оборудования или проведения долгосрочного ремонта срок выполнения 14 календарных дней, при необходимости продления сроков ремонта (в том числе из-за наличия форс мажорных обстоятельств) направить уведомления в письменной форме в адрес Заказчика с указания предварительных сроков выполнения работ. | ### Согласие с требованием |  |

3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.

- Приложения

- Порядок проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к оформлению и составлению предложений.

Составил: 
Ведущий специалист ГБ, ГОиЧС				Бадяев И.В.

Согласовано:

И.о. начальника ОРО УБ						Павлов А.А.