ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг:

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на объектах энергетики Якутской ГРЭС»

Лот № _______________________________

г. Якутск

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на объектах энергетики Якутской ГРЭС».

1.2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является техническое обслуживание технических средств охраны: системы периметральной охранной сигнализации и охранного освещения, системы охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации на объекте энергетики Якутская ГРЭС.

1.3. Существующее положение

Якутская государственная электрическая станция (ГРЭС) – действующий объект энергетики, основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии.

Выработанная станцией электроэнергия поступает в городские электрические сети, тепловая энергия – на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение объектов г. Якутска и посёлков, находящихся в непосредственной близости от Якутской ГРЭС (ЯГРЭС).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Якутская ГРЭС | Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского 2. | Технические средства охраны ЯГРЭС |  |

1.4. Иные требования и сведения общего характера. Технические характеристики оборудования.

| № п/п | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- |
| ЯГРЭС |  |
| 1. | Охранное освещение территории и периметра ограждения: Общее наружное освещение имеется на всей территории ЯГРЭС. 1. 43 светодиодных прожектора СДС-25-2000; 2. 22 светильника с лампами ДРЛ-250 и 10 светодиодных светильника СДС-90-8500; 3. Светильник светодиодный «Консул 1-У-20 Периметр» - 71 шт., «E-Street 20-220AC-Ш-УХЛ1» 69 шт, «Светильники Niteos» 29 шт, общее число основного освещения 87 шт., общее число тревожного освещения 82 шт. 4. Релейный блок - 4 исполнительных реле С2000-СП1; |
|  | Охранная сигнализация ограждения: Радиоканальный повторитель интерфейсов типа «С2000-РПИ», «С2000-БКИ». Система охраны периметра основана на базе специального программного обеспечения «Bolid», установленного на АРМ «Орион» PRO. Периметр Якутской ГРЭС оборудован охранными извещателями: -линейными проводными типа «Рельеф» (смонтированы на ограждении объекта); -линейными радиоволновыми серии «FMW» (оборудованы места со слабо пересеченной местностью) и «СП4У40» (оборудованы сложные участки периметра – под зданиями, технологическими трубопрводами); -вибрационными средствами обнаружения «Трезор-В04»; -активными уличными ИК-извещателями 100 м «SL-350QN»; -активными уличными ИК-извещателями 200м «SL-650QN»; -активными уличными ИК-извещателями 40м «AX-130TN»; -активными уличными ИК-извещателями 60м «AX-200TN»; -уличными пассивными ПИК-извещателями «LX-802N»; -извещателями охранными магнитоконтактными «ДПМ-1». Все применяемое оборудование имеет степень защиты от воздействий окружающей среды IP-56. Электропитание оборудования охранной сигнализации обеспечивается от сети 220 В и резервными блоками питания типа «БПР-24-05». Состав оборудования системы охранной сигнализации периметра: Наименование и техническая характеристика; Тип, марка; Единица измерения; Количество. Компьютер i3_550/2GE1333D/SATA6/2T250G7/5HSA/DVD±RWT /2GLAN/C/2US/IPMI+/700W/RMK/CAR1S/MICROSOFT FQC-04671 Win Pro 7 SP1 32-bi/MSE; Storm 1310N5; к-т; 1. КомпьютерПК Intel Core i3 8100, 4x3600 МГц, 4 ГБ DDR4, HDD 500 ГБ, DVD-RW; ПК HP 290 G2 [3ZD16EA]; шт.; 1. Монитор; V243HAObd; шт.; 2. Комплект клавиатура и манипулятор мышь; P2000 Black PS/2; шт.; 1. Источник бесперебойного питания Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V; SUA1500I; шт.; 1. Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000 ВА с ЖК-индикатором,230 В; SMT3000I; шт.; 1. Бокс на 6 модулей; 68306; шт.; 1. Бокс на 4; 68304; шт.; 1. Пульт контроля и управления АЦДР.426469.027 РЭ; С2000М; шт.; 1. Блок контроля и индикации АЦДР.426469.030 ЭТ; С2000-БКИ; шт.; 3. Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой; С2000-ПИ; шт.; 14. Бокс коммутационный; шт.; 10. Контроллер двухпроводной линии связи; С2000-КДЛ; шт.; 5. Блок сигнально-пусковой адресный; С2000-СП2; шт.; 4. Адресный расширитель; С2000-АР1 исп.03; шт.; 98. Адресный расширитель; С2000-АР8; шт.; 1. Блок защитный коммутационный АЦДР.426475.002-01; БЗК; шт.; 5. Блок питания резервированный; СКАТ-2400; шт.; 7. Аккумулятор 12 В, емкость 12 А/час; DTM1212; шт.; 12. Источник бесперебойного питания, 24В, 2А, 70ВА; SKAT-24-2.0-DIN; шт.; 8. Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач; DTM 1207; шт.; 14. Источник бесперебойного питания 24В, 1,5А; СКАТ-2400М; шт.; 4. Аккумуляторная батарея 12В, 4,5Ач; DTM 12045; шт.; 4. Прибор приемно-контрольный АЦДР.425533.001-01 РЭ; Сигнал-20П SMD; шт.; 6. Прибор приемно-контрольный АЦДР.425513.010 РЭ; Сигнал-10; шт.; 20. Извещатель радиоволновый двухпозиционный; FMW-3/2Т; шт.; 10. Извещатель радиоволновый двухпозиционный; FMW-3Т; шт.; 8. Извещатель радиоволновый однопозиционный 4372-43071246-062 РЭ; Зебра; шт.; 4. Извещатель радиоволновый двухпозиционный; Forteza 50; шт; 1. Извещатель магнитоконтактный; ИО-102-20/Б3 М (СМК-20); шт.; 12. Извещатель вибрационный; TREZOR-V02; шт.; 16. Кабельный чувствительный элемент; КЧЭ-V; м; 3850. Активный уличный ИК-извещатель 100м, 10,5 – 30 В, 460мА, от -60 до +60 °С; SL-350QN; шт.; 12. Активный уличный ИК-извещатель 200м, 10,5 – 30 В, 460мА, от -60 до +60 °С; SL-650QN; шт.; 4. Активный уличный ИК-извещатель 40м, 10,5 – 30 В, 460мА, от -60 до +60 °С; AX-130TN; шт.; 3. Активный уличный ИК-извещатель 60м, 10,5 – 30 В, 460мА, от -60 до +60 °С; AX-200TN; шт.; 3. Уличный пассивный ПИК извещатель,12 В, 25мА, зона 24х2 м, -35 до +50 оС; LX-802N; шт.; 39. Инфракрасный извещатель уличный; «Сплав SL70»; шт.; 3. Извещатель охранный магнитоконтактный; ДПМ-1; шт.; 10. Вибрационного средства обнаружения - блок электронный; Трезор-В04; шт.; 11. Плата канала низких частот (НЧ); Трезор-В04; шт.; 13. Плата канала высоких частот (ВЧ); Трезор-В04; шт.; 13. Кабель чувствительный (КЧ); Трезор-В04; м; 3850. |
|  | Система охранного телевидения: Состав оборудования системы охранного телевидения: Общее количество видеокамер – 85 (черно-белого и цветного изображения), в том числе 53 наружных, которые обеспечивают наблюдение за всей территорией станции. Видеосерверы оборудованы на базе «Nero station Trassir». Программное обеспечение «Trassir». Все серверы находятся в общей локальной сети объекта. Мониторы отображения информации с камер видеонаблюдения установлены на постах охраны № 1 и № 2 и в помещении ЦЩУ. Видеокамеры – всепогодные, установлены по периметру охраняемой территории и в Главном корпусе. Типы видеокамер: -МВК08 АРД – видеокамера черно-белого изображения; -МВК-08Ц АРД – видеокамера с функцией «день-ночь» (автоматический переход в режим черно-белого отображения информации при недостаточной освещённости); -DS-2CE19H8T-AIT3ZF - видеокамера с функцией «день-ночь» (автоматический переход в режим черно-белого отображения информации при недостаточной освещённости); -DS-2CD2143GO-IS - видеокамера с функцией «день-ночь» (автоматический переход в режим черно-белого отображения информации при недостаточной освещённости); -LTV CCH-240 – цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD8А46G0-IZ/UH - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD7146G0-IZS - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления с встроенным микрофоном для записи звука. -DS-2CD2323G0-IS - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -AT-NC-2E4MP-2.8/M(3B) - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD883F-E5 - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD2123G0-IS - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DH-IPC-HWD223OTP-AS-0280B - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD2323G0-I3 - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DH-SD49225T-HN-S2 - цветная видеокамера поворотная 360, высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD2143G0-I - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD2T43G0-IS - - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD2532F-IS - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -HIWATCH DS-I200 E - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DH-IPC-HFW2249SP-S-IL-0280B - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD7153-E - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -DS-2CD4024F-A4 - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. -HiWATCH DS-I214 B - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления с встроенным микрофоном для записи звука. -HiWATCH DS-I252 M - цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «день-ночь», механическим ИК-фильтром и режимом накопления. Приемо-передатчики «АПВС» и «Тахион», панель управления скоростными камерами – Ai-CO97. -Optimus IP-E012.1 (2.8.) P H.265 - видеокамера с функцией «день-ночь» (автоматический переход в режим черно-белого отображения информации при недостаточной освещённости); -Optimus IP-E021.3 (3.6) P - видеокамера с функцией «день-ночь» (автоматический переход в режим черно-белого отображения информации при недостаточной освещённости); -IP Видеорегистратор Optimus NVR 8328. (1 шт.) -IP Видеорегистратор Hikvision. (3 шт.) -IP Видеорегистратор Hi-watch DS-H204UA (1 шт.); -Видео сервер «Nero station 8800R 128» (2 шт.) -АРМ Trassir (2 шт.) -Видеорегистратор Trassir (1 шт.) -KVM консоль, встроенная 17 ЖК-панель с полноформатной клавиатурой и тачпадом (1 шт.) -POE коммутаторы (12 шт.): А) 8 портовых (8 шт.) Б) 24 портовых (4 шт.) В) 4 портовых (2 шт.) Г) 16 портовых (2 шт.) Д) 12 портовый (1 шт.) -ИБП APC 2200 (2 шт.) -ИБП СКАТ 2U (1 шт.) -ИБП APC (1 шт.) -ИБП Rucelf 3000 (1 шт.) -ИБП Rucelf 1400 (2 щт.) -ИБП DEXP IEC-E 650VA (1 шт.) -Сервер видеонаблюдения (2 шт.) -Полка расширения жестких дисков (1 шт.) -Телевизор Aceline 40FEN2 (2 шт.) -Монитор (7 шт.) -АРМ для вывода на посты видеонаблюдения (4 шт.) -Жесткие диски (30 шт.) Продолжительность хранения информации на сервере – не менее 30 суток. |
|  | СКУД (система контроля управления доступа): Состав оборудования системы контроля и управления доступом: -стационарный арочный металлодетектор «Smart Scan A2SE» (1 шт.), -средство принудительной остановке противотаранное устройство ПОКАТ-5000У (1 шт.) -противотаранный шлагбаум ТОР ПТШ 6000М. 3С (1 шт.) -ворота распашные с (2 шт.) электроприводами - ворота откатные с (1 шт.) электроприводом. - турникет «PERCo» «Трипод» (3 шт.) -детекторы взрывчатых веществ Пилот-М (1 шт.) -Универсальный контроллер замка/турникета, RS-485, 12В, 0,4А С2000-2 НВП Болид (35 шт.) -Считыватель бесконтактных карт HID, EM-Marin, 12В, 80мА, RS-485, IP67, от - 40°С до +40°С С2000-Proxy НВП Болид (70 шт.) -Замок электромагнитный, ML500 (43 шт.) -С 2000 КДЛ (6 шт.) -С2000-2 (48 шт.) - С2000 BioAccess (4 шт.) - Ручной металлодетектор «Garret super wand» (2 шт) - Ручной металлодетектор «Блок пост РД-300» (1 шт.) -Кнопка аварийного открытия двери УДП 513-3М исп.01 Болид (43 шт.) -Датчик открытия двери СМК (43 шт.) -АРМ бюро пропусков (1шт.) -АРМ проходная для отображения прохода персонала (2 шт.) -Монитор для АРМ (3 шт.) -Сервер Орион Про (1 шт.) -Телевизор Samsung для отображения прохода персонала (1 шт.) -Доводчик 2-х скоростной, для дверей массой до 120 кг, -45ºС +45ºС. QM-D230EN5 Quantum (53 шт.) -Источник бесперебойного питания 12В, 3А СКАТ-1200М Бастион (43 шт.) -Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач GS 1212 (35 шт.) -Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М НВП Болид (1 шт.) -Преобразователь/повторитель интерфейсов RS-485/RS-232 с гальванической развязкой С2000-ПИ НВП Болид (1 шт.) АРМ отображения прохода персонала у руководителя (1 шт.) |
|  | Охранная сигнализация критических элементов: Состав оборудования ситема охранная сигнализация критических элементов: - Контроллер адресной двухпроводной подсистемы, шт. С2000-КДЛ (6 шт.) - Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, шт. С2000-СМК (45 шт.) - Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, исп. 03, шт. С2000-ИК (50 шт.) - Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный, исп. 04 С2000-ИК (56 шт.) - Блок бесперебойного питания (12 В/3 A), шт. Скат–12-3,0-din (6 шт.) - Аккумуляторная батарея (7Ахч), шт. DTM 1207 (6 шт.) - Шкаф настенный (300х350х185), шт. Бокс 101Rx 7MR5 (6 шт.) - КС-4 (455 шт.) -Извещатель разбития стекла PATROL 501 (23 шт.) -Извещатель магнитоконтактный объемный ИО-102-5 (10 шт.) -Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20А2М (21 шт.) -Извещатель радиоволновой объемный ФОН-3Т (ИО-407-14\2) (18 шт.) -Модуль подключения питания (6 шт.) -Оповещатель сетевой ЕхООПС-18-Р (1 шт.) -Оповещатель звуковой ЕхООП3-2В-Р (1 шт.) -Прибор приемно-контрольный на 10 шлейфов Сигнал-10 (1 шт.) -Блок контрольный-пусковой С2000-КПБ (1 шт.) -Клавиатура светодиодная С2000-КС (1 шт.) -Преобразователь интерфейса RS485/RS232 С2000-ПИ (2 шт.) -Батарея аккумуляторная 12В 17Ахч CSB GP 12170 (2 шт.) -Шкаф охранной сигнализации со встроенным РИП 12 АЦДР. 425642.001 (1 шт.) -Оповещатель свето-звуковой Астра-10 исп.3 (2 шт.) |

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации и охранного освещения |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 1.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | Условная единица | 1 |
| 1.3. | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 1.5. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 1.6. | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 1.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 1.8. | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надёжность работы системы охраны периметра. | Условная единица | 1 |
| 1.9. | Комплексная проверка работы системы на объекте. | Условная единица | 1 |
| 1.10 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.11 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.12 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
|  | 2.Система охранной сигнализации. |  |  |
| 2.1. | Проверка работоспособности системы в целом | Условная единица | 1 |
| 2.2. | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | Условная единица | 1 |
| 2.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 2.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 2.5. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 2.6. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | Условная единица | 1 |
| 2.7. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 2.8. | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 2.9. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС | Условная единица | 1 |
| 2.10 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | Условная единица | 1 |
| 2.11 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 2.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
| 3. Система контроля доступа |  |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 3.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. | Условная единица | 1 |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 3.4 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 3.5 | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. | Условная единица | 1 |
| 3.6 | Проверка электродвигателей открытия закрытия ворот, противотаранного устройства. | Условная единица | 1 |
| 3.7 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания | Условная единица | 1 |
| 3.8 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 3.9 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения | Условная единица | 1 |
| 3.10 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 3.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
| 4. Система видеонаблюдения |  |  |  |
| 4.1. | Проверка работоспособности системы в целом. | Условная единица | 1 |
| 4.2. | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок. | Условная единица | 1 |
| 4.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 4.4. | Проверка настроек камер и передающей аппаратуры | Условная единица | 1 |
| 4.5. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 4.6. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 4.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 4.8. | Проверка коммутационного и сетевого оборудования системы. | Условная единица | 1 |
| 4.9. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер сетевых и оптических трасс. | Условная единица | 1 |
| 4.10 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 4.11 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 4.12 | Проведение чистки от грязи пыли видеокамер и защитного стекла и объектива камер, серверного оборудования, рабочих станций. | Условная единица | 1 |
| 4.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029. Обслуживание производится согласно графику, указанному в Таблице 3.

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № | Наименование услуги | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации и охранного освещения |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |
| 1.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визуальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | 1 раз в месяц |
| 1.3. | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 1.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 1.5. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 1.6. | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 1.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 1.8. | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надежность работы системы охраны периметра. | 1 раз в месяц |
| 1.9. | Комплексная проверка работы системы на объекте. | по мере необходимости |
| 1.10 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.11 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.12 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
|  | 2.Система охранной сигнализации. |  |
| 2.1. | Проверка работоспособности системы в целом | 1 раз в месяц |
| 2.2. | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |
| 2.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 2.5 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 2.6. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | 1 раз в месяц |
| 2.7. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 2.9. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | 1 раз в месяц |
| 2.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 2.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
| 3. Система контроля доступа |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 3.5 | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. | 1 раз в месяц |
| 3.6. | Проверка работоспособности электродвигателей открытия закрытия ворот, противотаранного устройства. | 1 раз в месяц |
| 3.7. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | 1 раз в месяц |
| 3.8. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 3.9. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения | 1 раз в месяц |
| 3.10 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 3.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
| 4. Система видеонаблюдения |  |  |
| 4.1. | Проверка работоспособности системы в целом. | 1 раз в месяц |
| 4.2. | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |
| 4.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 4.4. | Проверка настроек камер и передающей аппаратуры | 1 раз в месяц |
| 4.5. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 4.6. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в три месяца |
| 4.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | по мере необходимости |
| 4.8. | Проверка коммутационного и сетевого оборудования системы. | 1 раз в месяц |
| 4.9. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер сетевых и оптических трасс. | 1 раз в месяц |
| 4.10 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 4.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 4.12 | Проведение чистки от грязи пыли видеокамер и защитного стекла и объектива камер, серверного оборудования, рабочих станций. | 1 раз в три месяца |
| 4.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями ст. 217 раздела 10 Трудового кодекса РФ Подрядчик должен иметь службу (отдел, специалиста) по охране труда и технике безопасности. При выполнении работ все рабочие должны соблюдать требования норм СНиП 12-03-2001 и обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, рукавицами, перчатками. Услуга должна осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н; Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, и их элементов, а также других запрещенных предметов | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Порядком проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго» (Приложение 1). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование | Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, согласованным с Заказчиком, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляется Исполнителем. Стоимость запасных частей, применяемых при проведении технического обслуживания представляется Заказчику для оплаты согласно отдельному счету по факту. | Согласие с требованием |  |
| 1.4.5. |  | Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу | Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам), специалистов не менее 3-х чел., на право производство отдельных несложных работ по обслуживанию электрооборудования (электромонтёр, электромонтажник, мастера и т.п.). с квалификационной группой по электробезопасности не ниже II. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат Работ должен обеспечивать достижение следующих гарантированных показателей: | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2024г. № 1046 «Об утверждении требований по обеспечению безопасности антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса» | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности услуг должны соответствовать: | Оказываемые услуги должны обеспечивать выполнение необходимых и достаточных мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и других норм действующих на территории Российской Федерации, правил внутреннего распорядка и дисциплины, правил передвижения автотранспортных средств на территории Заказчика, транспортировки мусора и отходов, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при оказании услуг, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Отчетным периодом для приемки оказанных услуг является календарный месяц. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказании услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора. | ### Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | При внештатных ситуациях техническое обслуживание систем ИТСО объекта должно осуществляться круглосуточно (без выходных и праздничных дней). | Заказчик имеет право вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности, ложного срабатывания или отказа обслуживаемого оборудования во в нерабочее время. Специалист Исполнителя должен явиться к Заказчику в течение 2 часов после поступления вызова. Вызов специалиста производится телефонограммой Исполнителя с записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем ИТСО. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика в выходной или праздничный день Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течении 3 часов. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель должен немедленно прибыть на объект Заказчика для устранения отказа обслуживаемого оборудования. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | В случаях возникновения срочной потребности для обеспечения непрерывной работы Заказчика по его заявке Исполнитель обязан предоставить оборудование взамен изъятого или вышедшего из строя на время ремонта или ожидание длительной доставки с завода изготовителя. Технические характеристики оборудования, предоставленного Исполнителем, должны быть аналогичны техническим характеристикам оборудования, изъятого на ремонт. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, поставленного на замену, осуществляется Исполнителем в рамках действующего договора. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель обязан предоставлять промежуточную информацию во время ремонтных мероприятий в виде: электронного письма на предоставленный электронный адрес Заказчика либо телефонным звонком. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы незамедлительно в случае отсутствия оперативной замены оборудования или проведения долгосрочного ремонта срок выполнения 14 календарных дней, при необходимости продления сроков ремонта (в том числе из-за наличия форс мажорных обстоятельств) направить уведомления в письменной форме в адрес Заказчика с указания предварительных сроков выполнения работ. | ### Согласие с требованием |  |

3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.

- Приложения

- Порядок проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к оформлению и составлению предложений.

Составил: 
Ведущий инженер ГБ, ГОиЧС					Бадяев И.В.

Согласовано:

И.о. начальника ОРО УБ						Павлов А.А.