ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг:

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на объектах энергетики Исполнительной Дирекции, Якутской теплоэлектроцентрали и тепловых пунктов (котельных)»

Лот №__________________________________

г. Якутск

- Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 80.20.10.000 Оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны на объектах энергетики Исполнительной Дирекции, Якутской теплоэлектроцентрали и тепловых пунктов (котельных)».

1.2. Цель оказания услуг

Целью оказания услуг является техническое обслуживание технических средств охраны: системы периметральной охранной сигнализации и охранного освещения, системы охранной сигнализации, системы контроля доступа, системы видеонаблюдения, системы охранно-пожарной сигнализации на объектах энергетики Исполнительной Дирекции, Якутской теплоэлектроцентрали.

1.3. Существующее положение

Якутская теплоэлектроцентраль (ЯТЭЦ) - действующий объект энергетики, предназначенный для производства электрической и тепловой энергии.

Выработанная электроэнергия поступает на собственные нужды, тепловая энергия – на отопление и горячее водоснабжение объектов города Якутска.

ИД ПАО «Якутскэнерго» 4х этажное каменное административное здание.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Исполнительная дирекция, Якутская ТЭЦ и тепловые пункты (котельные) | ЯТЭЦ: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 3 ИД: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова 14 | Технические средства охраны |  |

- ЯТЭЦ расположена по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова д. 3.

- ИД расположена по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ф. Попова д. 14.

Участок магистральных сетей Района тепловых сетей:

- ПНС 72, адрес г. Якутск, ул. Короленко 25

- ТК 23, адрес г. Якутск. ул. Тургенева 10

- ТК 67, адрес г. Якутск, ул. Каландаришвили 25/1

- ТК 110, адрес г. Якутск, ул. Каландаришвили 25/2

- ТК 69/2, адрес г. Якутск, ул. Каландаришвили 46

- ТК 2, адрес г. Якутск, ул. Лермонтова 105

- ТК 69/1, адрес г. Якутск, ул. Лермонтова 101

- ТК 1/1, адрес г. Якутск, ул. Бекетова 17

- ТК 1, адрес г. Якутск, ул. Билибина 1

- ТК Новоникольский, адрес г. Якутск. ул. Тургенева 10

- ТК Онкоцентр, адрес г. Якутск. ул. П.Алексеева 89(91/1)

- ТК Столбы, адрес г. Якутск ул. Очиченко 1г

- ТК 12/2, адрес г. Якутск, ул. Очиченко 17 к.4а;

- ТК 12/1, адрес г. Якутск, ул. Кржижановского 55 к.1а

- ТК Зеленстрой, адрес г. Якутск, ГСК «Даркылах»

1-ый участок Района тепловых сетей:

- ЦТП 28, адрес г. Якутск, ул. Хабарова 50/1

- ЦТП 33, адрес г. Якутск, ул. Федора Попова 14/5

- ЦТП 142, адрес г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского 1/1

- ЦТП 202, адрес г. Якутск, ул. «Зеленый луг», 202 мкр.

- ЦТП 39, адрес г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 39

- ЦТП СУ, адрес г. Якутск, ул. Бабушкина 14

- ЦТП 400, адрес г. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии 21/2

- ЦТП 31, адрес г. Якутск, ул. Бестужева-Марлинского 36

- ЦТП 29, адрес г. Якутск, пер. Энергетиков 2/3

- БТП Кржижановского, адрес г. Якутск, ул. Кржижановского

- ЦТП Очиченко 5/12, адрес г. Якутск, ул. Очиченко 5/12

- ЦТП Очиченко 3/1, адрес г. Якутск, ул. Очиченко 3/1

2-ой участок Района тепловых сетей:

- ЦТП 56, адрес г. Якутск, ул. Орджоникидзе 21 (ТЦ Атлант)

- ЦТП 70, адрес г. Якутск, ул. Кирова 19/3

- ЦТП 71, адрес г. Якутск, ул. Пушкина-Ломоносова

- ЦТП 74, адрес г. Якутск, ул. Горького

- ЦТП 23, адрес г. Якутск, ул. Октябрьская 27/3

- ЦТП 110, адрес г. Якутск, ул. Лермонтова 134/1

- ЦТП 66, адрес г. Якутск, ул. Ойунского 24/2

3-ий участок Района тепловых сетей:

- ЦТП 45, адрес г. Якутск, ул. Федора Попова 16/3.

- ЦТП 46, адрес г. Якутск, Халтурина 4/1

- ЦТП 47, адрес г. Якутск, ул. Свердлова 16/2

- ЦТП 135, адрес г. Якутск, ул. Лермонтова

- ЦТП 130, адрес г. Якутск, ул. Курашова 36/1

- ЦТП 129, адрес г. Якутск, ул. Пояркова 13/1

- ЦТП 136, адрес г. Якутск, ул. Дзержинского 15/2

- ЦТП 140, адрес г. Якутск, ул. Дзержинского 22/6

- ЦТП 53, адрес г. Якутск, ул. Губина 37/1

- ЦТП 125, адрес г. Якутск, ул. Чиряева 6/1

- ЦТП квартал Б, адрес г. Якутск, ул. Хабарова 2

- ЦТП 141, адрес г. Якутск, ул. Богатырева 11/2

4-ый участок Района тепловых сетей:

- ЦТП Новопортовской квартал, адрес г. Якутск, ул. Можайского 13/3

- ЦТП Хатынг-Юрях, адрес г. Якутск, ул. Курнатовского 1/5

- ЦТП ЦентроСнаб, адрес г. Якутск, ул. Семёна Данилова 9/5

- ЦТП 16, адрес г. Якутск, 150-ый квартал

- ЦТП 43, адрес г. Якутск, ул. Дзержинского 43/4

- ЦТП ГПТУ 14, адрес г. Якутск, ул. Строителей 8/3

Котельные Котлотурбинного цеха:

- Котельная «Старый город», адрес, г. Якутск, ул. Аммосова, стр. № 3;

- Котельная «Тубсанаторий», адрес, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 8 км.

- Котельная «УПЦ Марха», адрес, г. Якутск, мкр. Марха, ул. Интернациональная 3Б.

1.4. Иные требования и сведения общего характера. Технические характеристики оборудования.

| № п/п | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- |
| ИД ПАО «Якутскэнерго» |  |
| 1. | Система охранная телевизионная (СОТ) выполнена на основе интегрированной системы безопасности (ИСБ) «Линия». Состоит из: - Жёсткий диск 6 Tb SEAGATE ST6000VX0023 (7 шт.) Жёсткий диск 4 Tb SEAGATE (1 шт.) Сетевой 64-канальный видеорегистратор Hikvision DS-9664NI-I8 (2 шт.) PoE-коммутатор 26-портовый Hikvision DS-3E0326P-E (1 шт.) Внешние уличные IP видеокамеры (30 шт.) Внутренние IP камеры (34 шт.) Микрофоны для видеокамер (2 шт.) ИБП IPPON Smart Winner 3000 NEW (1 шт.) Коммутатор PoE 18-портовый Hikvision DS-3E0318P-E (3 шт.) Монитор (6 шт.) Жесткий диск 8Тб (8 шт.) ИБП на 650 ВА (1 шт.) Жесткий диск на 12 Тб (1 шт.) ИБП IPPON SMART WINNER 3000N с дополнительным батарейным модулем (3 шт.) ИБП APC Back-UPS ES BE700G-RS, 700ВA (2 шт) Блок силовых розеток 19", 1U, без шнура, с выключателем, 8 розеток Schuko, 16А, цвет черный, пр-во ЦМО БР 16-008 (3 шт.) АРМ с клиентом системы видеонаблюдения (2 шт.) Цифровой видеорегистратор Hiwatch 4 канальный (1 шт.) ИБП на 650 ВА (1 шт.) Сетевой видеорегистратор Trassir Neurostation compact 16 канальный (1 шт.) |
|  | СКУД (система контроля управления доступа), включает в себя: монитор видеодомофона (12 шт.) панель видеодомофона (6 шт.) ББП-20, ИБП 12В/2A (3 шт.) М1-300, электромагнитный замок (6 шт.) Доводчик VIZIT (2 шт.) GF-602 Exit (8014) (2 шт.) Z-5R (мод. Case), контроллер автономный в коробке (2 шт.) Кнопка выхода (7 шт.) Считыватель parsec (3 шт.) Считыватель biosmart (6 шт.) ОС на основе «BioSmart» Турникет (2 шт.) Шлагбаум (2шт.) Раздвижные ворота с электродвигателем (1 шт.) АРМ Biosmart. |
|  | Охранно-пожарная сигнализация, включает в себя: Прибор приемно-контрольный (ППК). Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.00 – 5 шт. РИП и Боксы. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-12RS – 4 шт. Сетевой контроллер исполнительных устройств «СКИУ-01» – 2 шт. База (розетка) 2-х проводная с резистором «Е1000R» – 12 шт. Универсальный датчик, обеспечивающий контроль состояния датчиков с сухими контактами сторонних производителей «NetBotz Dry Contakt Cable-15ft» – 5 шт. Замок эл/магнитный, усилие удержания 150кг «М1-150» – 2 шт. Кнопка выхода, «ЕХ1Т" («Выход») «EX-01» – 2 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный – 4 шт. Источники вторичного электропитания резервированные ИБП-1200» – 3 шт. Аккумулятор 12В, 17 А-час «Delta DTM-1217» – 2 шт. Аккумулятор 12В, 12 А-час «Delta DTM-1212» – 2 шт. Извещатель охранный акустический – 5 шт. Извещатель охранный магнитоконтактный 6 шт. Извещатель охранный объемный – 5 шт. |
| ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» |  |
| 2. | Охранное освещение территории и периметра ограждения: На основных элементах станции предусмотрено освещение с применением светодиодных светильников (Люмика Консул 1-У-20 Периметр и Galad Победа LED-100 К/К50) и прожекторов, которые установлены: - на кровле главного корпуса – 11 прожекторов (4х1000 Вт, 4х500 Вт, 1х200 Вт и 2х160 Вт); - на здании коллекторной – 6 светильников (РКУ-250); - по периметру ограждения холодного склада – 5 светильников (РКУ-250); - по периметру ограждения склада жидкого топлива – 12 светильников (РКУ-250); - в районе КНС – 13 светильников (РКУ-250); - по периметру основного ограждения – 163 светильников светодиодных (122 ед. - 18 Вт, 2000 лм, IP 66 и 41 ед. - 100 Вт 10660 лм, IP 65). - на досмотровой площадке (низовое освещение) – 15 светильников. |
|  | Охранная сигнализация на основном и дополнительном ограждении: Охрана периметра осуществляется с помощью интегрированной системы «Болид» в составе: № Зоны; Контролируемые участки; ТСО; Количество лучей; Количество датчиков. Основная промышленная площадка. Участок № 1; «Газон - 3» «OPTEX»; 3; 6. Участок № 2; «Газон - 3» «OPTEX»; 3; 6. Участок № 3; «Газон - 3» «OPTEX»; 2; 4. Участок № 1; «Газон - 3» «OPTEX»; 2; 4. Участок № 5; «Газон - 3» «OPTEX»; 5; 10. Участок № 6; «Газон - 3» «OPTEX»; 4; 8. Участок № 7; «OPTEX»; 2; 4. Участок № 8; «Газон - 3» «OPTEX»; 8; 16. Участок № 9; «Газон - 3» «OPTEX»; 5; 10. Участок № 10; Нет; Нет; Нет. Весь периметр Якутской ТЭЦ; «Трезор-В04» с блоком управления в компл.; 13 разделов; 13 разделов. «СПЛАВ V10mini/L50/L70»; 21; 21. |
|  | Система охранного телевидения включает в себя следующее оборудование: – два 16-канальных видеорегистратора ST; – один 16-канальный видеорегистратор HiWatch; – Сервер видеонаблюдения TRASSIR (+ модули: TRASSIR Neuro Detector, детектор звука TRASSIR Sound Detector); – 3 серверных ИБП Ippon; – 1 телевизор Harper (КПП №1), 1 монитор (КПП №4), 5 мониторов (КПП №5), 1 монитор (116 каб., спец. по ИТСО); – 1 коммутатор TFortis SWU-16; – 1 коммутатор 4KV 8 портовый; – 10 уличных коммутаторов TFortis PSW-2G+ (4 портовый), 5 коммутаторов TFortis PSW-2G8F+ (8 портовый); – 2 ПК (КПП №5); – 1 ПК (215 каб. АБК специалиста ЯТЭЦ по ИТСО); – 1 ПК (в запасе); – 4 жестких диска по 16 ТБ, 4 жестких диска по 10 ТБ; – 85 видеокамер цветного изображения, из них: 66 наружных, 19 внутренних, из них 6 со звуком. - СКС системы видеонаблюдения между зданиями и внутри зданий. Центральный пост оператора видеонаблюдения находится в помещении охраны. № п.п.; Марка, технические характеристики видеокамер. Видеокамера уличная Hi-Watch DS-T206P Разрешение 2Мп Вариофокальный объектив 2.8-12мм ИК-подсветка до 40м IP66 HD-TVI видеовыход PoC. Видеокамера внутренняя AVC-138(CPC-677) цветная, купольная, 480ТВЛ. Уличная камера видеонаблюдения NG - 5032 DN, Разрешение 480 (ч-б.) ТВЛ, Сигнал/шум >50 dB. Видеокамера LTV-SDNO30-DC "день/ночь", купольная поворотная, 1/4" Sony, 650/700 ТВЛ, 0.1 лк (цвет) / 0.01 лк (ч/б), f=3.4-102мм, 30-х потический + 12-х цифровой трансфокатор, на поворотной платформе (в ручном режиме 0.5°...90°/сек., по предустановкам 5°...400°/сек.), RS-485 (Pelco-P/Pelco-PD), 256 предустановок, режимы: последовательность, автопанорамирование, круиз, 8 тревожных входов, 1 тревожный выход, прозрачный купол, уличная (IP66), -45°С...+50°C, 24В (AC) 65Вт, настенный кронштейн (LTV-BMW-185 или LTV-BMW-325. Видеокамера уличная KPC-N700PH KT&C Цветная, "день-ночь" 1/3” Sony Super HAD, 550ТВЛ, вариофокальный объектив f=2,8-11мм, подогрев, DC=12В/700мА, /AC24V, ИК подсветка (50м, 850нм). Видеокамера уличная KPC-N700PH KT&C Цветная, "день-ночь" 1/3” Sony Super HAD, 550ТВЛ, вариофокальный объектив f=2,8-11мм, подогрев, DC=12В/700мА,/AC24V, ИК подсветка (50м, 850нм). внутренняя камера видеонаблюдения, Разрешение 480 (ч-б.) ТВЛ, Сигнал/шум >50 dB. внутренняя камера видеонаблюдения RVi. Уличная IP камера 4МП, моторизированный объектив 2,7-12mm BEWARD. цилиндрическая IP-камера AcuSense c моторизированным вариофокальным объективом Hikvision. купольная IP-камера с фиксированным объективом серии ColorVu Hikvision. |
|  | СКУД (система контроля управления доступа): Оборудованные электромагнитными замками, считывателями двери и оборудованием, система реализована на оборудовании «Орион» НПО Болид. Турникеты 2 шт.: Система контроля и управления доступом (СКУД) • На базе С2000-2 серии организован контроль доступом в технологические помещения предприятия, перечень помещений указан на структурной схеме. Все сотрудники имеют proximity карту с разрешением прохождения в помещения согласно производственному процессу. Все данные сохраняются в рабочей станции и на рабочем месте оператора, расположенном в помещении охраны КПП-5. С2000-4 серия обслуживает турникеты фирмы «PERCo» «Трипод». • применены стационарные арочные металлодетекторы КЭМЗ МТД-КА-01 и Master Detect Z18; - ручной металлодетектор Блокпост РД-300 2 ед. (3 ед. в запасе). • На КПП №2 применено средство принудительной остановке транспорта (противотаранное устройство) ПОКАТ -5000У исп. 30 Л/П., ворота раздвижные с электроприводом, а также противотаранный шлагбаум ПТШ-6000М.ЗС. - Считыватель бесконтактных карт HID, EM-Marin, 12В, 80мА, RS-485, IP67, от - 40°С до +40°С Proxy-2М (18 шт.) - Резервированный источник питания, 12 В, 2 А, АКБ 7 Ач РИП-12 исп.54-RS (13 шт.) - Преобразователь/повторитель интерфейсов RS-485/RS-232 с гальванической развязкой С2000-ПИ (4 шт.) - Контроль 4 шлейфов, два релейных выхода, вход Touch Memory, внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485 С2000-4 (1 шт.) - Универсальный контроллер замка/турникета, RS-485, 12В, 0,4А С2000-2 (11 шт.) - Замок электромагнитный, сила удержания 500кг, 12в, 0,46А TS-ML500 (18 шт.) - Доводчик 2-х скоростной, для дверей массой до 120 кг, -45ºС …+45ºС. QM-D230EN5 (18 шт.) - Извещатель охранный магнитоконтактный накладной, зазор до 50 мм, от -50С до +50С (датчик открытия двери) ИО 102-26 (19 шт.) - Кнопка "Выход" пластиковая, накладная ST-EX011SM (18 шт.) - Кнопка аварийного открытия двери УДП 513-3М исп.01 (18 шт.) - Шкаф 290х250х155мм светло-серый с монтажной платой 402S R5 (13 шт.) - Преобразователь волоконно-оптический RS-485, разъем SC/PC RS-FX-ММ (2 шт.) - Пигтейл LC 9/125 sm 1м (12 шт.) - Комплект кассеты КС-1645, 122х105х9,2мм (2 шт.) - Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM 1207 (13 шт.) - Монтажный уголок для замка TS-ML500 TS-LM500 (18 шт.) - Шкафы и приборы управления освещением и сигналами СКУД, размещенные на КПП-5 (в комплекте) - Коммутационные шкафы в комплекте по всей территории (ШП №1-18) (18 шт.) - СКС СКУД между зданиями и внутри зданий (оптоволокно/Ethernet кабель) - 1 ТБ Жесткий диск SATA III, 600 Мбайт/с, 7200 об/мин, кэш память - 64 МБ, RAID Edition Toshiba P300 [HDWD110EZSTA] (1 шт.); - 24" Монитор 1920x1080@144 Гц, TN, 1 мс, 1000:1, 350 Кд/м², 170°/160°, HDMI, DisplayPort, DVI-D, встроенные колонки ASUS VG248QZ (1 шт.) - ПК Intel Core i3 8100, 4x3600 МГц, 4 ГБ DDR4, SSD 128 ГБ, DVD-RW, HDMI, VGA (D-Sub), клавиатура, мышь 290 G2 MT 4YV32EA HP (1 шт.); - Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера. USB-RS232 (1 шт.); - 2 АРМ на КПП № 4 (Просмотр персональной карточки и АБД), 1 АРМ на КПП № 1 (Просмотр персональной карточки), 2 АРМ на КПП № 5 (Сервер Орион). - система оповещения Альтоника - центральный пульт, 4 брелка-пульта и 2 усилителя сигнала; - Карта бесконтактная радиочастотная (PROXIMITY) EM-Marine (тонкая), под прямую печать, 0,8мм, с номером (2000 шт.). |
|  | Охранная сигнализация критических элементов: - Шкаф 290х250х155мм светло-серый с монтажной платой 402S R5 (10 шт.) - Контроль 4 шлейфов, два релейных выхода, вход Touch Memory, внутренний буфер – 255 событий, интерфейс RS-485 С2000-4 (10 шт.) - Резервированный источник питания, 12 В, 2 А, АКБ 7 Ач РИП-12 исп.54-RS (10 шт.) - Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач DTM 1207 (10 шт.) - Извещатель ИК + звуковой, настенный, микропроцессор, ИК: 12м, 90 град, звуковой: 6м, 2 реле Астра-621 (21 шт.) - Извещатель охранный магнитоконтактный, скрытой установки ИО 102-6 (36 шт.) - Бокс для 1-2 автомат, выключателей, наружной установки ИЭК КМПн ½ (10 шт.) - Автоматический выключатель 6А, 1р ВА47-29 1Р 6А «C» (10 шт.) |
| Котельные и ЦТП ЯТЭЦ |  |
| 3. | Охранно-пожарная сигнализация объектов ЯТЭЦ: Пульт управления ПУ-Р (5 шт.) Сирена оповещатель комбинированный МАЯК-12КП (59 шт.) Радиоизвещатель охранный магнитоконтактные универсальный РИГ (1 шт.) Приемно контрольный прибор А6 (1 шт.) С2000-СП1 (3 шт.) С2000-4 (1 шт.) GSM контроллер CCU-825 (51 ед.) С-2000 (2 ед.) Гранит-5 (2 ед.) Объёмник Астра-5/Фотон-9 (63 шт.) СМК-ИО 102-20 (70 шт.) ПКУ С2000 (2 шт.) Объемник Болид (4 шт.) СМК 102-20 (2 шт.) С2000-4 Болид (2 шт.) Считыватель ТМ (55 шт.) Блок резервного питания в комплекте (Модели Рапан и др.) (53 шт. АКБ 12V 7,2Ah; 2 шт. АКБ 12 V 18Ah) Блок питания 5 А (1 шт.) ПК в ОДС в сборе (+GSM устройство и ПО «GuardTracker» Магнитные ключи (200 шт.) |

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации и охранного освещения |  |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 1.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | Условная единица | 1 |
| 1.3. | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 1.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 1.5. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 1.6. | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 1.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 1.8. | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надёжность работы системы охраны периметра. | Условная единица | 1 |
| 1.9. | Комплексная проверка работы системы на объекте. | Условная единица | 1 |
| 1.10 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.11 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.12 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. | Условная единица | 1 |
| 1.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
|  | 2.Система охранной сигнализации. |  |  |
| 2.1. | Проверка работоспособности системы в целом | Условная единица | 1 |
| 2.2. | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | Условная единица | 1 |
| 2.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 2.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 2.5. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 2.6. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | Условная единица | 1 |
| 2.7. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 2.8. | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 2.9. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС | Условная единица | 1 |
| 2.10 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | Условная единица | 1 |
| 2.11 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 2.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
| 2.13 | Диагностика и обслуживание работоспособности каналов связи (GSM/Ethernet/GPON/PON) между внешними объектами (CCU (и т.п.) на ТК/ЦТП/котельных) и ПО GuardTracker на ПК диспетчера в ОДС | Условная единица | 1 |
| 2.14 | Настройка ПО «GuardTracker», включая (но не ограничиваясь) корректное отображение сигналов тревог, добавление новых объектов | Условная единица | 1 |
| 3. Система контроля доступа |  |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | Условная единица | 1 |
| 3.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. | Условная единица | 1 |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 3.4 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 3.5 | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. | Условная единица | 1 |
| 3.6 | Проверка электродвигателей открытия закрытия ворот, противотаранного устройства. | Условная единица | 1 |
| 3.7 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания | Условная единица | 1 |
| 3.8 | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 3.9 | Проверка настроек специализированного программного обеспечения | Условная единица | 1 |
| 3.10 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 3.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |
| 4. Система видеонаблюдения |  |  |  |
| 4.1. | Проверка работоспособности системы в целом. | Условная единица | 1 |
| 4.2. | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок. | Условная единица | 1 |
| 4.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 4.4. | Проверка настроек камер и передающей аппаратуры | Условная единица | 1 |
| 4.5. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | Условная единица | 1 |
| 4.6. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | Условная единица | 1 |
| 4.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | Условная единица | 1 |
| 4.8. | Проверка коммутационного и сетевого оборудования системы. | Условная единица | 1 |
| 4.9. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер сетевых и оптических трасс. | Условная единица | 1 |
| 4.10 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | Условная единица | 1 |
| 4.11 | Проведение срочного ремонта | Условная единица | 1 |
| 4.12 | Проведение чистки от грязи пыли видеокамер и защитного стекла и объектива камер, серверного оборудования, рабочих станций. | Условная единица | 1 |
| 4.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | Условная единица | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

Срок оказания услуг: с 01 января 2027 года по 31 декабря 2029. Обслуживание производится согласно графику, указанному в Таблице 3.

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № | Наименование услуги | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. Система периметральной охранной сигнализации и охранного освещения |  |  |
| 1.1. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, охранных извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |
| 1.2. | Проверка центральной панели и периферийного оборудования (датчики (извещатели), оповещатели звуковые, световые, и др.) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование, визулальный осмотр, проведение чистки охранных датчиков (пыли, грязи, растительности, снега). | 1 раз в месяц |
| 1.3. | Контроль основных и резервных источников питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 1.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 1.5. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 1.6. | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 1.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 1.8. | Анализ существующей ситуации с позиции влияния на надежность работы системы охраны периметра. | 1 раз в месяц |
| 1.9. | Комплексная проверка работы системы на объекте. | по мере необходимости |
| 1.10 | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.11 | Проверка устойчивости опоры (столбы, кронштейны), с оборудованием охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.12 | Проверка и внешний осмотр прожекторов, светильников светодиодных, прожекторов ИК-подсветки системы охранного освещения. | 1 раз в месяц |
| 1.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
|  | 2.Система охранной сигнализации. |  |
| 2.1. | Проверка работоспособности системы в целом | 1 раз в месяц |
| 2.2. | Проверка дисковых массивов сервера на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |
| 2.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 2.4. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 2.5 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 2.6. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | 1 раз в месяц |
| 2.7. | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов | 1 раз в месяц |
| 2.8. | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 2.9. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС | 1 раз в месяц |
| 2.10 | Проверка и внешний осмотр; проверить условия эксплуатации аккумуляторных батарей: температуры, влажности и загрязнённости воздуха; проверить чистоту вентиляционных решёток и очистка их при необходимости; проверить работоспособность источника питания: при питании от сети переменного тока и при питании от резервного источника. | 1 раз в месяц |
| 2.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 2.12 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
| 2.13 | Диагностика и обслуживание работоспособности каналов связи (GSM/Ethernet/GPON/PON) между внешними объектами (CCU (и т.п.) на ТК/ЦТП/котельных) и ПО GuardTracker на ПК диспетчера в ОДС | по мере необходимости |
| 2.14 | Настройка ПО «GuardTracker», включая (но не ограничиваясь) корректное отображение сигналов тревог, добавление новых объектов | по мере необходимости |
| 3. Система контроля доступа |  |  |
| 3.1 | Внешний осмотр составных частей системы (центральной панели, модулей, пультов, шлейфов, и соединительных линий) на предмет отсутствия механических повреждений, коррозии, проверка надёжности контактов. | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка центральной панели и периферийного оборудования: (датчики, считыватели) в диагностическом режиме работы, согласно инструкций на оборудование. | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 3.5 | Комплексная проверка работы системы контроля доступа на объекте. | 1 раз в месяц |
| 3.6. | Проверка работоспособности электродвигателей открытия закрытия ворот, противотаранного устройства. | 1 раз в месяц |
| 3.7. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания. | 1 раз в месяц |
| 3.8. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 3.9. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения | 1 раз в месяц |
| 3.10 | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | 1 раз в месяц |
| 3.11 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |
| 4. Система видеонаблюдения |  |  |
| 4.1. | Проверка работоспособности системы в целом. | 1 раз в месяц |
| 4.2. | Проверка дисковых массивов сервера (видеорегистраторов) на наличие ошибок. | 1 раз в месяц |
| 4.3. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в месяц |
| 4.4. | Проверка настроек камер и передающей аппаратуры | 1 раз в месяц |
| 4.5. | Проверка технического состояния центрального сервера ОС. | 1 раз в месяц |
| 4.6. | Проверка настроек специализированного программного обеспечения. | 1 раз в три месяца |
| 4.7. | Проверка работоспособность состояния настроек АРМ. | по мере необходимости |
| 4.8. | Проверка коммутационного и сетевого оборудования системы. | 1 раз в месяц |
| 4.9. | Профилактика оборудования: Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер сетевых и оптических трасс. | 1 раз в месяц |
| 4.10 | Контроль основного и резервного источника питания; проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; проверка уровня заряда аккумуляторных батарей. | 1 раз в месяц |
| 4.11 | Проведение срочного ремонта. | по мере необходимости |
| 4.12 | Проведение чистки от грязи пыли видеокамер и защитного стекла и объектива камер, серверного оборудования, рабочих станций. | 1 раз в три месяца |
| 4.13 | При выходе из строя оборудования произвести замену. | по мере необходимости |

2.2. Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | В соответствии с требованиями ст. 217 раздела 10 Трудового кодекса РФ Подрядчик должен иметь службу (отдел, специалиста) по охране труда и технике безопасности. При выполнении работ все рабочие должны соблюдать требования норм СНиП 12-03-2001 и обеспечены спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, рукавицами, перчатками. Услуга должна осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н; Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н; Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтрудсоцзащиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг охраны | Применять досмотровые технические средства охраны (переносные и стационарные), имеющиеся на охраняемом Объекте, с целью недопущения проноса (провоза) на охраняемый Объект вооружения, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и их элементов, а также других запрещенных предметов | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с Порядком проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго» (Приложение 1). | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование | Материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, согласованным с Заказчиком, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несёт риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляется Исполнителем. Стоимость запасных частей, применяемых при проведении технического обслуживания представляется Заказчику для оплаты согласно отдельному счету по факту. | Согласие с требованием |  |
| 1.4.5. |  | Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу | Исполнитель должен иметь минимально необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам), специалистов не менее 3-х чел., на право производство отдельных несложных работ по обслуживанию электрооборудования (электромонтёр, электромонтажник, мастера и т.п.). с квалификационной группой по электробезопасности не ниже II. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат Работ должен обеспечивать достижение следующих гарантированных показателей: | Выполнение требований Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности антитеррористической защиты объектов топливно-энергетического комплекса» | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности услуг должны соответствовать: | Оказываемые услуги должны обеспечивать выполнение необходимых и достаточных мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм и других норм действующих на территории Российской Федерации, правил внутреннего распорядка и дисциплины, правил передвижения автотранспортных средств на территории Заказчика, транспортировки мусора и отходов, в том числе для того чтобы не допустить своими действиями нарушений эксплуатации работающего оборудования при оказании услуг, обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности своим персоналом. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | Отчетным периодом для приемки оказанных услуг является календарный месяц. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт об оказании услуг. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. | Согласие с требованием |  |
|  |  | Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок договора. | ### Согласие с требованием |  |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | При внештатных ситуациях техническое обслуживание систем ИТСО объекта должно осуществляться круглосуточно (без выходных и праздничных дней). | ### Заказчик имеет право вызвать Исполнителя во всех случаях неисправности, ложного срабатывания или отказа обслуживаемого оборудования во внерабочее время. Специалист Исполнителя должен явиться к Заказчику в течение 2 часов после поступления вызова. Вызов специалиста производится телефонограммой Исполнителя с записью в «Журнале регистрации работ по ТО и ППР систем ИТСО. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | ### В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика в выходной или праздничный день Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект в течении 3 часов. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | Исполнитель должен немедленно прибыть на объект Заказчика для устранения отказа обслуживаемого оборудования. | ### Согласие с требованием |  |
|  |  | В случаях возникновения срочной потребности для обеспечения непрерывной работы Заказчика по его заявке Исполнитель обязан предоставить оборудование взамен изъятого или вышедшего из строя на время ремонта или ожидание длительной доставки с завода изготовителя. Технические характеристики оборудования, предоставленного Исполнителем, должны быть аналогичны техническим характеристикам оборудования, изъятого на ремонт. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, поставленного на замену, осуществляется Исполнителем в рамках действующего договора. | ### Согласие с требованием |  |
| 4.5 |  | Исполнитель обязан предоставлять промежуточную информацию во время ремонтных мероприятий в виде: электронного письма на предоставленный электронный адрес Заказчика либо телефонным звонком. | ### Согласие с требованием |  |
| 4.6. |  | Исполнитель обязан выполнить ремонтно-восстановительные работы незамедлительно в случае отсутствия оперативной замены оборудования или проведения долгосрочного ремонта срок выполнения 14 календарных дней, при необходимости продления сроков ремонта (в том числе из-за наличия форс мажорных обстоятельств) направить уведомления в письменной форме в адрес Заказчика с указания предварительных сроков выполнения работ. | ### Согласие с требованием |  |
| 4.7. | Порядок проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго» (приложение №1) | ### Организация, заключившая договор подряда / услуг с филиалом ПАО «Якутскэнерго», в целях получения доступа на объект направляет письмо на руководителя филиала с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта. | ### Согласие с требованием |  |

3. Требование к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки участника не включаются.

- Приложения

- Порядок проведения мероприятий по проверке лиц при допуске ПАО «Якутскэнерго».

- Требования к оформлению и составлению предложений.

Составил: 
Главный эксперт ОРО УБ							Павлов А.А.

Согласовано:

Начальник ОРО УБ								Грузных Н.А.