Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от ______________ № __________

Технические требования

к закупке на «ОКПД 2: 27.12.31.000, 27.12.40.000, 27.11.6, 27.90.40.190 Поставка оборудования системы электроснабжения для реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань».

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД 2: 27.12.31.000, 27.12.40.000, 27.11.6, 27.90.40.190. Поставка оборудования системы электроснабжения для реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой»,

Адрес местонахождения: Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н, пом. 93.

Почтовый адрес: 357430, Ставропольский край, г.о. Город-Курорт Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Гагарина 2Н..

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является поставка оборудования системы электроснабжения для реконструкции Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1 к техническим требованиям

Таблица №1

| № поз. | Наименование Оборудования | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция в блочно-модульном здании в бетонной оболочке, типа БКТП полной заводской готовности, с двумя силовыми трансформаторами, номинальным напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 250 кВА (2БКТП-250-10/0,4) | 2БКТП- 250- 10/0,4 | ООО «ЭлекКом Логистик» | комплект | 1 |
| 2 | Главный щит плотины гидроузла 0,4 кВ в составе с вводными и отходящими автоматическими выключателями, комплектный (ГЩП ГУ) | ГЩП ГУ | ООО «ЭлекКом Логистик» | комплект | 1 |
| 3 | Панель электроснабжения систем противопожарной защиты в составе с АВР на контакторах, с вводными выключателями нагрузки, с отходящими автоматическими выключателями (ПЭСПЗ) | ПЭСПЗ | ООО «ЭлекКом Логистик» | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф рабочего освещения в составе с вводными и отходящими автоматическими выключателями (ЩРО) | ЩРО | ООО «ЭлекКом Логистик» | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф аварийного освещения в составе с вводными и отходящими автоматическими выключателями (ЩАО) | ЩАО | ООО «ЭлекКом Логистик» | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф наружного освещения в составе с вводными и отходящими автоматическими выключателями (ЩНО) | ЩНО | ООО «ЭлекКом Логистик» | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф управления по типу АЭП40-042-54КП-22А | АЭП40-042-54КП- 22А | АДЛ | шт. | 2 |
| 8 | Щит переносной ремонтный с защитой от перегрузки и КЗ в составе с розетками 220 В и 380 В, номинальный ток щита 72А | Щит переносной ремонтный | ООО «ЭлекКом Логистик» | шт. | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания 5 кВт, 380 В | ИБП SR1106L | ШТИЛЬ ЭНЕРГО | шт. | 1 |
| 10 | Пост управления контактный кнопочный IP67 (вверх вниз стоп) | Пост управления | Электро- техник | шт. | 6 |
| 11 | Шкаф протяжной 400х400х300 | Шкаф протяжной | ДКС | шт. | 14 |
| 12 | Разъединитель РЛНД 10 кВ | РЛНД-10 | КЭАЗ | шт. | 2 |
| 13 | Щит распределительный (1ВРУ1), навесного исполнения, IP54, с дверью с замком и окном, с зажимами N и РЕ, с аксессуарами, состоящий из: - рубильника Iн=100А, 380В, 50Гц – 2 шт. - автоматического выключателя на вводе 380В, 3Р, 50Гц, Iр=63А, кривая С - 2шт. - устройства АВР на два ввода 380В, 50Гц, Iн=63А, в составе: а) контактор КМ1, КМ2, Iн=75А, 380В, 3Р, 50Гц, 230В/АС3, 50Гц, 1НО+1НЗ - 2шт. б) механическая блокировка – 1 шт. в) реле контроля KV1 фаз 3x220В, 1 пер. конт. – 1 шт. г) индикатор светодиодный зеленый HL1, 230В AC/DC – 1 шт. д) индикатор светодиодный красный HL2, 230В AC/DC – 1 шт. е) автоматич. выкл. SF1, 380В, 3Р, 50Гц, Iр=6А, кривая С - 1шт. ж) автоматич. выкл. SF2, 3220В, 1Р, 50Гц, Iр=6А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=100А, Iр=40А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=20А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=10А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=25А, кривая С - 2шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=16А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=10А, кривая С — 1шт. | 1ВРУ1 | ООО «ЭлекКом Логистик» | комплект | 1 |
| 14 | Главная заземляющая шина ящик ГЗШ21 - 20 - 850А (медь 5х50 до 850 Ампер) 20 присоединений – IP54 | ГЗШ21- 20-850А | ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» | шт. | 1 |
| 15 | Щит распределительный (2ВРУ1), навесного исполнения, IP54, с дверью с замком и окном, с зажимами N и РЕ, с аксессуарами, состоящий из: - рубильника Iн=100А, 380В, 50Гц – 2 шт. - автоматического выключателя на вводе 380В, 3Р, 50Гц, Iр=63А, кривая С - 2шт. - устройства АВР на два ввода 380В, 50Гц, Iн=63А, в составе: а) контактор КМ1, КМ2, Iн=75А, 380В, 3Р, 50Гц, 230В/АС3, 50Гц, 1НО+1НЗ- 2шт. б) механическая блокировка – 1 шт. в) реле контроля KV1 фаз 3x220В, 1 пер. конт. – 1 шт. г) индикатор светодиодный зеленый HL1, 230В AC/DC – 1 шт. д) индикатор светодиодный красный HL2, 230В AC/DC – 1 шт. е) автоматич. выкл. SF1, 380В, 3Р, 50Гц, Iр=6А, кривая С - 1шт. ж) автоматич. выкл. SF2, 3220В, 1Р, 50Гц, Iр=6А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=100А, Iр=40А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=100А, Iр=20А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 380В, 3Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=10А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=40А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=25А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=16А, кривая С - 1шт. - автоматич. выключателя на отходящей линии 220В, 1Р, 50Гц, Iн=63А, Iр=10А, кривая С — 1шт. | 2ВРУ1 | ООО «ЭлекКом Логистик» | комплект | 1 |
| 16 | Главная заземляющая шина ящик ГЗШ21 - 20 - 850А (медь 5х50 до 850 Ампер ) 20 присоединений – IP54 | ГЗШ21-20-850А | ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО» | комплект | 1 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты заключения договора.

  - Окончание поставки – в течение 4-х месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

6.1. Адрес доставки: РФ, ПК 47-й километр Большого Ставропольского канала на территории Карачаево-Черкесской Республики, близ п. Водораздельный.

6.2 Доставка оборудования осуществляется собственными силами и средствами Субподрядчика или привлеченной транспортной компанией.

6.3. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно-технической документации.

6.4. Оборудование, поставляемое по настоящей документации, должно отгружаться Субподрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

6.5. Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

7.1 Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12)/ УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

8.2. Лицо, подавшее предложение, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемого Оборудования в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.