УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Отдела по имущественным вопросам

УФПС Республики Карелия

________  П.А. Заломаев

"__" ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования, установленного в здании магистрального сортировочного центра, расположенного по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7,

для нужд УФПС Республики Карелия.

Петрозаводск, 2026

Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТО | Техническое обслуживание. |
| 2. | ТЗ | Техническое задание. |
| 4. | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 5. | Услуги | Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования, установленного в здании магистрального сортировочного центра, расположенного по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7, для нужд УФПС Республики Карелия |

- НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

2.1. 	Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования, установленного в здании магистрального сортировочного центра, расположенного по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7, для нужд УФПС Республики Карелия.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация комплексного (с операторами) технического обслуживания и содержания лифтового оборудования, систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи (ЛДСС) выполняются с целью:

- обеспечения в работоспособном и технически исправном состоянии, а также дальнейшей безопасной эксплуатации;

- предоставления персонала диспетчерской службы;

- проведения аварийного обслуживания и оперативного реагирования на возникновение возможных инцидентов (аварийных ситуаций).

Объем и периодичность технического обслуживания

| № п/п | Наименование работ | Вид ТО | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифтовое оборудование - Проверить вручную исправность замков дверей шахты. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить состояние и исправность вызывных аппаратов. - Проверить исправность светового табло. - Проверить зазоры между обрамлением и створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между торцом створок дверей кабины и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить работу фото- и механического реверса створок дверей кабины. - Произвести пуск кабины путем нажатия кнопок приказа на все этажи и убедиться в правильности работы поста приказов. - Проверить вручную исправность замка дверей кабины и выключателя дверей кабины. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Проверить и при необходимости протянуть крепления тормозного устройства. - Проверить равномерность работы тормозных колодок. - Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между дисками и электромагнитом. - Проверить состояние и плотность клеммных соединений электротормоза. - Произвести осмотр электродвигателя лебедки. - Проверить надежность заземления электродвигателя лебедки. - Проверить состояние канатоведущего шкива и отводных блоков на отсутствие обломов, сколов и трещин любого характера. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления. - Проверить и при необходимости подтянуть крепление неопломбированных частей ограничителя скорости. - Проверить исправность выключателя ограничителя скорости. - Проверить работу лебедки. - Проверить работу конечных выключателей верха и низа. - Произвести осмотр канатов на наличие механических повреждений и износа. - Проверить равномерность натяжения канатов. - Проверить внешним осмотром состояние сети защитного зануления (заземления) лифта. - Проверить работу лифта в режиме «Ревизии». - Проверить исправность выключателей безопасности, расположенных на крыше кабины. - Проверить состояние привода дверей кабины. - Проверить исправность выключателя ловителей. - Проверить исправность выключателя приямка. - Проверить исправность выключателя натяжного устройства. - Проверка и регулировка точности остановок по этажам. - Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода и гидроагрегата. - Осмотр ограждения шахты. - Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности. - Проверка пожарной сигнализации. - Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений). - Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины) | ТО-1 | Проводится на 1,2,4,5,7,8,10,11 месяцы после подписания договора. |
|  | Работы, входящие в объем ТО-1, и вместе с тем дополнительно: - Произвести очистку шкафа управления. - Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить надежность крепления проводов в контроллере. - Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей кабины | ТО-3 | Проводится на 3 и 9 месяцы после подписания договора. |
|  | Работы, входящие в объем ТО-1 и ТО-3, и вместе с тем дополнительно: - Проверить зазор между торцом створок дверей шахты и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить износ ручьев канатовидного шкива и отводных блоков. - Проверить внешним осмотром состояние составных элементов, деталей и элементов ограничителя скорости. - Проверить исправность пружины, наличие шплинтов и надежность крепления ограничения скорости. - Проверить отсутствие заедания на осях грузов ограничителя скорости. - Проверить износ ручья ограничителя скорости. - Проверить регулировку ограничителя скорости. - Проверить достаточность сцепления поверхности рабочего ручья шкива ограничителя скорости с канатом. - Произвести смазку контактов. - Проверить состояние составных частей подвески кабины и их крепления. - Проверить натяжение ремня привода дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между упором и замком дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить зазор между линейкой и контрроликами кареток, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить крепление створок и других составных частей дверей кабины. - Проверить регламентные зазоры двери кабины. - Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей шахты. - Проверить регламентные зазоры дверей шахты. - Произвести смазку оси рычага замка дверей шахты. - Произвести осмотр башмаков кабины и противовеса. - Проверить наличие масла в смазывающих аппаратах, в случае необходимости долить. - Произвести осмотр датчиков и шунтов, и их взаимодействие. - Осмотр ловителей, механизма их включения. Проверить состояние их крепления. - Проверить зазоры между направляющими и клиньями, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими, в случае необходимости произвести регулировку. - Произвести осмотр натяжного устройства ограничителя скорости. - Произвести осмотр буферных устройств кабины и противовеса. - Проверить правильность установки буферов. - Произвести проверку лифта на функционирование во всех режимах работы | ТО-6 | Проводится на 6 месяц после подписания договора. |
|  | Работы, входящие в объем ТО-1, ТО-3, ТО-6, и вместе с тем дополнительно: - Произвести визуальный осмотр направляющих кабины и противовеса. - Проверить направляющие кабины и противовеса по штихмасу. - Проверить и при необходимости подтянуть крепление направляющих кабины и противовеса. - Произвести осмотр направляющих частей противовеса. - Проверить состояние креплений и подвески противовеса. - Проверить зазор между буфером приямка и накладной противовеса, в случае необходимости произвести регулировку. - Проверить состояние электроразводок. - Проверить состояние и крепление подвесных кабелей. - Проверить воздействие отводки натяжного устройства ограничителя скорости на ролик выключателя. - Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения). - Осмотр конструкций противовеса. - Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств. - Осмотр состояния изоляции электропроводки. - Осмотр компенсирующих цепей. - Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте. - Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений. Примечание: при техническом обслуживании лифтов применяются расходные материалы – уайт-спирит, синтетическое масло, ветошь и проч., в количествах, необходимых для качественного обслуживания оборудования | ТО -12 | Проводится на 12 месяц после подписания договора. |

Запасные части, комплектующие и расходные материалы для текущего ремонта, предусмотренного ТР-1, ТР-3, ТР-6, ТР-12 входят в стоимость технического обслуживания лифтов и должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для оборудования данного вида, действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Поставляемые комплектующие и расходные материалы должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у Исполнителя или у третьих лиц), не подвергавшимися ранее ремонту (модернизации), не должны находится в залоге, под арестом или иным обременением

3.2. Работы, не входящие в состав технического обслуживания лифтов:

- очистка наружных частей шахты и внутренних частей кабины лифта;

- работы капитального характера по ремонту или замене изношенного или вышедшего из строя лифтового оборудования, узлов, элементов, разводки проводов и др., не входящих в перечень быстроизнашивающихся частей;

- модернизация лифта;

- замена лифта.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового оборудования, установленного в здании магистрального сортировочного центра, расположенного по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7.

Техническое обслуживание оборудования будет производиться Исполнителем на соответствующем Объекте по месту его нахождения.

Период выполнения Технического обслуживания и текущий ремонт лифтов:

Срок начала оказание услуг – с момента заключения договора;

Срок окончания оказания услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования на объектах АО «Почта России» должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ";

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 29.11.2024) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов")Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

- Приказ Минтруда России от 31.03.2021 N 203н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации лифтового оборудования" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.04.2021 N 63354));

- ГОСТ 12.1.033-81. Государственный стандарт Союза ССР. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084) (ред. от 26.08.1983);

- ГОСТ Р 55964-2022. «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 № 1114-ст);

- Распоряжение от 13.04.2022 года №147-п «Об утверждении Регламента организации технического обслуживания объектов недвижимости в АО «Почта России»;

- паспорта оборудования;

- инструкции по эксплуатации оборудования

  - Условия оказания услуг

Оказание услуг должно осуществляться в здании магистрального сортировочного центра по адресу: г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7., ежедневно с 08-00 до 08-00 следующего дня (круглосуточно).

  - Требования к безопасности

Персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ в филиале.

Исполнитель обязан:

- Производить вводный инструктаж и инструктаж по охране труда и технике безопасности работников Исполнителя, оказывающих Услуги по настоящему Договору на объектах Заказчика. Нести ответственность за соблюдение своими работниками указанных требований;

- Соблюдать правила и требования охраны труда на территории Заказчика, в том числе, организовать составление и ведение полного комплекта документации по охране труда в соответствии с действующим законодательством РФ, включая правила, нормы, стандарты и иные руководящие документы в области охраны труда, требования, предъявляемые органами Ростехнадзора, Роспотребнадзора и иными федеральными (региональными) органами надзора и контроля, отраслевые правила и нормы, действующие в сфере деятельности Заказчика;

- В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить в адрес Заказчика копии приказов о назначении лиц, ответственных за охрану труда на территории Заказчика с приложением копий соответствующих удостоверений установленного образца об обучении ответственных лиц;

- В случае получения заключений или предписаний уполномоченных государственных органов о ненадлежащем состоянии охраны труда, выполнить своевременно и за свой счет указанные в них требования;

- Обеспечивать соблюдение своими работниками при оказании услуг по Техническому обслуживанию на Объектах Заказчика правил пропускного режима, действующих на Объекте, правил охраны труда и техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности и режимных требований.

Сотрудники Исполнителя при оказании услуг на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

- Исполнитель обязуется предварительно согласовать с Заказчиком технологическое отключение работающего оборудования на время проведения ТО.

- Все работы по техническому обслуживанию лифтов Подрядчик оказывает собственными силами и средствами, с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, а также пожарной безопасности в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

  - Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязуется не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Договора.  Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон.

  - Требования по приемке услуг

Требования по приемки услуг технического обслуживания прописаны в проекте договора.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель должен вести и хранить (на территории Объекта) упорядоченную картотеку документов, при этом, данная картотека является собственностью Заказчика и должна содержать:

- документы, относящиеся к ремонту лифтов;

- техническую документацию на лифты, полученную от Заказчика и иных лиц;

- регламенты по обслуживанию лифтового оборудования;

- инструкции по обслуживанию лифтового и текущему ремонту оборудования;

- журналы и другие ведомости, отражающие оказанные Исполнителем услуги, а также необходимые в соответствии с действующим законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Гарантийный срок на оказанные услуги в рамках Договора составляет 12 (Двенадцать) месяцев с момента утверждения сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг за отчетный месяц.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель обязуется:

- Оказать услуги по организации и оценки соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, с проведением подготовки оборудования и машинных помещений лифтов с выполнением регулировочных и ремонтных работ согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011№ 824;

- Участвовать в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и другими уполномоченными на это организациями. При необходимости разработать положение о производственном контроле с учетом местных условий эксплуатации;

- Оказывать услуги по безопасной эвакуации пассажиров из кабин остановившихся лифтов и восстановление работоспособности остановившихся лифтов согласно требований Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 29.11.2024) "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" (вместе с "ТР ТС 011/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов")Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями;

- Обеспечить мероприятие по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах, произвести уведомление органа Ростехнадзора по месту регистрации лифтов о происшедшем несчастном случае или аварии, произвести работу по обеспечение сохранности места аварии от посторонних лиц до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принять участие в работе комиссии по рассмотрению несчастного случая (аварии);

- Участвовать в составлении акта на вывод лифтов из эксплуатации по причине умышленной порчи;

- Организовать услуги по обеспечению порядка хранения и учета выдачи ключей от машинных помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов;

- Не позднее 1 (одного) дня с даты подписания Договора назначить приказом специалистов, ответственных за организацию работ по диспетчерскому контролю, по техническому обслуживанию, прошедших подготовку и аттестованных по промышленной безопасности, имеющих соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Копии документов должны быть предоставлены Заказчику не позднее 1 (одного) дня с даты подписания Договора;

- Не позднее 1 (одного) дня с даты подписания Договора назначить приказом операторов диспетчерского пункта, электромехаников по лифтам и аттестованных лифтеров, закрепив за ними лифты и возложив на них ответственность за выполнение соответствующих работ на закрепленных лифтах. Все работники Исполнителя должны работать в соответствии с должностными инструкциями;

- Организовывать оформление разовых, временных и постоянных пропусков, для прохода своих работников и автотранспорта к месту работы в здание магистрального сортировочного центра по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7.

- Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг техническому обслуживанию и текущему ремонту работников, обладающих достаточной квалификацией и умениями, а также профессиональной подготовкой, позволяющей им надлежащим образом оказывать Услуги. Работники, привлекаемые Исполнителем, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами и позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности. Копии документов должны быть предоставлены Заказчику не позднее 1 (одного) дня с даты подписания Договора.

Требования к Исполнителю:

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

- Персонал Исполнителя должен иметь гражданство РФ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перечень лифтов для оказания услуг по их техническому обслуживанию и текущему ремонту. | 10 |

## Приложение №1

к Техническому заданию

Перечень лифтов для оказания услуг по их техническому обслуживанию и текущему ремонту

| № п/п | Место установки лифта | Технический номер лифта | Регистрационный номер лифта | Инвентарный номер лифта | Тип лифта | Количество остановок | Год выпуска | Техническое обслуживание и текущий ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Республика Карелия г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 7. | 1 | 97721 | 08325500002071 | Грузовой | 4 | 2007 | + |
| 2. |  | 2 | 97722 | 08325500002070 | Грузовой | 4 | 2007 | + |

*          - «+» - услуга предоставляется;

** 	- «○» - услуга не предоставляется;