Техническое задание

Поставка и монтаж систем кондиционирования для нужд ОПС 101000, расположенного по адресу: г. Москва, Сретенский б-р, д.5

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | Заказчик | Акционерное Общество «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 3 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется поставить климатическое Оборудование и выполнить работы Заказчику в соответствии с заключенным договором |
| 4 | АО | Автономный округ |
| 5 | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 6 | СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| 7 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 8 | ТЗ | Техническое задание |
| 9 | СТ СЭВ | Стандарт совета экономической взаимопомощи |
| 10 | Товар/ системы кондиционирования | Согласно спецификации поставляемого Товара, указанного в пункте 3.2 ТЗ |
| 11 | Персонал | Сотрудники Исполнителя |
| 12 | УПД | Универсальный передаточный документ |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ

Поставка и монтаж систем кондиционирования для нужд ОПС 101000, расположенного по адресу: г. Москва, Сретенский б-р, д.5.

- поставку Товара, в соответствии с п. 3.2 ТЗ и Приложением № 1 к ТЗ;

-монтаж, в т.ч. пусконаладка систем кондиционирования, в соответствии с Приложениями № 2, № 3, №4 к ТЗ.

Цель закупки - создание благоприятного и здорового микроклимата в местах пребывания сотрудников и посетителей.

Задачи закупки – поставка и монтаж систем кондиционирования на объекте УФПС г. Москвы.

Ожидаемый результат- соблюдение ГОСТ 30494-2011 Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях здания от +18° до +28 °С.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

В стоимость Товара должны быть включены все расходы Исполнителя по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке Товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

Товар должен иметь все необходимые сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия»).

  - Спецификация поставляемого Товара.

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер наружный блок | 2 шт. |
| 2 | Кондиционер внутренний блок двухпоточный | 1 шт. |
| 3 | Кондиционер внутренний блок четырехпоточный | 3 шт. |
| 4 | Помпа дренажная 230В, 50/60Гц | 4 шт. |

  - Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в Приложении № 1 к ТЗ. К Товару должны прилагаться необходимые сопроводительные документы согласно п. 7.2 ТЗ, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Заказчиком.

Указание на тип в наименовании Товара является условным наименованием моделей с требуемым набором технических характеристик, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

  - Комплектность Товара

Требования к комплектности Товара устанавливаются в соответствии со статьей 478 ГК РФ.

Комплектность Товара (наличие в нем всех необходимых составных частей, комплектующих - агрегатов, узлов, деталей и т. п.).

В случае обнаружения Покупателем некомплектности Товара, Исполнитель обязан доукомплектовать Товар в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2. Обязанность по доукомплектованию возникает у Исполнителя при наличии требования Заказчика, предъявляемого по его усмотрению.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставляемый Товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара и обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья пользователей.

Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, требованиям:

- ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51125-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний»;

- ГОСТ 30434-96 «Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы контроля виброустойчивости и вибропрочности";

- СТ СЭВ 3694-82 «Стандарт СЭВ. Кондиционеры электрические бытовые. Требования безопасности и методы испытаний»;

- и прочим стандартам, установленным для данного вида Товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами ст.469 ГК РФ.

При наличии гарантии на Товар гарантийный срок должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев и исчисляться с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

Если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 24 (двадцать четыре) месяца, то гарантийный срок на Товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем Товара.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ.

Исполнитель обязуется:

˗	обеспечить проведение гарантийного обслуживания, замену или ремонт неисправного Товара в период гарантийного срока (при наличии гарантии на Товар);

˗	заменить неисправный Товар в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика об устранении недостатков Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" и конкретизироваться в технических условиях на изделия;

Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» для товаров, изготавливаемых на экспорт, - дополнительно требованиям заказа-наряда внешнеторговой организации.

Транспортная маркировка должна содержать манипуляционные знаки: "Осторожно, хрупкое!", "Боится сырости", "Крюками непосредственно не брать", "Верх, не кантовать", дополнительные и информационные надписи. Для экспорта в страны с тропическим климатом дополнительно проставляется знак "Тропическая упаковка".

На упаковку товара дополнительно должны наноситься:

Наименование товара;

Наименование блока (для раздельных кондиционеров);

Номинальное напряжение, В, символ рода тока;

Номинальная частота, Гц;

Год и месяц выпуска;

Сведения о допустимом количестве ярусов при штабелировании.

Маркировка товара должна соответствовать и быть выполнена согласно требованиям, ГОСТ 32512-2013. Межгосударственный стандарт. Воздушные завесы. Общие технические условия"

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Товар или каждый блок товара раздельного исполнения должен быть упакован в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014. Межгосударственный стандарт. Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия". При упаковке должны использоваться дополнительные упаковочные средства в соответствии с нормативно-технической документацией на товар: чехол из полиэтиленовой пленки, надеваемый на изделие, прокладки, вкладыши из вспененного полистирола.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара в период транспортирования, хранения и устойчивость к воздействиям механических факторов по ГОСТ 23216-78. Государственный стандарт Союза ССР. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний"

Товар при поставке должен быть надлежащим образом упакован, обеспечивая надлежащее качество Товара при получении.

Упаковка, в которой отгружается товар, должна обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

Поставщик несет материальную ответственность перед Заказчиком за любой ущерб Товара, связанный с ненадлежащей упаковкой и/или маркировкой.

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка с указанием поставляемого Товара.

Поставка Товара должна осуществляться на склад Заказчика на поддонах по "ГОСТ 33757-2016. Межгосударственный стандарт. Поддоны плоские деревянные. Технические условия".

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок и место поставки Товара

Срок поставки Товара на склад Заказчика составляет не более 5 (пяти) рабочих дней c даты подачи заявки Заказчиком, посредством направления на электронный адрес Исполнителя.

Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45 по адресу: УФПС г. Москвы: 108809, г. Москва, Новомосковский АО, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 36 (корпус 4).

  - Срок и место выполнения работ

Монтаж и пуско-наладку систем кондиционирования необходимо выполнить не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты отгрузки Товара по форме ОС-15 со склада Заказчика.

Работы по монтажу системы кондиционирования осуществляются на объектах Заказчика по адресам, указанным в Приложении №2 к ТЗ.

Исполнитель обеспечивает доставку Товара, погрузку и разгрузку «от» и «до» объектов, в том числе со склада Заказчика на объект монтажа Заказчика своими силами и средствами.

  - Условия поставки Товара и выполнения работ

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего ТЗ. Доставка Товара со склада Заказчика до места выполнения монтажа товара на объекте Заказчика, определенного Заказчиком, разгрузка, подъем Товара до помещений Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя.

Исполнитель обязан уведомить Заказчика о поставке Товара не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки Товара, путем его уведомления в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте на авторизированный адрес Заказчика, указанный в договоре. Заказчик должен в письменном виде посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте на авторизированный адрес Исполнителя, указанный в договоре, направить подтверждение о готовности принять Товар в указанное Исполнителем время. Без наличия подтверждения от Исполнителя о готовности приема Товара в указанное Заказчиком время, доставка не производится.

Исполнитель обеспечивает доставку, погрузку и разгрузку «от» и «до» объекта монтажа Заказчика по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, Товара, инструментов и всех необходимых расходных материалов и запасных частей своими силами и средствами.

Исполнителем должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима персонала, выполняющего работы на объекте.

Для выполнения работ в соответствии с настоящим ТЗ Исполнитель обязан предоставить квалифицированный персонал. Персонал Исполнителя должен быть гражданами Российской Федерации. В случае привлечения к работам иностранных граждан допуск их к работам на объекте Заказчика осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель обязан привлекать для организации и выполнения работ:

- Количественный и качественный состав персонала, в том числе инженерно-технических работников (начальник участка, производители работ, мастера, инженеры), необходимый для выполнения объема работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и нормативами численности руководителей и специалистов.

Персонал должен быть обеспечен инструментом и принадлежностями, оснасткой для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.

Монтажные работы осуществляются в помещениях с рабочими местами Заказчика.  Перечень помещений, в которых выполняются работы предоставляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора. Монтажные работы осуществляются только в вечернее и ночное время с 18.00 до 7.00 с обязательным согласованием места (кабинет, этаж) работ по заявке. Заявка направляется на электронную почту Заказчика «Maxim.Radionov@russianpost.ru», не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ.

  - Общие требования к выполняемым работам

Перечень монтажных работ по системам кондиционирования указан в Приложении № 2 к ТЗ.

Спецификация выполняемых монтажных и демонтажных работ указана в Приложении № 3 к ТЗ.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204;

- Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве от 27.08.2004 № 4 «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н;

- Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, утвержденные Приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н;

- Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н;

- Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

- СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

  - Требования по выполнению сопутствующих работ

Ежедневно по окончании выполнения работ производить уборку площадей, на которых выполняются работы, от производственных отходов и мусора, оставленных Исполнителем согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

При необходимости осуществить демонтаж сломанных, подлежащих замене систем кондиционирования.

Погрузочно-разгрузочные работы, подготовка места для выполнения работ (перемещение мебели) производится силами и средствами Исполнителя в соответствии с Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных Приказом Минтруда России от 28.10.2020 № 753н.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА, РАБОТ

  - Порядок сдачи и приемки Товара, работ

Поставка Товара в адрес Заказчика сопровождается: оформленной Исполнителем товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной Исполнителем, а также документами, предусмотренными п. 7.2 ТЗ, на все поставляемые системы кондиционирования, подлежащее обязательной сертификации.

После приемки Заказчиком по товарной накладной по форме ТОРГ-12 систем кондиционирования, в тот же день Товар передается Заказчиком Исполнителю в монтаж для выполнения работ по форме ОС-15. Место (адрес) монтажа указано в п. 6.2 ТЗ.

Приемка Товара и выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ. Заказчик проверяет Товар на его соответствие техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, размеру, установленными условиями настоящего ТЗ. В случае, если Товар поставлен с нарушением условий ТЗ о количестве, комплектности, безопасности, Заказчик составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме ТОРГ-2.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям ТЗ, а также принят Заказчиком по товарной накладной по форме ТОРГ-12 по наименованию и количеству без замечаний.

По окончании монтажа Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Исполнителем, а также документы, предусмотренные 
п. 7.2 ТЗ.

В целях осуществления контроля за выполнением работ Заказчик вправе потребовать фотофиксацию выполненных работ.

Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

В случае, если по результатам приемки работ установлено соответствие монтажа условиям ТЗ, Заказчик подписывает и направляет Исполнителю Акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований ТЗ, не препятствующие приемке поставки и монтажа, составляется Акт о выявленных недостатках (далее – Акт), в Акте могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Копия указанного Акта направляется в адрес Исполнителя не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления Акта.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами в сроки, указанные в Акте.

В случае, если по результатам такой проверки установлены нарушения требований ТЗ, препятствующие приемке работ, в Акте указываются основания, по которым выполненные работы не могут быть приняты. Копия указанного Акта направляется в адрес Исполнителя не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем составления Акта.

Акт, содержащий выводы о несоответствии выполненных работ требованиям ТЗ, является основанием для направления требования об уплате пени, штрафов и убытков.

Требование Заказчика является основанием для возникновения у Исполнителя денежного обязательства по уплате пени, штрафов и убытков.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают технически правильную работу смонтированного Товара в соответствии с правилами его эксплуатации, указанными в технической документации данного Товара, и не могут быть устранены Исполнителем.

  - Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, иных документов при поставке Товара, выполнении работ

В комплекте с Товаром передаются:

- техническая документация (руководство по эксплуатации, инструкции, гарантийные талоны, технические паспорта), которая должна быть на русском языке, в случае ее наличия на иностранном языке, требуется перевод данной документаций на русский язык;

- сертификаты или декларации соответствия таможенного союза, обязательные для данного вида Товара, заверенные Исполнителем.

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие подписанные со своей стороны документы:

- исполнительную документацию (схемы расстановки систем кондиционирования, прокладки трасс, спецификацию);

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- отчет о выполненных работах;

- справку (расшифровку) выполненных работ с разбивкой по категориям по форме АНФ 02/17;

- Акт выполненных демонтажных работ.

Вышеуказанные документы предоставляются Заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Транспортировка Товара осуществляется транспортом любого вида в крытых транспортных средствах согласно пункту 8.3.1 ГОСТ 26963-86 «Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия».

Условия транспортирования Товара в части воздействия климатических факторов такие же, как условия хранения изделий 5, указанных в пункте 10 таблицы 13 ГОСТ 15150-69 «Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Кондиционеры должны храниться согласно пункту 8.4.1. ГОСТ 26963-86. Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия"

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Порядок установки, обслуживания и эксплуатации товара, в том числе, рекомендации по поддержанию оптимального температурно-влажностного режима в помещении в зависимости от температуры наружного воздуха должны приводиться в руководстве по эксплуатации.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТОВАРА

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Заказчика, жизни и здоровью работников Заказчика, а также отвечать всем требованиям Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Требования безопасности кондиционеров - "СТ СЭВ 3694-82. Стандарт СЭВ. Кондиционеры электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний".

По типу защиты от поражения электрическим током кондиционер должен соответствовать прибору класса 1. Применение на добровольной основе пункта 4.2 обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Пожарная безопасность кондиционеров должна быть обеспечена в нормальных и ненормальных условиях эксплуатации. Вероятность возникновения пожара от кондиционеров не должна превышать 10^(-6) в год, согласно пункту 4.2 ГОСТ 26963-86. Государственный стандарт Союза ССР. Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия".

Выполнение работ должно осуществляться при соблюдении с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ, в том числе;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

- СП 60.13330.2020. «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.) согласно требованиям, ст. 221 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ; Приказа Минтруда РФ от 09.12.2014 № 997н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технические характеристики поставляемого Товара | 11 |
| 2 | Перечень монтажных работ | 13 |
| 3 | Спецификация выполняемых монтажных работ | 14 |

Приложение №1

к техническому заданию

Технические характеристики поставляемого Товара

| № п/п | Наименование товара (описание) | Технические характеристики |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование/описание параметров | Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров |  |  |
| 1 | Кондиционер наружный блок | Мощность охлаждения, кВт | Не менее 14 | шт. | 2 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Не более 4 |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура, охлаждение °C | Не выше -5 |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура, охлаждение °C | Не ниже +52 |  |  |
|  |  | Допустимая длина трассы, м | Не менее 300 |  |  |
|  |  | Максимальный перепад высот между наружным и внутренним блоками, м | Не менее 15 |  |  |
| 2 | Кондиционер внутренний блок двухпоточный | Мощность охлаждения, кВт | Не менее 6 | шт. | 1 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Не выше 0,80 |  |  |
|  |  | Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) мм | Не более 520x1200x645 |  |  |
|  |  | Минимальныйуровень шума, дБ | Не более 39 |  |  |
| 3 | Кондиционер внутренний блок четырехпоточный | Мощность охлаждения, кВт | Не менее 7 | шт. | 3 |
|  |  | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | Не выше 0,58 |  |  |
|  |  | Расход воздуха, м³/ч | Не менее 1100 |  |  |
|  |  | Минимальный уровень шума, дБ | Не более 35 |  |  |
| 4 | Помпа дренажная 230В, 50/60Гц | Уровень шума дБ | Не более 47 | шт. | 4 |
|  |  | Производительность л/ч | Не менее 18 |  |  |
|  |  | Высота нагнетания (подъема) м | Не менее 5 |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень монтажных работ

| № п/п | Наименование работы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиционер наружный блок | усл. ед. | 2 |
| 2 | Монтаж кондиционер внутренний блок двухпоточный | усл. ед. | 1 |
| 3 | Монтаж кондиционер внутренний блок четырехпоточный | усл. ед. | 3 |
| 4 | Монтаж помпа дренажная 230В, 50/60Гц | усл. ед. | 4 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Спецификация выполняемых монтажных работ

Монтаж, подключение электропитания и пуско-наладка систем кондиционирования выполняются материалами и техническими средствами Исполнителя и включаются в стоимость монтажа, которая подразделяется в соответствии с мощностями кондиционера по охлаждению. Стоимость межблочных, фреоновых и дренажных трасс, электрического кабеля и ее монтажа, опорные рамы для наружных блоков с кровельными опорами крепления наружного блока, крепления, воздуховоды, фасонные изделия из оцинкованной стали (адаптеры), демонтаж старых систем, в том числе, но не ограничиваясь:

-удаление внешнего и внутреннего блоков кондиционеров (сплит-системы);

-удаление фреоновых трубопроводов (в.т.ч в коробе);

-удаление электрического кабеля (в т.ч. в коробе);

-удаление автоматов защиты, подключения к действующей электросети;

- разборка и сборка потолочной плитки (армстронг);

входит в стоимость работ.

Демонтированные системы кондиционирования, передаются представителю Заказчика.

• При установке системы кондиционирования Исполнитель должен предусмотреть длину коммуникаций (трубопровод + теплоизоляция + электрокабель + дренаж).

В процессе монтажа систем кондиционирования выполняются следующие операции:

• крепление внешнего и внутреннего блоков системы кондиционирования;

• монтаж внешних блоков на кровле с применением металлических оснований с резиновым основанием;

• пробивка отверстий в стенах;

• монтаж фреоновых трубопроводов (в т.ч в коробе);

• монтаж электрического кабеля (в т.ч. в коробе);

• удаление воздуха из фреоновых трубопроводов;

• заправка хладагентом;

• подключение автоматов к электрическому щиту;

• тестовый запуск системы кондиционирования;

• монтаж дренажной помп;

• разборка/сборка плит амстронг;

• восстановление/замена потолка и плит амстронг после монтажных работ;

• Крепление блоков системы кондиционирования. Внутренний блок Товара должен устанавливаться в помещении с учетом функциональных требований и дизайна помещения. Крепеж осуществляется строго по уровню. Монтаж внешнего блока Товара производится на мягкой кровле здания на специальной подставке в месте, удобном для последующего сервисного обслуживания. При производстве работ с привлечением автокрана представителю Исполнителя необходимо согласовать допуск специалистов на территорию и кровлю здания с Заказчиком, а также принять меры обеспечения безопасности на прилегающих территориях;

• Заделка отверстий герметичными составами и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке Товара, Исполнитель производит своими силами и средствами. Урон, нанесенный интерьеру помещения, возмещается Исполнителем. При проведении монтажных работ в отремонтированных помещениях используют пылесосы и защитные чехлы. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу силами и средствами Исполнителя;

• Монтаж фреоновых трубопроводов. Трубопровод укладывается в декоративный короб, или прячется за потолочное пространство (Амстронг) с креплением к потолку. Нарезка, изгиб, очистка кромок и развальцовка труб производятся с помощью специальных инструментов (труборезов, трубогибов, шабровок и вальцовок). В некоторых случаях может потребоваться пайка. Неаккуратное использование декоративных коробов и порча интерьера помещения и фасада здания устраняется за счет Исполнителя. При прохождении трассы хладагента под подшивным потолком, она должна быть закреплена и изолирована сертифицированной тепло-пароизоляцией;

• Монтаж электрических соединений, дренажного трубопровода. Внутри помещения фреоновый трубопровод, электрический кабель и дренажный шланг укладываются (в коробе). Не допускать заломов и порывов дренажного шланга при протаскивании через отверстие в стене, не допускать касания его оголенных частей трубопровода. Отверстие в стене после укладки этого «пучка» заполняется теплоизолятором во избежание промерзания воды и появления сквозняков в помещении. Конденсат от систем кондиционирования должен быть выведен в существующие дренажные системы или стояки канализации. Электропровод должен быть одет в гофрированную ПВХ трубу;

• Удаление влаги и воздуха из трубопровода. Система должна быть очищена от этих компонентов для этого трубопровод тщательно вакуумируется с использованием вакуумного насоса;

• Тестовый запуска систем кондиционирования. После запуска работа системы кондицыонирования тестируется во всех режимах. При тестировании производятся замеры напряжения в сети, энергопотребление кондиционера, давление хладагента, температура на входе и выходе из внутреннего блока. При необходимости производится зарядка или стравливание хладагента;

По окончании установки (монтажа и пуско-наладки) и инструктажа назначенных Заказчиком лиц, ответственных за эксплуатацию Товара, Заказчик проводит приемку работ и Товара по качеству, которая осуществляется в форме тестирования работы систем кондиционирования во всех функциональных режимах.

Монтаж Товара должен производится в соответствии с установленными нормами и правилами для данного вида Товара, а также в соответствии с рекомендациями производителя.